# ANEXO I

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

1-	OBJETIVO:

Os equipamentos  e serviços objeto destas especificações técnicas deverão seguir, quando aplicáveis, os critérios estabelecidos pelas normas das seguintes

- ABNT : Associação Brasileira de Normas técnicas

- ISO: International Standards Organization;

- IEC: International Eletrotechnical Commission;

- NEMA: National Electrical Manufactures Association;

- ISA: Instrument Society Association.

2-	RECUPERAÇÃO DA GALERIA DA TOMADA DE ÁGUA

  - HISTÓRICO E JUSTIFICATIVAS

Fornecimento e instalação de materiais elétricos e equipamentos hidromecânicos para a recuperação da galeria da tomada de água da Barragem do Bico da Pedra, localizada no município de Janaúba em Minas Gerais.

Na madrugada do dia 26/09/2007, mais ou menos às 04:00 horas, ocorreu o rompimento da corrente de sustentação do “stop-log” da tubulação que disciplina o fluxo de água para a margem direita, suspendendo totalmente o abastecimento à jusante da barragem. A referida comporta é uma estrutura de concreto localizada na entrada da torre de comando, acionada por correntes, que ficam submersas e se deterioram com o passar do tempo. A última troca ocorreu em 1997 e devido à fadiga mecânica houve a ruptura recentemente.

A ocorrência trouxe vários transtornos às cidades de Janaúba e Nova Porteirinha e às suas populações, inviabilizando o fornecimento de água durante 03 (três) dias a residências, hospitais, escolas, estabelecimentos comerciais e à irrigação do PGO.

O problema foi solucionado, com adaptações (emendas) na corrente para tornar operacional o stop-log, pela CODEVASF com a ajuda da COPASA, Bombeiros e DIG (Distrito de Irrigação do Gorutuba). Recentemente a CODEVASF adquiriu, com dispensa de licitação devido a sua urgência, duas correntes de 30 metros cada para fazer a substituição definitiva das correntes danificadas, solucionando assim esse problema. Porém cabe alertar para outras situações de manutenção que precisam ser resolvidas, visando minimizar a possibilidade de ocorrência de outro acidente.

Diante do problema verificado torna-se urgente a recuperação da parte elétrica e dos equipamentos hidromecânicos das comportas da galeria da tomada de água da barragem.

A parte elétrica consiste em aquisição de motores para acionar os motos redutores que içam as comportas corrediças, coroas dentadas e correntes para interligar os motores aos motos redutores, painel elétrico de comando dos motos redutores e motores e cabos para alimentação e interligação dos motores e moto redutores e iluminação da plataforma do prédio das comportas.

As necessidades demandadas na parte hidro-mecânica consistem em sua maioria na recuperação de tubulações e conexões a jusante da barragem, onde será necessária a desmontagem de 60 (sessenta) metros da rede de aço antiga da restituição e aquisição e montagem de nova rede de CPRFV (tubos centrifugados de poliéster reforçado com fibras de vidro), devido à inviabilidade de recuperação daquela.

A recuperação das conexões (válvulas e registros) deve-se a vazamentos existentes em suas juntas ou à impossibilidade de manobrá-las devido ao emperramento de seus dispositivos de abertura e fechamento (volantes, manivelas, etc.). Com a manutenção corretiva pretendida é indispensável à retirada dessas conexões, utilizando-se flanges cegos para estancar a vazão e permitir a continuidade do fornecimento de água até que os registros e válvulas sejam recuperados.

Na galeria da tomada de água da barragem, existem aberturas provocadas por vandalismo, sendo que a colocação de chapas de piso é irremediável, haja vista o perigo que essa situação oferece ao pessoal de manutenção das estruturas nela existentes e, principalmente por ser imposição do Corpo de Bombeiros de Janaúba que verificou a situação de risco advinda dessa estrutura civil sem a devida tampa, numa vistoria feita na barragem. Também deverá ser feita a manutenção dos motos redutores de acionamento das comportas de dentro e das talhas dos stop-log’s, visto que esses nunca foram submetidos a nenhum tipo de manutenção, quer seja preventiva ou corretiva.

É imprescindível o fornecimento e instalação  dos materiais elétricos e equipamentos hidromecânicos, urgentemente, para otimização e segurança da infra-estrutura da Barragem do Bico da Pedra para que se possa assegurar um fornecimento de água constante à população de Janaúba e aos Perímetros de Irrigação Gorutuba e Lagoa Grande.

  - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.2.1         EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

    - 02 motores elétricos 4 cv, 1.750 rpm, 220 v;

    - 02 coroas dentadas em aço SAE 1045 D = 10 cm para acoplamento ao eixo do motor;

    - 01 painel elétrico de comando dos motoredutores de levantamento das comportas, montado em caixa de aço 500 x 500 x 250 mm, composto de 04 contactores, 02 relés térmicos, 04 botões retro iluminados, 02 sinaleiros, 02 disjuntores de 15 A e materiais diversos de montagem;

    - 02 correntes para acionamento dos motos redutores;

    - 01 conjunto de materiais elétricos para iluminação da plataforma do prédio das comportas;

    - 250 metros de cabo elétrico quadruplex em alumínio 4 x 10 mm² x 1 kv, isolamento em XLPE, para alimentação do painel elétrico de comando;

- 40 metros  de cabo elétrico maxflex em cobre 4 x 2,5 mm² x 1 kv, NBR 7228, isolamento em PVC, para interligação dos motores elétricos ao painel;

- Instalação do painel elétrico e lançamento dos cabos aéreos;

- Instalação do sistema de iluminação da plataforma do prédio das comportas.

2.2.2           Equipamentos Hidromecânicos

  - 04 chapas de piso, fabricadas em chapa expandida 3/16” com quadro externo em cantoneira 1 ½” x ¼”, tamanhos 2,7 x 0,7 m e 0,7 x 0,7 m, pintadas em primer e esmalte industrial;

  - 02 flanges cegos em aço carbono, ø 500 mm x  ¾”, padrão ABNT, NBR 7675, jateado ao metal branco com fundo em primer epóxi, para saída da restituição;

  - 01 flange cego em aço carbono, ø 400 mm x  ¾”, padrão ABNT, NBR 7675, jateado ao metal branco com fundo em primer epóxi, para saída da restituição;

  - 60 metros de tubulação em CPRFV, ø 400 mm, PN 10, SN 5.000;

  - 10 suportes de sustentação do trecho aéreo da rede de CPRFV, fabricado em perfil U enrijecido, em aço carbono, jateado e metal branco com fundo em primer epóxi;

  - Instalação e desinstalação dos flanges cegos;

  - Manutenção dos motos redutores de levantamento das comportas de fora;

  - Manutenção em 02 registros de gaveta da tubulação de descarte no rio;

  - Manutenção em 02 válvulas borboleta, diâmetros 400 e 500 mm derivados da adutora principal;

  - Manutenção em válvula borboleta diâmetro 500 mm localizada na saída da adutora para o canal;

  - Instalação da tubulação de CPRFV;

  - Desmontagem da rede de aço carbono diâmetro 400 mm da restituição;

- Lançamento das correntes das comportas stop-log's;

- Elaboração manual de operação e manutenção  do sistema mecânico e elétrico da   Barragem do Bico da Pedra.

2.2.3          Equipamentos elétricos

2.2.3.1      Motores elétricos 4 cv, 1.750 rpm, 220 V

Motores Trifásicos - Especificações Técnicas

| Linha | Potência |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faixas de potência 2 pólos 4 pólos 6 pólos 8 pólos | 1/6 CV a 30 CV 1/6 CV a 25 CV 1/6 CV a 20 CV 1/6 CV a 10 CV |  |  |
| Normas | ABNT / IEC |  |  |
| Carcaças (ABNT) | 63 a 160 |  |  |
| Material da carcaça | Liga de Alumínio |  |  |
| Rendimento (conforme NBR7094) | Superior ao Standard |  |  |
| Tensões disponíveis: 220 / 380 / 440 V 380 / 660 V | Carcaças: 63 a 160 112 a 160 |  |  |
| Freqüência | 60 Hz e 50 Hz |  |  |
| Grau de proteção | IPW55 |  |  |
| Formas construtivas | Todas as formas construtivas usuais |  |  |
| Isolação | Classe F, operação em B |  |  |
| Fator de serviço | 1,15 a 1,20 |  |  |

VANTAGENS

            - Elevada vida útil

            - Alto torque de partida e capacidade de sobrecarga

            - Flexibilidade com o Conceito Modular

            - Extrema durabilidade

Elevada vida útil

Uma importante componente de custo em instalações industriais é relativa aos tempos de parada de produção para executar manutenção em motores elétricos. Quanto mais freqüentemente um motor exigir manutenção, maiores são as perdas de produção durante a sua vida útil.

A experiência em projetos mecânicos de motores permite aumentar a vida útil dos rolamentos devido aos processos construtivos e de montagem que garantem uma isolação perfeita entre a lubrificação dos rolamentos e o ambiente externo, além de anular o esforço axial no mancal dianteiro pela trava do rolamento traseiro.

Nas tampas dianteiras e traseiras são fixados retentores que deslizam sobre a superfície retificada do eixo, garantindo total vedação contra jatos de água com até 30kN/m2 em todas as direções, e entrada de pó. Esta vedação total contra penetração de líquidos e sólidos aumenta a vida útil da graxa, garantindo maior durabilidade aos rolamentos.

Durante a fabricação, o fechamento das tampas dianteira e traseira dos motores é feito por prensas, que realizam esforço mecânico nos 360º simultaneamente, de forma a não causar nenhum esmagamento nas pistas internas e externas dos rolamentos.

Os motores deverão ser  providos de furo interno roscado na ponta de eixo do lado acionado (LA), que permite o uso de dispositivo para a montagem de polias ou acoplamentos com interferência, sem desta forma danificar os rolamentos.

As carcaças devem ser  montadas com rolamentos constituídos com dupla blindagem e lubrificação permanente. A garantia de vida útil dos rolamentos está indicada na tabela a seguir.

Atendimento a aplicações especiais com esforços radiais externos (p.ex. transmissões por polia e correia) sob consulta.

| No. pólos | Garantia mínima de operação | Durabilidade estimada |
| --- | --- | --- |
| 2 pólos | 10.000 horas | 25.000 horas |
| 4 pólos | 20.000 horas | 50.000 horas |
| 6 pólos | 25.000 horas | 63.000 horas |
| 8 pólos | 27.000 horas | 69.000 horas |

Alto torque de partida e capacidade de sobrecarga
Os motores devem ser projetados para atender com folga as categorias de conjugado N e H. Isto significa uma curva conjugado x rotação extremamente alta, trazendo os seguintes benefícios:

            - Garantir uma rápida aceleração em partidas pesadas, como é o caso de aplicações em moinhos e transportadores de minérios, graças ao conjugado de rotor bloqueado ser até 50% mais alto do que de motores encontrados no mercado;

- Enfrentar picos de carga momentâneos sem perda brusca de rotação, exigido em aplicações como prensas e máquinas operatrizes, graças aos elevados valores de conjugado máximo;

            - Permitir o uso de partidas com tensão reduzida (chaves estrela-triângulo, compensadoras, softstarters) sem detrimento da aceleração da carga.

Projetados para garantir folga térmica durante a operação, os motores devem oferecer também fator de serviço elevado:

            - Entre 1,05 e 1,20

            - Um fator de serviço 1,15 significa ter 15% de reserva permanente de potência no motor acima da potência nominal, sem sobreaquecimento. Isto possibilita utilizar um motor de tamanho menor do que os disponíveis no mercado para uma mesma aplicação.

Caso esta reserva não seja utilizada, a vida útil dos enrolamentos do motor será ainda mais longa do que a especificada em projeto.

Flexibilidade com o Conceito Modular

Os motores devem ser  fornecidos na forma construtiva B3T como standard. .

Retirando os pés e instalando flange, os motores podem ser facilmente modificados para outras formas construtivas, bem como em montagem vertical, sem a necessidade de se alterar os rolamentos.

Com o Conceito Modular, deve oferecer adicionalmente módulo de ventilação forçada, módulo de gerador de impulso (encoder) e moto-freio, todos de montagem fácil e rápida, sem que seja necessário efetuar modificações especiais no motor padrão. Estes módulos podem ser montados independentemente ou combinados uns com os outros, sem utilização de ferramentas especiais.

Essas características, aliadas à utilização de conversores de freqüência ou moto redutores fazem deste o motor ideal para qualquer aplicação em velocidade fixa ou variável.

Além da operação com conversores de freqüência, o sistema de isolação  deverá assegurar ainda alta resistência mecânica e elétrica, facilidade de manutenção, vida útil prolongada e proteção para os enrolamentos contra gases corrosivos, pó, óleo e excesso de umidade. Os motores devem ser  fabricados com classe de isolação “F”. A utilização é correspondente à classe “B”, portanto, oferecendo 15% a mais de potência em relação à indicada na tabela de seleção.

Os motores deverão ser fornecidos em grau de proteção IPW55 com chapas tratadas contra corrosão e pintura anti-corrosiva, com dupla camada de epóxi de alta resistência a riscos e acabamento especial de dois componentes, repintável, na cor verde clara, para uso em ambientes internos e externos. Outras cores e acabamentos sob consulta.

2.2.3.2       Coroas dentadas em aço SAE 1045  D = 10 cm para acoplamento    ao eixo do motor

2.2.3.4   correntes para acionamento DOS MOTOS redutores

Devem ser compatíveis com a coroa dentada, similar as usadas em motos.

2.2.3.5  painel elétrico de comando dos motoredutores de levantamento das comportas

Deve ser montado em caixa de aço 500 x 500 x 250 mm, composto de 04 contactores, 02 relés térmicos, 04 botões retro iluminados, 02 sinaleiros, 02 disjuntores de 15 A e materiais diversos de montagem.

2.2.3.6  EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DIVERSOS

    - 01 conjunto de materiais elétricos para iluminação da plataforma do prédio das comportas;

    - 250 metros de cabo elétrico quadruplex em alumínio 4 x 10 mm² x 1 kv, isolamento em XLPE, para alimentação do painel elétrico de comando;

- 40 metros  de cabo elétrico maxflex em cobre 4 x 2,5 mm² x 1 kv, NBR 7228, isolamento em PVC, para interligação dos motores elétricos ao painel;

- Instalação do painel elétrico e lançamento dos cabos aéreos;

- Instalação do sistema de iluminação da plataforma do prédio das comportas.

2.2.4            Equipamentos Hidromecânicos

2.2.4.1          chapas de piso

Devem ser fabricadas em chapa expandida 3/16” com quadro externo em  cantoneira 1 ½” x ¼”, tamanhos 2,7 x 0,7 m e 0,7 x 0,7 m, pintadas em primer e esmalte industrial;

2.2.4.2      flanges cegos em aço carbono

Com FURAÇÃO Norma ANSI B 16,5 – 150 psi – 10 Kg/cm2

Deve ser fornecido em aço com pintura base tipo zarcão / revestimento especial

É necessário o uso de junta de vedação em borracha nitrílica com espessura de 1/8" ou 3 mm

Deverão ser fornecidos 02 flanges cegos em aço carbono, ø 500 mm x  ¾”,  e 01 flange cego em aço carbono, ø 400 mm x  ¾”, padrão ABNT, NBR 7675, jateado ao metal branco com fundo em primer epóxi, para saída da restituição;

Os flanges cegos serão colocados após a retirada das válvulas borboleta e registro de gaveta para a sua devida manutenção.

2.2.4.3   Manutenção dos motoredutores de levantamento das comportas corrediças de dentro e das talhas das comportas de fora.

Deverá ser feita  a manutenção das comportas corrediças motorizadas, inclusive na fixação de suas guias de levantamento, recuperando ou substituindo qualquer peça necessária e também das talhas das comportas de fora tipo Stop-Log.

2.2.4.4  TUBULAÇÃO EM CPRFV

Deverão ser fornecidos 60 metros de tubulação em CPRFV, ø 400 mm,  Pressão PN 10 e grau de rigidez SN 5.000, em substituição a existente de aço carbono, que se encontra totalmente deteriorada.

Os Tubos CPRFV- Plástico reforçado com fibra de vidro centrifugado tem diâmetro externo de acordo com a norma ISO 2531, o que garante completa compatibilidade com todos os materiais fabricados com esta norma, inclusive o ferro fundido. O sistema de acoplamento de tubos garante juntas livres de vazamentos ou infiltrações, o que faz do sistema ecologicamente correto. Os tubos são, ao mesmo tempo, leves e robustos, tem baixo custo de transporte e fácil manuseio, não sofrem corrosão e são resistentes a ambientes ácidos comumente encontrados em sistemas de água e esgoto. Isto assegura uma vida útil que pode exceder 50 anos.

Graças à alta velocidade de centrifugação, os tubos são perfeitamente compactados e uniformes. As matérias primas são resinas poliéster ou éster vinílica, fibra de vidro e sílica. É uma perfeita combinação de matérias primas, que permite a adequada especificação dos tubos para cada aplicação. Nós podemos combinar as características de pressão e rigidez para fornecer o tubo exato que seu projeto necessita.

Os tubos de C-PRFV são uma combinação perfeita entre materiais e processo de fabricação, que resultam em um produto com as melhores e mais vantajosas características para a condução de Água e Esgoto e Efluentes Industriais.

As principais características dos tubos CPRFV são:

Não poluir o meio ambiente: devido ao seu sistema de junta elástica integrada ser a prova de vazamentos, não polui o solo, a água e o ar.

- Resistência à corrosão: são inerte a corrosão interna e externa. Os tubos não são atacados pelos tipos de corrosão que normalmente afetam os tubos metálicos;

- Resistência à abrasão: superfície interna totalmente lisa em resina poliéster (flexível), oferecendo uma resistência à abrasão maior que os tubos metálicos. Os tubos de CPRFV são indicados para a condução de fluidos com alto poder de abrasão e desgaste;

- Resistência às intempéries: a superfície externa de acabamento é composta por uma camada a base de sílica e resina termofixa, que confere aos tubos excelente resistência ao tempo. Em instalações aéreas, podem ficar expostos ao sol, sem a necessidade do uso de qualquer tipo de pintura ou proteção.

- Propriedades hidráulicas: o C-PRFV é mundialmente classificado como um tubo hidraulicamente liso. As características mantêm-se inalteradas por toda vida útil da tubulação. Não ocorrem aumentos nas perdas de carga e diminuição na eficiência da tubulação.

Coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams: C = 155.

Coeficiente de rugosidade de Manning: n= 0,0086

Rugosidade absoluta: e = 0,014664 mm

- Leveza: os tubos de CPRFV possuem 1/10 do peso dos similares em concreto e aproximadamente 1/4 dos similares em ferro dúctil e aço. Com o baixo peso, o manuseio torna-se mais simples e rápido, representando maior economia e mais segurança nas obras;

- Estabilidade dimensional: uma das vantagens exclusivas dos tubos de CPRFV são a precisão e a estabilidade dimensional. Os tubos são perfeitamente cilíndricos, e não apresentam nenhuma variação dimensional, tanto no diâmetro interno como no externo;

- Intercambialidade com outros materiais: fabricados com os diâmetros externos em conformidade com a norma ISO 2531, os tubos são totalmente intercambiáveis com tubos de ferro dúctil, tubos de PVC, conexões de ferro fundido e demais materiais que obedecem à mesma norma e o mesmo padrão dimensional.

- Comprimento útil de 6,0 m: quanto maior o comprimento, maior o rendimento operacional de instalação, pois o número de juntas a serem acopladas é menor;

- Transporte interno dos tubos: maior facilidade de carregamento e descarregamento dos tubos em função do baixo peso e comprimento útil;

- Sistema de Junta Integrada: com este sistema não há perda de tempo com rejuntamento, com a colocação do anel ou com a desmontagem dos tubos em função do anel que pode entrar “mordendo” ao ser acoplado;

- Redução de mão-de-obra: dispensa soldadores e pedreiros para rejuntamentos (juntas). Possibilidade de utilização de máquinas e equipamentos de menor porte; Ausência de perdas em obra: o desperdício de tubos C-PRFV é praticamente nulo, pois os tubos podem ser reparados e cortados em toda sua extensão. O sistema de acoplamento através de junta elástica integrada permite o aproveitamento total dos tubos; menor risco de acidente: trabalhando com tubos mais leves e máquinas e equipamento menores, o risco de acidentes graves diminui;

- Em virtude do sistema de acoplamento ser feito através de junta elástica integrada, o sentido o fluxo poderá ser em qualquer direção e a perda de carga é igual em ambos os sentidos de deslocamento do fluido. Isto facilita a montagem na obra, uma vez que não há necessidade inversão das pontas / bolsas.

- Redução nos custos de bombeamento: devido à baixa rugosidade hidráulica, estudos comprovam que o consumo de energia em bombeamentos é reduzido em aproximadamente 18%, quando comparado com tubos de mesmo diâmetro nominal em ferro dúctil. Em aplicações por gravidade, os tubos têm um ganho de vazão na ordem de 70%, quando comparado com tubos de concreto com mesmo diâmetro nominal.

- Menor custo de manutenção: por serem fabricados com liner em resina poliéster flexível, os tubos dispensam qualquer tipo de manutenção preventiva ou corretiva, não sofrem incrustações, corrosão ou erosão interna ou externa, e não necessitam de proteção catódica. Além do que, são altamente resistentes à abrasão, apresentando um índice menor de desgaste quando comparado com tubos de aço, ferro dúctil e concreto.

- Elasticidade: ao contrário do ferro fundido e do concreto, os tubos de CPRFV são elásticos, o que significa que admitem deformações de até 5% do DN, sem nenhum dano ao sistema. Em tubulações enterradas, juntos, o tubo e o material de assentamento formam um “sistema tubo-solo”. Os tubos se adéquam perfeitamente às acomodações do solo, que também é um material elástico. Têm-se uma perfeita compatibilidade.

- Resistência ao golpe de aríete: em qualquer hipótese, a elasticidade deste material é superior a elasticidade dos tubos de ferro dúctil de concreto. Devido a este fato, a sobre pressão transiente dos tubos é aproximadamente 50% menor do que as encontradas nos tubos de ferro dúctil nas mesmas condições de operação e manobras. Os tubos   suportam um acréscimo de até 40% acima da PN no caso de pressões transientes. Por exemplo, se uma tubulação possui pressão de trabalho (Pw) de 9 kgf/cm2, os picos de pressão transiente (Ps) podem atingir 14 kgf/cm2, sem que haja necessidade de se especificar um tubo com PN 16. Pode-se trabalhar tranqüilamente com um tubo PN 10.

Pressões admissíveis de trabalho e transiente, em tubos de CPRFV

- Resistência ao vácuo (pressão negativa): os tubos são altamente resistentes ao vácuo, podendo resistir até o vácuo absoluto (-1 kgf/cm2), dependendo da rigidez do tubo e condições de instalação

A Junta Elástica Integrada

Os tubos são montados com acoplamento tipo junta elástica com anel integral. O sistema utiliza dois conceitos de vedação: vedação labial e vedação por compressão, resultando uma estanqueidade perfeita tanto em situações de pressões positivas como negativas (vácuo).

Tubo com junta elástica integrada

Vantagens

- O anel de vedação já vem instalado na luva, e se mantém firmemente posicionado em seu alojamento no interior da luva;

- Fácil montagem e dispensa a etapa de colocação do anel durante a montagem;

- Impede que o anel se desloque acidentalmente de seu alojamento durante o processo de montagem;

- Fácil aquisição, estoque e manuseio, pois luva e anel é uma só peça;

- Permite a montagem com outros materiais;

- Deflexão Angular: o sistema de acoplamento tipo junta elástica dos tubos C-PRFV, proporcionam deflexões para ajustes do alinhamento e traçado durante a montagem, possibilitando:

Formação de curvas de grande raio sem a utilização de conexões;

Flexibilidade na montagem;

Absorção das possíveis movimentações do solo sem comprometimento da estanqueidade.

2.2.4.5    suportes de sustentação do trecho aéreo da rede de C PRFV

Deverão ser fornecidos e instalados 10 suportes de sustentação do trecho aéreo da rede de CPRFV, fabricado em perfil U enrijecido, em aço carbono, jateado e metal branco com fundo em primer epóxi.

2.2.4.6   Manutenção em 02 registros de gaveta

Existem 02 registros de gaveta com vazamento acentuado, um na da tubulação de restituição ao rio  de DN 400 mm e outro que abastece a Agroindústria BEST-PULP de DN 500 mm.

A manutenção deverá ser feita após a desmontagem e instalação do flange cego com vista a dar continuidade no fornecimento de água. As peças a serem recuperadas ou substituídas, somente serão conhecidas após a desmontagem dos registros deteriorados.

Registros de gaveta São dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper a descarga de fluidos nos encanamentos. Quando destinadas à água e de comando manual, são tradicionalmente designadas com o nome de registros. Assim os registros são equipamentos instalados nas tubulações destinados a limitar, impedir ou permitir o escoamento da água nas canalizações do sistema de abastecimento. Em sistemas públicos de distribuição de água são geralmente utilizados registros de gaveta (Fig. RG1), que podem ser do tipo oval ou chato, este menos robusto e mais barato, mas que só deve ser utilizado para pequenas pressões de serviço, tanto menores quanto maiores forem os diâmetros.

A perda de carga nessas válvulas, quando completamente abertas, é desprezível. Este motivo e o custo relativamente reduzido explicam seu largo emprego em instalações hidráulicas prediais, nos barriletes, ramais de água, elevatórias de água, ar comprimido e vapor.

Normalmente devem funcionar completamente abertos ou permanecerem totalmente fechados. Parcialmente abertas, produzem perda de carga elevada e sob certas condições, estão sujeitas à cavitação. Em algumas oportunidades, quando se pretende reduzir a descarga, alternando o ponto de funcionamento da bomba, são utilizadas com abertura parcial, de modo a criarem a perda de carga necessária para conseguir uma determinada vazão.

Além de não serem aconselháveis de um modo geral para regulagem de vazão, há o inconveniente para certas aplicações. É que, em alguns tipos menos aperfeiçoados, sua estanqueidade não é perfeita, quando a pressão é elevada e a temperatura do líquido, considerável. Assim tornam-se totalmente inconvenientes para instalações em trechos com escoamento forçado com pressão externa superior a interna.

Tipos de registros de gaveta

Os registros são produzidos com duas bolsas, duas pontas ou dois flanges, de modo que possam ser adquiridos conforme o tipo de junta da tubulação em que o mesmo será instalado

- Vistas em corte de registros de gaveta com bolsas, pontas e flanges, respectivamente

Em função do acionamento de manobras, são fornecidos com cabeçote ou com volante. O registro com cabeçote, somente manobrado com uma chave T que fica de posse do operador, é utilizado nos pontos de menor fiscalização, dificultando às pessoas estranhas movimentá-lo e o seu emprego é mais comum nas áreas das redes de distribuição.

O registro com volante dispensa a chave T e, na realidade, é um registro com cabeçote acrescido neste de um volante para manobras de fechamento ou abertura. É utilizado em instalações de superfície, nas tubulações aparentes que geralmente existem nas estações elevatórias e de tratamento.

- Desenhos esquemáticos de registros de gaveta com cabeçote e com volante

Quando é difícil o acesso ao registro, especialmente nas subterrâneas, com ou sem caixas, o acionamento direto poderá ser executado da seguinte maneira:

- Por chave T: por intermédio de uma haste de prolongamento, em instalações subterrâneas, na posição "de pé". Neste caso o acionamento por chave T sem haste de prolongamento, ou seja, atuando diretamente no cabeçote da válvula, embora muito utilizado, é desaconselhável;

- Por pedestal de manobra nas instalações sob passarelas de manobra, na posição "de pé". O emprego do pedestal de manobra é muito comum nas estações de tratamento.

Acionamento com chave T e com volante

Para registros de grande diâmetro (válvulas de gaveta de ferro fundido nos diâmetros acima de 300 mm) os pedestais de manobra são provados de engrenagem para diminuir o esforço do operador, por redutor de engrenagens helicoidais, ou direto com by-pass.

O by-pass é uma derivação fixada de um lado e de outro da gaveta da válvula. Este dispositivo permite a manobra das válvulas de diâmetros superiores a 300 mm quando a diferença entre as pressões a montante e a jusante da gaveta atingem um valor que impede o acionamento direto.

NOTA: As válvulas de gaveta de diâmetros até 300 mm não necessitam a instalação de by-pass, mesmo para suas pressões máximas de serviço.

- Exemplos de registros com recursos auxiliares de manobra

Especificações indispensáveis para aquisição de registros de gaveta

- Classe de pressão (ou pressão de trabalho desejada);

- Tipo de acionamento;

- Tipo de extremidade;

- Abreviatura;

- Acessórios especiais de manobra ou para juntas.

Detalhes técnicos

Os registros de gaveta no Brasil têm seus projetos a partir da normalização brasileira vigente, dentro de adequações dimensionais tecnicamente elaboradas, com pressões mínimas para estanqueidade da sede da ordem de 0,1 MPa.

Hastes

As hastes dos registros normalmente são fixas não ascendentes. O fabricante pode fornecer também registros de gaveta com haste ascendente, principalmente para sistemas de esgotos ou para aplicações industriais. Em geral trata-se, no entanto de fornecimento específico sob consulta.

Acessórios para juntas

Os registros de junta elástica para tubos de ferro fundido, e os registros para tubos de PVC, são fornecidos com anéis de borracha para vedação das juntas. Já os registros com flange, nos quais são empregadas arruelas de borracha e parafusos com porcas, necessitam de listagem a porte destes materiais, pois normalmente o fornecimento é em separado.

Acionamentos

Todos os acionamentos (acessórios ou equipamentos) devem ser descritos em separado, inclusive a chave T. Os volantes nos registros assim descritos são componentes normais do fornecimento.

Acionamentos especiais

Quando as válvulas de gaveta são objeto de manobras freqüentes, comando à distância ou manobras de abertura e de fechamento de durações determinadas, poderão ser utilizados acionamento hidráulico, acionamento pneumático ou acionamento elétrico. No caso de pneumático e hidráulico, para fornecimento dos cilindros, além das especificações normais do registro, é necessário informar:

- Pressão de trabalho do cilindro acionador;

- Comprimento e diâmetro da haste de prolongamento;

- Pressão de trabalho da tubulação;

- Periodicidade do acionamento;

- Condições de instalação;

- Dados sobre o fluído (presença de partículas sólidas, viscosidades, temperatura).

Também podem ser adequadas válvulas com acionamento por redutores, ou acionamentos elétricos.

Instalação

Posição

Em relação ao solo as válvulas de gaveta podem ser objeto de instalação na superfície, subterrânea, sob tampões ou em caixas ou câmaras de alvenaria. Já em relação à canalização os registros podem figurar em quatro posições: em pé, invertido ou deitado quando em canalizações horizontais, e de lado em canalizações verticais. A posição de pé é a mais aconselhável, devendo-se evitar as outras posições, principalmente nos diâmetros acima de 300 m.

Montagem

É fundamental que na instalação seja previsto a possibilidade de desmontagem e retirada do registro para reparos, manutenção ou substituição. Para que haja flexibilidade nestas operações na Figura a seguir são apresentadas algumas possíveis configurações de montagem de válvulas de gaveta em canalizações flangeadas e canalização ponta e bolsa.

- Exemplos de montagem em função do tipo de junta da tubulação

Materiais empregados nas válvulas de gaveta

Para pequenas instalações prevalece a fabricação em bronze. São usadas para vapor até 150 psi e água, óleo ou gás até 300 psi em dimensões de 1/2" a  6".

Nos diâmetros de 50 a 600 mm, em tipo flangeado, ponta e bolsa, ou com pontas, são fabricadas ferro fundido cinzento ou dúctil e aço, com componentes inox, galvanizado, latão etc. 
Conforme a pressão de serviço, os registros são fabricados em duas séries:

- Registros ovais - Mais robustos, com a gaveta em forma de cunha, usada normalmente nas redes municipais de abastecimento de água tratada ou bruta. Até 300 mm de diâmetro, a pressão de serviço é de 16 kgf/cm2;

- Registros chatos - Possuem a gaveta com faces paralelas ou em cunha, porém resistem a pressões menores. Nos tamanhos até 300 mm, a pressão de serviço é de 10 kgf/cm2.

Os registros de ferro dúctil suportam uma pressão igual à máxima da série oval em ferro fundido cinzento, de modo que são fabricados sem a distinção que há nos tubos de ferro fundido cinzento, entre série oval e série plana.

Existem também válvulas de aço-carbono fundido e de aço forjado para instalações industriais, onde a pressão e a temperatura do fluido são elevadas.

2.2.4.7      Manutenção em VÁLVULAS BORBOLETA

Deverá ser feita a manutenção em 02 válvulas borboleta, diâmetros 400 e 500 mm derivados da adutora principal par restituição ao sangradouro  e em 01 válvula borboleta diâmetro 500 mm localizada na saída da adutora para o canal, no Barrilete de Comando.

Fabricada de acordo com a Norma API 609, para montagem através de flanges padrão ANBT NBR 7675 – PN 10, com corpo em ferro nodular, disco em aço inoxidável CF8, haste em aço inoxidável AISI 410. Plug de torque em aço inoxidável AISI 316 e sede em borracha EPDM, com acionamento manual.

A manutenção deverá ser feita após a desmontagem e instalação do flange cego com vista a dar continuidade no fornecimento de água. As peças a serem recuperadas ou substituídas, somente serão conhecidas após a desmontagem das válvulas deterioradas.

| ESQUEMA DE UMA VÁLVULA BORBOLETA |  |
| --- | --- |
| PRESSÃO DE SERVIÇO. Água; 10,3 bar (150 lbf/pol2). Temperatura de serviço conforme elastômero selecionado. - Válvulas borboleta, corpo curto, conforme padrão AWWA- C.504/890, extremidades flangeladas pelo padrão ANSI- B16.1, classe 125. - Série 580 - Anel de vedação de elastômero no disco e assento de aço inoxidável no corpo. Fabricadas no tamanho DN 250 (10") até DN 1200 (48"). - Série 584 - Anel de vedação no corpo, estreito (tipo rabo de andorinha). Fabricadas nos tamanhos DN 80 (3") até DN 600 (24"). - Semi-eixo dimensionados conforme padrão AWWA-C.504/80. - Anel de vedação substituível. - Acionamento manual, pneumático, eletromecânico ou hidráulico. - Fator Kv. - Torque. |  |
| No; PARTE; MATERIAL. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15; Corpo Disco Semi - Eixo Anel de vedação Bucha* Vedação radial - Anel de Borracha Anel de aperto Tampa Tampa de pressão Assento Fixação - disco/eixo Parafuso Chaveta Bucha de aperto; Ferro fundido ASTM-A.126, classe B Ferro fundido ASTM-A.536, classe 65T Aço inoxidável AISI-410 Buna "N" Bronze Buna "N" Ferro nodular Ferro nodular ASTM-A.283 ou A-36 Aço inoxidável tipo 304 Aço inoxidável tipo 304 Aço carbono Aço carbobo Tecnyl. |
| DIMENSÕES - mm. NOMINAL; A; B; C; D; Wº; d3; d5; PESO Kg. mm; POLEGADAS. 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 750 800 900 1050 1200; 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" (1) 30" 32" (1) 36" 42" 48"; 110 130 145 190 200 265 275 320 340 370 475 500 545 570 640 750 840; 110 130 170 205 235 275 300 350 370 400 525 590 620 680 790 800 905; 45 45 45 55 55 55 55 85 85 180 230 230 250 250 250 250 250; 190 229 279 343 406 583 533 597 635 698 813 927 984 1060 1168 1346 1511; 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 22,5 22,5 22,5 22,5; 80 80 80 80 130 130 130 130 165 165 165 165 165 254 254 254 254; 9 9 9 9 13 13 13 13 21 21 21 21 21 17 17 17 17; 18 22 35 50 65 85 105 145 180 245 320 490 560 750 885 1240 1700. (1) Tamanhos não cobertos pela norma AWWA Válvulas DN600 e maiores devem ser montadas com o eixo na posição horizontal |
| DIMENSÕES - mm. NOMINAL; F; H; I; Wº; d3; d5; PESO Kg. mm; POLEGADAS. 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 750 800 900 1050 1200; 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" (1) 30" 32" (1) 36" 42" 48"; 127 127 127 152 203 203 203 203 203 203 203 305 305 305 305 305 381; 105 105 105 130 160 160 160 160 210 210 210 210 210 300 300 300 300; 16 16 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 90 102 114 133; 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 22,5 22,5 22,5 22,5; 80 80 80 80 130 130 130 130 165 165 165 165 165 254 254 254 254; 9 9 9 9 13 13 13 13 21 21 21 21 21 17 17 17 17; 18 22 35 50 65 85 105 145 180 245 320 490 560 750 885 1240 1700. |

2.2.4.8       Instalação da tubulação de CPRFV

A ser construído com tubulação CPRFV, utilizando diâmetros de DN 400 mm  e instalação mista, enterrada e aérea, em 60 metros, conforme trechos descritos,  a seguir:

Primeiro trecho de 34,0  m:  A instalação será  enterrada, sendo o apoio da tubulação é contínua, sobre um lastro de areia.

Segundo trecho de 26,00 m: A instalação será aérea, devendo ser ancoradas por 10 suportes de sustentação, fabricadas em perfil U enrijecidas em aço carbono, jateado em metal branco com fundo em Primer Epóxi.

- ESCAVAÇÃO DE VALAS

- SERVIÇOS

A escavação para as valas serão executadas segundo cotas,  linhas e taludes necessários para poder alojar corretamente as tubulações, tal como é indicado nos desenhos  correspondentes ou como for sugerido pela Fiscalização.

Para execução do serviço e segundo a natureza dos materiais que encontre, a Empreiteira poderá efetuar o serviço de forma manual, mecânica ou usando, quando necessário, explosivos. Neste caso, entretanto, será necessário, obter prévia  aprovação do plano de fogo pela Fiscalização, e não se  permitirá que o uso de explosivos venha a produzir alterações no  terreno adjacente.

A largura (L) de a vala ser obtida conforme descrito a seguir:

No caso de vala destinada a receber apenas um  tubo,

L = d + 40.

Onde:             L = Largura da Vala (cm)

d  = Diâmetro externo da tubulação (cm).

Para casos em que a vala receber duas tubulações, a  largura será obtida pela soma dos diâmetros externos, acrescida  de  50 cm.

Outros casos serão dirimidos pela Fiscalização.

Os taludes das valas manter-se-ão verticais em todas elas. Para isso, a Empreiteira preparará e se responsabilizará  pelo escoramento necessário.

Quanto à profundidade das valas, esta será a necessária para permitir a colocação da tubulação na situação e cota indicadas no projeto.

Se apresentar escavação em rocha a um nível maior que o fundo projetado, a escavação será feita até uma profundidade  de 10 cm abaixo do nível do fundo projetado, para permitir a construção do leito de areia ou concreto.

O material proveniente da escavação será transportado até os locais de bota-fora indicados no projeto, ou aprovados pela Fiscalização, devendo ser disposto  de preferência lateralmente e cercado em montes, que deverão ser nivelados obedecendo a critérios por ela preestabelecidos

BERÇO DE AREIA

- DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Entende-se por “berço de areia” os serviços a serem executados pela Empreiteira compreendendo o fornecimento e lançamento de uma camada de areia regularizada, no fundo da vala, para formação do berço de apoio e assentamento da tubulação CPRFV, no trecho do tipo aterrada, conforme indicações do projeto.

- DESCRIÇÃO DO MÉTODO EXECUTIVO

Após a escavação com regularização do fundo das valas destinadas a receber as tubulações, será lançada a areia regular com a quantidade necessária para formação do berço. Primeiramente deverá ser feita, hidraulicamente, a compactação até o nível de apoio da tubulação e, após o posicionamento dos tubos, complementarem o lançamento de areia, também compactada, até o nível indicado no projeto.

A areia  regular deverá ser isenta de resíduos orgânicos e impurezas, adequadamente umedecida e adensada, servindo assim, de berço para assentamento dos tubos.

- CONTROLE DE EXECUÇÃO

O controle de qualidade de execução do berço de areia será procedido visualmente. A espessura de projeto será verificada através da cravação de piquetes espaçados a cada 20 m, ou por algum outro método a ser definido pela Fiscalização.

TUBULAÇÃO ADUTORA

- DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Entende-se por “tubulação adutora” os serviços a serem executados pela Empreiteira, compreendendo a montagem de tubos CPRFV.

- DESCRIÇÃO TÉCNICA  PARA TUBULAÇÃO

Os tubos e peças que irão compor a adutora de substituição de restituição deverão como regra geral, tanto na fabricação como no fornecimento e montagem, se enquadrar nas normas técnicas, especificações, instruções e recomendações,  descritas a seguir.

O texto é organizado de forma genérica, mas, apresenta  conteúdo suficiente para definir as condições básicas que devem ser observadas na fabricação, fornecimento e montagem dos materiais envolvidos no projeto.

- Normas de Fabricação e Dimensionamento

Os tubos, conexões e peças em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) deverão obedecer as mais recentes versões das seguintes normas:

Normas Básicas: AWWA-C-950/01 - Fiberglass / Pressure Pipe – incluindo todos os apêndices e normas de referência para testes; AWWA M45; ASTMD638; ASTM D695; ASTM D1599; ASTM D2105; ASTM D2290; ASTM D2412;ASTM D2992; ASTM D3262; ASTM D3517; ASTM D3567; ASTM D3754;ASTM D3681; ASTM D3839; ASTM D4161; ASTM D5365; BS 5480; BS 8010;ISO 2531; ISO 10467; ISO 10639; SABESP 0100-450 – 522; CETESB-T5 –570, ISO-2531.

- Condições Específicas

Os tubos de PRFV – Plástico Reforçado com Fibra de Vidro deverá ser fabricado com diâmetros externos que permitam a intercambialidade com os tubos de ferro fundido dúctil, conforme dimensões ISSO-2531, em toda sua extensão e não somente nas extremidades ou somente no corpo na barra. Em outras palavras, os tubos de PRFV deverão ser intercambiáveis com os tubos de ferro dúctil na ponta, na bolsa e em toda a extensão da barra.

O projeto da espessura do tubo deverá considerar a temperatura máxima da água 40ºC (temperatura média 30ºC) e pressão máxima de trabalho igual à pressão máxima transiente de cada classe.

A classe de pressão dos tubos deve ser estabelecida através da base hidrostática de projeto em longo prazo extrapolada há 50 anos, conforme a norma AWWA C950/95 e usando-se o procedimento B da norma ASTM D2992.

Conforme previsto no AWWA-C-950/95 os tubos a ser fornecidos poderão ser  fabricados com resina ou argamassa de resina Epoxy ou polyester, bem como ser providos de “liner” termofixo.

A junta elástica deverá atender as classes de pressão estabelecidas. Estão previstas juntas elásticas do tipo Ponta e Bolsa ou luva de acoplamento com vedação em elastômero à base de neoprene. Será aceita para tubulação em PRFV a junta elástica composta em borracha EPDM.

As pressões de teste hidrostático devem ser de acordo com normas AWWAC950/95;

De acordo com a norma AWWA M45, item 6.7, é necessária a instalação de tocos curtos de tubos nas entradas e saídas dos blocos de ancoragem, poços de visita, caixas de válvula e de passagem ou de qualquer outra estrutura feita em concreto que venha a enclausurar o tubo ou a conexão de PRFV. Mesmo que sejam utilizadas conexões de outros materiais como ferro dúctil, onde o bloco de ancoragem possui outro modelo e não está totalmente enclausurada no concreto, essa aplicação ainda é recomendável.

- Normas

ASTM D638 – Qualificação – Método de ensaio de tração em plástico;

ASTM D695 – Qualificação – Método de ensaio de compressão em plástico;

ASTM D1599– Qualificação – Método de ensaio por pressão hidráulica de ruptura;

ASTM D1599 e ASTM D2290 – Qualificação – Tração em corpos de prova de tubos CPRFV;

ASTM D2105 – Monitoramento – Método de ensaio de tração longitudinal;

ASTM D2412 – Monitoramento – Rigidez conforme ensaio dos pratos paralelos;

ASTM D2992 – Qualificação – Determinação do HDB;

ASTM D3517 – Monitoramento – Especificação padrão para determinar as dimensões dos tubos  de PRFV;

DESENHO ESQUEMÁTICO DA TUBULÇÃO DE RESTITUIÇÃO

2.2.4.9        DESMONTAGEM DA REDE DE AÇO CARBONO EXISTENTE

Deverá ser removida a tubulação existente em aço carbono de DN 400 mm da restituição ao rio, que se encontra totalmente deteriorada. Para isto faz-se necessário a utilização de corte com maçarico, escavação e retirada manual.

2.4.10        LANÇAMENTO DAS CORRENTES DAS TOMADAS “STOP-LOGS”

As correntes de içamento já adquiridas pela CODEVASF de Grau 8 deverão ser fixadas nas comportas Stop logs de manutenção das comportas corrediças, com o auxílio de mergulhadores especializados, devido à profundidade que se encontram as mesmas, Neste momento será aproveitado para realizar uma manutenção geral das mesmas.

2.4.11    ELABORAÇÃO DO MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA  ELÉTRICO E HIDROMECÂNICO DA BARRAGEM BICO DA PEDRA.

Documento no qual o Consultor exporá todos os aspectos relevantes à operação e manutenção do da parte hidroelétrica mecânica da Barragem do Bico da Pedra. O Manual deverá conter ainda os esquemas e os manuais técnicos de todos os equipamentos contidos no Perímetro, bem como custos de operação e manutenção das estruturas propostas.

2.4.11.1.  Objetivo do Manual de Operação e Manutenção:

Facilitar e normatizar a operação e a manutenção da parte elétrica e hidromecânica da Barragem do Bico da Pedra.

Deverá constituir-se em um documento para uso dos responsáveis pela administração, operação e manutenção da Barragem do Bico da Pedra.

2.4.11.2   Procedimentos a serem tomados no intento de atingir os objetivos:

- Levantamento dos tipos e características dos equipamentos hidroeletromecânicos, estruturas civis e hidráulicas, bem como do estado de conservação e condição de operação e manutenção, com sugestões para melhoria da eficiência dos mesmos.

- Levantamento dos equipamentos e instrumentos utilizados no balizamento dos procedimentos de manutenção.

2.4.11.3               Conteúdo Mínimo do Manual de Operação e Manutenção:

- Diagnóstico detalhado da situação atual de manutenção da infra-estrutura da Barragem do Bico da Pedra.

- Indicação e descrição das atividades relativas ao adequado funcionamento da infra-estrutura da Barragem do Bico da Pedra, incluindo aspectos relativos à organização dos serviços de operação e manutenção, pessoal, custos, etc.

- Plano de Manutenção Preventiva e Preditiva dos equipamentos eletromecânicos hidráulicos e estruturas civis, no que couber.

- As atividades a nível parcelar que influam no adequado funcionamento da infra-estrutura de uso comum da Barragem do Bico da Pedra devem ser abrangidas no Manual.

- O Manual de Operação e Manutenção deve ainda descrever de forma clara e concisa a metodologia e a fonte dos dados utilizados.