## 1A SR
LOTE 1 – 1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA POÇOS TUBULARES
MUNICÍPIOS DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | UNIDADE | BOMBAS | GERADORES | QUANT. | PREÇO R$
|  |  | 137 | 15 |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | MOTOBOMBA SUBMERSA, ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 8 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA (HMAN) DE 92 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 05 (CINCO) C.V., MONOFÁSICA, 220 VOLTS E 60 HZ, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 55%, SAÍDA COMPATÍVEL PARA TUBULAÇÃO 1.1/2 POLEGADA, DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 100 (CEM) MM OU 4 (QUATRO) POLEGADAS, CARCAÇA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX COM MOTOR NACIONAL REBOBINÁVEL E ROTOR DE BRONZE OU AÇO INÓX | UND | 137 |  | 137
2 | MOTOBOMBA SUBMERSA, ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 8 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA (HMAN) DE 92 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 05 (CINCO) C.V., TRIFÁSICA, 220 VOLTS E 60 HZ, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 55%, SAÍDA COMPATÍVEL PARA TUBULAÇÃO 1.1/2 POLEGADAS, DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 100 (CEM) MM OU 04 (QUATRO) POLEGADAS, CARCAÇA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX COM MOTOR NACIONAL REBOBINÁVEL E ROTOR DE BRONZE OU AÇO INÓX | UND | 15 |  | 15
3 | CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA DIRETA COMPATÍVEL COM A BOMBA SUBMERSA ESPECIFICADA NESTA PLANILHA, ITEM 1, COMPOSTA NO MÍNIMO DE AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, PÁRA-RAIOS, RELÉ DE TEMPO DE PARTIDA, CONTACTOR RELÉ TÉRMICO, LÂMPADA SINALIZADORA, CHAVE AUTOMÁTICA/MANUAL, FUSÍVEIS DIAZED, RELÉ DE NÍVEL, RELÉ FALTA DE FASE. DEVERÁ SER MONTADA EM ARMÁRIO DE AÇO COM PINTURA TERMOSTÁTICA COM PORTA E TRANCA. | UND | 137 |  | 137
4 | CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA DIRETA COMPATÍVEL COM A BOMBA SUBMERSA ESPECIFICADA NESTA PLANILHA, ITEM 2, COMPOSTA NO MÍNIMO DE AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, PÁRA-RAIOS, RELÉ DE TEMPO DE PARTIDA, CONTACTOR RELÉ TÉRMICO, LÂMPADA SINALIZADORA, CHAVE AUTOMÁTICA/MANUAL, FUSÍVEIS DIAZED, RELÉ DE NÍVEL. DEVERÁ SER MONTADA EM ARMÁRIO DE AÇO COM PINTURA TERMOSTÁTICA COM PORTA E TRANCA. | UND | 15 |  | 15
5 | RESERVATÓRIOS METÁLICOS COM CAPACIDADE TOTAL DE 5,0 M3; MODELO CILÍNDRICO VERTICAL COM PILARES VERTICAIS, ALTURA DE 1,80 M E DIÂMETRO DE 1,91 M; FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO COM PERCENTUAIS MÍNIMOS DE 0,25 E 0,40 DE COBRE E CROMO, RESPECTIVAMENTE, COM A ESPESSURA DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DOS RESERVATÓRIOS; FUNDO CÔNICO; TAMPA CÔNICA COM ARGOLA DE IÇAMENTO E COM ALÇAPÃO DE INSPEÇÃO NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5M COM ESPERA PARA CADEADO; ESCADA DE ACESSO INTERNO E EXTERNO COM FERRO DE PERFIL CIRCULAR; CONEXÕES DE DRENO (COM BUJÃO) EXTRAVASOR, ENTRADA E SAÍDA ROSQUEÁVEL COM DIÂMETRO DE 2”; ELEVAÇÃO EM PILARES DE 05(CINCO) METROS DE ALTURA COM TRAVAS PARA GABARITO, FABRICADOS EM PERFIL EM “U” CONTRAVENTADO, EM NÚMERO COMPATÍVEL COM A DISTRIBUIÇÃO DE CARGA, COM CHUMBADORES NAS EXTREMIDADES E COM GABARITOS PARA MONTAGEM. | UND | 108 |  | 108
6 | RESERVATÓRIOS METÁLICOS COM CAPACIDADE TOTAL DE 10,0 M3; MODELO CILÍNDRICO VERTICAL TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA; FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO COM PERCENTUAIS MÍNIMOS DE 0,25 E 0,40 DE COBRE E CROMO, RESPECTIVAMENTE, COM A ESPESSURA DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DOS RESERVATÓRIOS; BOCA DE INSPEÇÃO NO TETO COM ARGOLA DE IÇAMENTO E COM ESPERA PARA CADEADO; ESCADA DE ACESSO INTERNO E EXTERNO COM FERRO DE PERFIL CIRCULAR; CONEXÕES DE DRENO (COM BUJÃO) EXTRAVASOR, ENTRADA E SAÍDA ROSQUEÁVEL COM DIÂMETRO DE 2”. | UND | 46 |  | 46
7 | ABRAÇADEIRA DE FERRO PARA TUBULAÇÃO DE 1.1/2" COM PARAFUSOS | UND | 152 |  | 152
8 | TAMPA EM CHAPA DE FERRO 4.25MM DIÂMETRO DE 6" COM ORIFÍCIOS DE 1.1/2" E 1/2" | UND | 152 |  | 152
9 | CURVA GALVANIZADA 90° 1.1/2" MACHO/FÊMEA | UND | 137 | 15 | 152
10 | CURVA GALVANIZADA 45° 1.1/2" MACHO/FÊMEA | UND | 137 | 15 | 152
11 | CURVA GALVANIZADA 45° 1.1/2" FÊMEA/FÊMEA | UND | 137 | 15 | 152
12 | UNIÃO GALVANIZADA DE 1.1/2" | UND | 137 | 15 | 152
13 | NIPLE GALVANIZADO DE 1.1/2" | UND | 137 | 15 | 152
14 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, METÁLICA, DE 1.1/2" | UND | 137 | 15 | 152
15 | ADAPTADOR DE PVC DE 1.1/2" PARA 50MM - LR | UND | 411 | 45 | 456
16 | LUVAS GALVANIZADA DE 1.1/2" | UND | 1918 | 210 | 2128
17 | TUBO EDUTOR DIÂMETRO DE 1.1/2" (DN40MM), COM 4M DE COMPRIMENTO ROSQUEÁVEL | UND | 1781 | 195 | 1976
18 | CABO DE AÇO 3/8" COM DOIS CONECTORES | M | 7124 | 780 | 7904
19 | TUBO DE PVC PN 40/50MM SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA,COMPRIMENTO DE 6M | UND | 137 | 1500 | 1637
20 | GRUPO GERADOR 10 Kva - 380V - TIFÁSICO, 60 Hz, AUTO REGULÁVEL,COM MOTOR DIESEL REFRIGERADO A AR OU ÁGUA C/ RADIADOR | UND |  | 15 | 15
21 | PADRÃO COMPLETO (CEMIG) MONOFÁSICO COM POSTE DE 5M DE COMPRIMENTO E "RACK" | UND | 137 |  | 137
22 | CABO BIPOLAR PP 750 VOLTS DE 2 X 1MM2 - SENSOR DE NÍVEL DA BOMBA | M | 8494 | 930 | 9424
23 | ELETRODO DE NÍVEL | UND | 274 | 30 | 304
24 | CABO MULTIPLEXADO 2 X 16MM2 MEDIDOR / QUADRO DA BOMBA MONOFÁSICA | M | 13700 |  | 13700
25 | CABO MULTIPLEXADO 3 X 16MM2 MEDIDOR / QUADRO DA BOMBA TRIFÁSICA | M |  | 10 | 10
26 | CABO FLEXÍVEL, 1000V, 3 X 10MM2 PAINEL / BOMBA MONOFÁSICA | M | 8494 |  | 8494
27 | CABO FLEXÍVEL, 1000V, 3 X 4MM2 PAINEL / BOMBA TRIFÁSICA | M |  | 930 | 930
28 | CABO PP 750V, 2 X 1,5MM2 PARA AUTOMAÇÃO DA BOIA | M | 27400 |  | 27400
29 | BOIA DE AUTOMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR | UND | 137 |  | 137
30 | HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE, COM DOIS CONECTORES, DE 2,0M DE COMPRIMENTO | UND | 137 | 15 | 152
31 | ADAPTADOR DE PVC DE 2" X 50MM LR | UND | 274 | 30 | 304
32 | JOELHO 900, DN50MM PVC | UND | 274 | 30 | 304
33 | CURVA 900 DN50MM, PVC LONGA | UND | 274 | 30 | 304
34 | REGISTRO 50MM, PVC, ESFERA | UND | 137 | 15 | 152
35 | "CUP" ROSQUEÁVEL DE 2" PVC | UND | 137 | 15 | 152
TOTAL GERAL
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
CONDIÇÕES DE GARANTIA:
PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:
Local e Data,
Assinatura do Representante Legal