MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS

LOTE III – 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – CODEVASF

MUNICÍPIOS DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO

# ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| ## ÍTEM | ## DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |
| --- | --- |
| 74 | CATAVENTO COM TORRE DE FERRO DE BASE TRIANGULAR OU QUADRADA, COM 10M DE ALTURA, COLUNAS EM CANTONEIRAS PERFIL "L" INTERTRAVADAS CONTENDO ESTICADORES DE FERRO REDONDO EM ESPESSURA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA DO CATAVENTO. A RODA DEVERÁ TER NO MÍNIMO 3 (TRÊS) METROS DE DIAMETRO COM DEZOITO PALHETAS EM CHAPAS GALVANIZADAS PINTADAS, MOLDADAS EM FORMA DE CURVA SOBRE SUPORTE EM BARRA. A CAIXA DE ENGRENAGEM DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO LAMINADO MONTADA SOBRE ROLAMENTOS. CILINDRO EM BRONZE COMPATÍVEL PARA POÇOS COM DIAMETRO DE 4" E EQUIPADO COM SISTEMA DE FREIO MANUAL LIGADO A CAIXA DE ENGRENAGEM. TODA A ESTRUTURA INTERNA DEVERÁ RECEBER UMA CAMADA DE TINTA SINTÉTICA ANTICORROSIVA E A EXTERNA COM TINTA EM ALUMÍNIO POLIURITÂNICO DE DUPLA AÇÃO. |
| 75 | BOMBA INJETORA (MULTIESTÁGIO) ACOPLADA A MOTOR DIESEL, REFRIGERAÇÃO A AR OU ÁGUA ( SEM RADIADOR ), DE ATÉ 9,0 CV , COM INJETOR E MANÔMETRO, MONTADO E/OU FIXADO EM BASE METÁLICA COM COXIM PARA FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO, CAPACIDADE DE VAZÃO ÚTIL DE 5 M³ / HORA, ALTURA DE SUCÇÃO DE 45M E ALTURA MONOMÉTRICA DE RECALQUE DE 25 MCA. |
| 76 | MOTOBOMBA SUBMERSA, ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 8 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA (HMAN) DE 92 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 05 (CINCO) C.V., MONOFÁSICA, 220 VOLTS E 60 HZ, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 55%, SAÍDA COMPATÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE 1.1/2 POLEGADA, DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 100 (CEM) MM OU 4 (QUATRO) POLEGADAS, CARCAÇA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX COM MOTOR NACIONAL REBOBINÁVEL E ROTOR DE BRONZE OU AÇO INOX. |
| 77 | MOTOBOMBA SUBMERSA, ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 5 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA (HMAN) DE 75 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 03 (TRÊS) C.V., MONOFÁSICA, 220 VOLTS E 60 HZ, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 55%, SAÍDA COMPATÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE 1.1/2 POLEGADA, DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 100 (CEM) MM OU 4 (QUATRO) POLEGADAS, CARCAÇA FABRICADA EM AÇO INOX E ROTOR DE BRONZE OU AÇO INOX. |
| 78 | CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA DIRETA COMPATÍVEL COM A BOMBA SUBMERSA ESPECIFICADA NESTA PLANILHA, ITEM 76 E ITEM 77, COMPOSTA NO MÍNIMO DE AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, PÁRA-RAIOS, RELÉ DE TEMPO DE PARTIDA, CONTACTOR, RELÉ TÉRMICO, LÂMPADA SINALIZADORA, CHAVE AUTOMÁTICA//MANUAL, FUSÍVEIS DIAZED, RELÉ DE NÍVEL, RELÉ FALTA DE FASE. DEVERÁ SER MONTADA EM ARMÁRIO DE AÇO COM PINTURA TERMOSTÁTICA COM PORTA E TRANCA. |
| 79 | RESERVATÓRIOS METÁLICOS COM CAPACIDADE TOTAL DE 5,0 M3; MODELO CILÍNDRICO VERTICAL COM PILARES VERTICAIS, ALTURA DE 1,80 M E DIÂMETRO DE 1,91 M; FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO COM PERCENTUAIS MÍNIMOS DE 0,25 E 0,40 DE COBRE E CROMO, RESPECTIVAMENTE, COM A ESPESSURA DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DOS RESERVATÓRIOS; FUNDO CÔNICO; TAMPA CÔNICA COM ARGOLA DE IÇAMENTO E COM ALÇAPÃO DE INSPEÇÃO NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5M COM ESPERA PARA CADEADO; ESCADA DE ACESSO INTERNO E EXTERNO COM FERRO DE PERFIL CIRCULAR; CONEXÕES DE DRENO (COM BUJÃO) EXTRAVASOR, ENTRADA E SAÍDA ROSQUEÁVEL COM DIÂMETRO DE 2”; ELEVAÇÃO EM PILARES DE 05(CINCO) METROS DE ALTURA COM TRAVAS PARA GABARITO, FABRICADOS EM PERFIL EM “U” CONTRAVENTADO, EM NÚMERO COMPATÍVEL COM A DISTRIBUIÇÃO DE CARGA, COM CHUMBADORES NAS EXTREMIDADES E COM GABARITOS PARA MONTAGEM. |
| 80 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4" COM 6 METROS DE COMPRIMENTO COM ROSCAS NAS EXTREMIDADES. |
| 81 | Haste de ferro (Varilha) de Ø 1/2" com 6m de comprimento |
| 82 | Anilha Ø 1/2" FG ( EMENDA DE HASTE) |
| 83 | LUVA GALVANIZADA DE 1 1/4" |
| 84 | Gaxeta repressora Ø 11/4 GALVANIZADA |
| 85 | Tampa em ferro galvanizado com diametro externo = 142,4mm 1 1/4" |
| 86 | Niple galvanizado Ø 11/4" |
| 87 | Niple galvanizado de 1 1/2" |
| 88 | Registro de gaveta em bronze de 1 1/4" |
| 89 | União galvanizada de 1 1/4" |
| 90 | União galvanizada de 1 1/2" |
| 91 | Joelho galvanizado de 1 1/4" |
| 92 | Joelho galvanizado de 1 1/2" |
| 93 | TE GALVANIZADO RR 1 1/4" |
| 94 | Válvula de retenção horizont. em bronze c/ portinhola RL de 1 1/4" |
| 95 | Braçadeira metálica de 1 1/2" x 1 1/4" |
| 96 | Tampa em ferro galvanizado com diametro externo = 142,4mm, com furos de 1 1/2" x 1 1/4" |
| 97 | ADAPTADOR DE PVC DE 2" LR |
| 98 | ADAPTADOR DE PVC DE 1.1/2" PARA 50MM - LR |
| 99 | Adaptador PVC LR DN 50 mm x 1 1/4" |
| 100 | Registro esfera em PVC soldável Ø 50 mm; |
| 101 | TUBO DE PVC PN 60/32MM SOLDÁVEL PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO DE 6M |
| 102 | TUBO DE PVC PN 40/50MM SOLDÁVEL PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO DE 6M |
| 103 | REDUCAO SOLDAVEL DE 50MM PARA 32MM |
| 104 | Joelho 90º PVC soldável DN 50 mm; |
| 105 | Joelho 90º PVC soldável DN 32 mm; |
| 106 | TUBO EDUTOR DIÂMETRO DE 1.1/2" (DN40MM), COM 4M DE COMPRIMENTO ROSQUEÁVEL |
| 107 | Tubo PVC rígido roscável de 1 1/4" COM 6 METROS |
| 108 | Tubo PVC rígido roscável de 1 1/2" COM 6 METROS |
| 109 | TAMPA EM CHAPA DE FERRO 4.25MM DIÂMETRO DE 6" COM ORIFÍCIOS DE 1.1/2" E 1/2" |
| 110 | NIPLE GALVANIZADO DE 1.1/2" |
| 111 | VÁLVULA DE RETENÇÃO METÁLICA HORIZONTAL DE 1.1/4" |
| 112 | VÁLVULA DE RETENÇÃO METÁLICA HORIZONTAL DE 1.1/2" |
| 113 | LUVA GALVANIZADA DE 1.1/2" |
| 114 | CABO DE AÇO 3/8" COM DOIS CONECTORES |
| 115 | ELETRODO DE NÍVEL |
| 116 | CABO BIPOLAR PP 750 VOLTS DE 2 X 1MM2 - SENSOR DE NÍVEL DA BOMBA |
| 117 | CABO MULTIPLEXADO 2 X 16MM2 MEDIDOR / QUADRO DA BOMBA MONOFÁSICA |
| 118 | CABO FLEXÍVEL, 1000V, 3 X 10MM2 PAINEL / BOMBA MONOFÁSICA |
| 119 | CABO PP 750V, 2 X 1,5MM2 PARA AUTOMAÇÃO DA BOIA |
| 120 | PADRÃO COMPLETO MONOFÁSICO ( CELPE ) COM POSTE DE 5M DE COMPRIMENTO E RACK |
| 121 | BOIA DE AUTOMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR |
| 122 | HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE, COM DOIS CONECTORES, DE 2,0M DE COMPRIMENTO |
| 123 | "CUP" ROSQUEÁVEL DE 2" PVC |

### AGRUPAMENTOS POR NECESSIDADES TÉCNICAS

- ITENS : 76, 77, 78

- ITENS : 74, 81, 82, 84, 85

- ITENS : 83, 86 À 94, 110, 113

- ITENS : 97 À 105, 107, 108, 122

- ITENS : 115 À 121

JUSTIFICATIVA: TAL NECESSIDADE EVITARÁ QUE CONEXÕES, TUBOS, EQUIPAMENTOS, ETC, EM SUAS FASES DE MONTAGENS, APRESENTEM DIFICULDADES OU MESMO INVIABILIDADE DE ACOPLAMENTOS, UNIÃO, FUNCIONAMENTO (CHAVES, BOMBAS, MOTORES).