## 6A SR
LOTE 4 – 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA POÇOS TUBULARES
MUNICÍPIOS DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | UNIDADE | QUANT. | PREÇO (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
124 | CATAVENTO COM TORRE DE FERRO DE BASE TRIANGULAR OU QUADRADA, COM 10M DE ALTURA, COLUNAS EM CANTONEIRAS PERFIL "L" INTERTRAVADAS CONTENDO ESTICADORES DE FERRO REDONDO EM ESPESSURA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA DO CATAVENTO . A RODA DEVERÁ TER NO MÍNIMO 3 (TRÊS) METROS DE DIAMETRO COM DEZOITO PALHETAS EM CHAPAS GALVANIZADAS PINTADAS, MOLDADAS EM FORMA DE CURVA SOBRE SUPORTE EM BARRA. A CAIXA DE ENGRENAGEM DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO LAMINADO MONTADA SOBRE ROLAMENTOS. CILINDRO EM BRONZE COMPATÍVEL PARA POÇOS COM DIAMETRO DE 4" E EQUIPADO COM SISTEMA DE FREIO MANUAL LIGADO A CAIXA DE ENGRENAGEM. TODA A ESTRUTURA INTERNA DEVERÁ RECEBER UMA CAMADA DE TINTA SINTÉTICA ANTICORROSIVA E A EXTERNA COM TINTA EM ALUMÍNIO POLIURITÂNICO DE DUPLA AÇÃO. | UND | 60
125 | BOMBA INJETORA (MULTIESTÁGIO) ACOPLADA A MOTOR DIESEL, REFRIGERAÇÃO A AR OU ÁGUA ( SEM RADIADOR ), DE ATÉ 9,0 CV , COM INJETOR E MANÔMETRO, MONTADO E/OU FIXADO EM BASE METÁLICA COM COXIM PARA FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO, CAPACIDADE DE VAZÃO ÚTIL DE 5 M³ / HORA, ALTURA DE SUCÇÃO DE 45M E ALTURA MONOMÉTRICA DE RECALQUE DE 25 MCA. | UND | 30
126 | MOTOBOMBA SUBMERSA, ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 5 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA (HMAN) DE 75 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 03 (TRÊS) C.V., MONOFÁSICA, 220 VOLTS E 60 HZ, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 55%, SAÍDA COMPATÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE 1.1/2 POLEGADA, DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 100 (CEM) MM OU 4 (QUATRO) POLEGADAS, CARCAÇA FABRICADA EM AÇO INOX E ROTOR DE BRONZE OU AÇO INOX. | UND | 20
127 | CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA DIRETA COMPATÍVEL COM A BOMBA SUBMERSA ESPECIFICADA NESTA PLANILHA, ITEM 126, COMPOSTA NO MÍNIMO DE AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, PÁRA-RAIOS, RELÉ DE TEMPO DE PARTIDA, CONTACTOR, RELÉ TÉRMICO, LÂMPADA SINALIZADORA, CHAVE AUTOMÁTICA//MANUAL, FUSÍVEIS DIAZED, RELÉ DE NÍVEL, RELÉ FALTA DE FASE. DEVERÁ SER MONTADA EM ARMÁRIO DE AÇO COM PINTURA TERMOSTÁTICA COM PORTA E TRANCA. | UND | 20
128 | RESERVATÓRIOS METÁLICOS COM CAPACIDADE TOTAL DE 5,0 M3; MODELO CILÍNDRICO VERTICAL COM PILARES VERTICAIS, ALTURA DE 1,80 M E DIÂMETRO DE 1,91 M; FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO COM PERCENTUAIS MÍNIMOS DE 0,25 E 0,40 DE COBRE E CROMO, RESPECTIVAMENTE, COM A ESPESSURA DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DOS RESERVATÓRIOS; FUNDO CÔNICO; TAMPA CÔNICA COM ARGOLA DE IÇAMENTO E COM ALÇAPÃO DE INSPEÇÃO NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5M COM ESPERA PARA CADEADO; ESCADA DE ACESSO INTERNO E EXTERNO COM FERRO DE PERFIL CIRCULAR; CONEXÕES DE DRENO (COM BUJÃO) EXTRAVASOR, ENTRADA E SAÍDA ROSQUEÁVEL COM DIÂMETRO DE 2”; ELEVAÇÃO EM PILARES DE 05(CINCO) METROS DE ALTURA COM TRAVAS PARA GABARITO, FABRICADOS EM PERFIL EM “U” CONTRAVENTADO, EM NÚMERO COMPATÍVEL COM A DISTRIBUIÇÃO DE CARGA, COM CHUMBADORES NAS EXTREMIDADES E COM GABARITOS PARA MONTAGEM. | UND | 110
129 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4" COM 6 METROS DE COMPRIMENTO COM ROSCAS NAS EXTREMIDADES. | UND | 540
130 | Haste de ferro (Varilha) de Ø 1/2" com 6m de comprimento | UND | 540
131 | Anilha Ø 1/2" FG ( EMENDA DE HASTE) | UND | 480
132 | LUVA GALVANIZADA Ø 1 1/4" | UND | 780
133 | Gaxeta repressora Ø 11/4 GALVANIZADA | UND | 60
134 | Tampa em ferro galvanizado com diametro externo = 142,4mm 1 1/4" | UND | 60
135 | Niple galvanizado Ø 1 1/4" | UND | 90
136 | Niple galvanizado de 1 1/2" | UND | 20
137 | Registro de gaveta em bronze de 1 1/4" | UND | 90
138 | União galvanizada de 1 1/4" | UND | 90
139 | União galvanizada de 1 1/2" | UND | 50
140 | Joelho galvanizado de 1 1/4" | UND | 240
141 | Joelho galvanizado de 1 1/2" | UND | 50
142 | TE GALVANIZADO RR 1 1/4" | UND | 60
143 | Válvula de retenção horizont. em bronze c/ portinhola RL de 1 1/4" | UND | 60
144 | Braçadeira metálica de 1 1/2" x 1 1/4" | UND | 30
145 | Tampa em ferro galvanizado com diametro externo = 142,4mm, com furos de 1 1/2" x 1 1/4" | UND | 30
146 | ADAPTADOR DE PVC DE 1.1/2" PARA 50MM - LR | UND | 90
147 | Adaptador PVC LR DN 50 mm x 1 1/4" | UND | 90
148 | Adaptador PVC LR DN 50 mm | UND | 220
149 | Registro esfera em PVC soldável Ø 50 mm; | UND | 220
150 | TUBO DE PVC PN 60/32MM SOLDÁVEL PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO DE 6M | UND | 2200
151 | TUBO DE PVC PN 40/50MM SOLDÁVEL PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO DE 6M | UND | 16000
152 | REDUCAO SOLDAVEL DE 50MM PARA 32MM | UND | 110
153 | Joelho 90º PVC soldável DN 50 mm; | UND | 440
154 | Joelho 90º PVC soldável DN 32 mm; | UND | 220
155 | TUBO EDUTOR DIÂMETRO DE 1.1/2" (DN40MM), COM 4M DE COMPRIMENTO ROSQUEÁVEL | UND | 270
156 | Tubo PVC rígido roscável de 1 1/4" COM 6 METROS | UND | 330
157 | Tubo PVC rígido roscável de 1 1/2" COM 6 METROS | UND | 330
158 | TAMPA EM CHAPA DE FERRO 4.25MM DIÂMETRO DE 6" COM ORIFÍCIOS DE 1.1/2" E 1/2" | UND | 20
159 | NIPLE GALVANIZADO DE 1.1/2" | UND | 50
160 | VÁLVULA DE RETENÇÃO METÁLICA HORIZONTAL DE 1.1/4" | UND | 30
161 | VÁLVULA DE RETENÇÃO METÁLICA HORIZONTAL DE 1.1/2" | UND | 20
162 | LUVA GALVANIZADA DE 1.1/2" | UND | 240
163 | CABO DE AÇO 3/8" COM DOIS CONECTORES | M | 1040
164 | ELETRODO DE NÍVEL | UND | 40
165 | CABO BIPOLAR PP 750 VOLTS DE 2 X 1MM2 - SENSOR DE NÍVEL DA BOMBA | M | 1240
166 | CABO MULTIPLEXADO 2 X 16MM2 MEDIDOR / QUADRO DA BOMBA MONOFÁSICA | M | 2000
167 | CABO FLEXÍVEL, 1000V, 3 X 10MM2 PAINEL / BOMBA MONOFÁSICA | M | 1240
168 | CABO PP 750V, 2 X 1,5MM2 PARA AUTOMAÇÃO DA BOIA | M | 4000
169 | PADRÃO COMPLETO MONOFÁSICO ( COELBA ) COM POSTE DE 5M DE COMPRIMENTO E RACK | UND | 20
170 | BOIA DE AUTOMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR | UND | 20
171 | HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE, COM DOIS CONECTORES, DE 2,0M DE COMPRIMENTO | UND | 20
172 | "CUP" ROSQUEÁVEL DE 2" PVC | UND | 110
TOTAL GERAL
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
CONDIÇÕES DE GARANTIA:
PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:
Local e Data,
Assinatura do Representante Legal