ANEXO I

(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1 – OBJETIVO

Esta especificação estabelece os critérios e exigências técnicas mínimas aplicáveis a fabricação e ao fornecimento dos materiais objeto deste Termo.

- – REFERÊNCIA

Os equipamentos a serem fornecidos deverão atender as normas pertinentes á sua fabricação e uso, preferencialmente as editadas pela ABNT e na sua falta ASTM, ISO, DIN, AWWA entre outras.

3 – CONDIÇÕES GERAIS

3.1.Geral

O projeto, componentes empregados, fabricação e acabamento devem incorporar, tanto quanto possível, as mais recentes técnicas, mesmo que tais condições não sejam mencionadas nesta.

3.2.Garantia

O fabricante deve dar garantia de 12 meses, a partir da data de entrega no local especificado na Nota de Empenho,  contra qualquer defeito de projeto, material ou fabricação do equipamento ofertado. Se necessário, deverá substituir os mesmos sem ônus para a CODEVASF.

3.3.Acondicionamento

As mercadorias a serem fornecidas, deverão ser acondicionadas de maneira a preservar sua integridade durante o transporte, devendo ser embaladas conforme procedimentos do fabricante e no que couber constar na embalagem os seguintes dados:

a) nome ou marca do fabricante;

b) designação do tipo, modelo ou equivalente;

c) número de série;

d) posição de transporte;

e) peso total do volume;

f) indicações de cuidados no manuseio;

g) número do Contrato .

3.4. Condições de Serviço

Os equipamentos objeto deste fornecimento serão instalados em ambiente com as seguintes condições de serviço:

- Altitude               : 460 a 470 m

- Temperatura        : 22º a 40º C

- Umidade relativa : 60 a 80%

- Água doce bruta

- Substâncias agressivas : fertirrigação ( sulfatos, amoníacos, uréias, óxidos e cloretos), em alta diluição.

- Pressão de serviço das redes : 40 m.c.a

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

4.1. Medidor Eletromagnético DE Vazão

O medidor eletromagnético de vazão microprocessado é composto pelo conversor de vazão e pelo tubo medidor.

Seu circuito eletrônico é baseado em um microprocessador, que gerencia todas as operações do instrumento, dando assim, não somente um desempenho altamente confiável, mas também, libera o operador de muitos procedimentos rotineiros em instrumentos convencionais.

Os conversores eletromagnéticos de vazão contém indicadores e display gerenciados por um microprocessador que permite vários tipos de saídas e funções de autodiagnóstico.

O medidor eletromagnético de vazão é um detetor compacto de fluxo volumétrico de líquidos. O instrumento utiliza como método de transdução de processo o princípio segundo o qual, um fluido condutivo gera uma tensão induzida quando este flui através de um campo magnético.

A amplitude da tensão é diretamente proporcional à vazão do fluido medido e representa a soma das tensões incrementais geradas em cada partícula do fluido que passa sob a influência do campo magnético.

• Medidor de vazão eletromagnético flangeado, diâmetro do tubo de 350 e 400 mm, material externo do tubo em aço carbono com pintura acrílica, revestimento interno em Ebonita, eletrodos de medição em Hastelloy C, temperatura de trabalho de - 40ºC até + 180ºC, material do flange aço carbono com pintura acrílica, classe de pressão PN 10, grau de proteção IP 68.

• Unidade eletrônica remota ao medidor, invólucro em alumínio, grau de proteção IP68, display com indicação, totalização, vazão instantânea, saídas 4-20mA, RS 485, saída pulsada e alarmes, alimentação elétrica 24Vcc ou 90/264Vac.

4.1.1.  Tubo do medidor de vazão eletromagnético

Diâmetro: 350 mm (14”) e 400 mm (16”)

Nível do projeto: C

Material do revestimento: Neoprene

Material do eletrodo: Aço inox 316L

Conexão ao Processo: Flange

Classe de Pressão: PN10 DIN (ISO)

Material do flange: Aço Carbono

Anel de aterramento: Aço inox 316L

Tipo do eletrodo: Anti incrustante

Montagem do eletrodo: Fixo

Desenhos: Sim

Certificado de calibração incluso: Padrão de fábrica

Grau de proteção Submergivel: IP 68

Cabo de sinal: Cabo (20 M)

Pintura: IP 68 com 200 microns

Conexão elétrica: IP 68

Invólucro: IP 68

Plaqueta de tag: Aço inox

OBS:  COMO OS MEDIDORES SERÃO UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES, ATENTAR PARA A LARGURA DO TUBO MEDIDOR

Diâmetro 350 mm  LARGURA = 548 mm

4.1.2. Conversor magnético de vazão

Descrição do Produto: Conversor magnético de vazão

Tipo de montagem: Remota (para tubo de 2" ou superfície)

Alimentação: 90-250 Vac, 50-60 Hz

Certificado: FM Classe 1 Divisão 2 Aprovado para fluídos não inflamáveis, CSA Classe 1 Divisão 2 e KEMA/CENELEC Ex nL IIB; CE Marking

Interface: Local (LOI)

Conexão elétrica: 4 x 1/2" 14-NPT

Sinal de saída: 4-20 mA com sinal digital baseado no protocolo  HART®

Invólucro: NEMA 4X e IEC 60529 IP65

Tag: Aço inox

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Desempenho

Eletrônica microprocessada.

Excitação DC-pulsada.

Precisão de ±0,5% da vazão.

Filtro digital, configurável pelo usuário.

Auto - diagnóstico.

Alarme de falha

Excitação em 30Hz para fluídos com sólidos em suspensão

Flexibilidade

Saídas de 4 a 20 mA.

Comunicação via protocolo HART (Dispensando o uso de Teclado local)

Saída de pulsos.

Teclado local opcional.

Display LCD retroiluminado.

Configuração local via teclado ou remoto via programador.

Manutenção

Terminais de ligação separados do circuito eletrônico (duplo compartimento).

Diagnóstico remoto.

Memória de programa não volátil

Cabos torcidos com blindagens simples.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DO TUBO (ELEMENTO PRIMÁRIO)

• DIÂMETRO: 350  e 400 mm

• CONEXÃO AO PROCESSO: DIN

• TIPO DO CORPO: COMPACTO

• TIPO DO ELETRODO : FIXO

• MATERIAL DO CORPO: AÇO CARBONO PINTADO EM EPOXI POLIAMIDA

• CLASSE DE PRESSÃO DO CORPO: PN 10

• MATERIAL DO REVESTIMENTO INTERNO: NBR HARD RUBBER

• GRAU DE PROTEÇÃO DO INVÓLUCRO: IP 67

• TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: -5 A 70 °C

• MATERIAL DOS ELETRODOS: HASTELLOY C276

CARACTERÍSTICAS DO TRANSMISSOR

• TIPO DE MONTAGEM: REMOTA

• MATERIAL DO INVÓLUCRO: EM FIBRA DE VIDRO REFORÇADA COM POLIAMIDA

• GRAU DE PROTEÇÃO DO INVÓLUCRO: IP 67

• ELETRÔNICA: MICRO-PROCESSADA PROGRAMÁVEL

• DISPLAY: ALFANUMÉRICO ( DIGITAL)

• INDICAÇÃO DE VAZÃO/TOTALIZAÇÃO:VAZÃO, VOLUME, AJUSTES E FALHAS

• ISOLAÇÃO TIPO: GALVÂNICA ENTRE MEDIÇÃO E SAÍDAS

• SINAIS DE SAÍDA: CORRENTE 4-20 Ma/ PULSOS

• SINAL DE SAÍDA : 01 CONTATO A RELE

• PRECISÃO: 0,5% DO VALOR MEDIDO (MAG 5000)

• TEMPERATURA DE TRABALHO: -10+60°C

• ALIMENTAÇÃO: 115/230 VAC

• CONEXÃO ELETRICA: PRENSA CABO 13,5

• REPETIBILIDADE : 0,10%

• COMPRIMENTO DO CABO DE SINAL : 10 METROS

4.2.. CONJUNTO DE DISPLAY PARAO CONVERSOR DE VAZÃO

CONJUNTO DE DISPLAY DO CONVERSOR FLOMAT

MARCA: TECFLUID, PARTE INTEGRANTE DO MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE INSERÇÃO FLOMAT MX.

CONJUNTO DE

DISPLAY

No Perímetro de Irrigação Jaíba encontra-se instalados cerca de 36 medidores eletromagnéticos de inserção, sendo que os Conversores de Vazão  montados ao tempo se mostraram com comprometimento no Display de LCD, necessitando de sua substituição e proteção.

Foi verificado que em virtude dos conversores estarem montados ao tempo, sem nenhuma proteção, e portanto com a incidência do sol, o display está apresentando problemas. Verificamos que a temperatura máxima para o display é de 50°C, e que a temperatura interna do instrumento deve estar ultrapassando este valor.

Foi constatado também que a película do display esta sendo deteriorada em função da incidência direta do sol.

Dessa forma, faz-se necessário a aquisição destes Displayers na marca dos conversores já instalados.

MEDIDOR MAGNÉTICO DE VAZÃO TIPO INSERÇÃO JÁ INSTALADO

MARCA: TECFLUID

MODELO: FLOMAT MX

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS / CONSTRUTIVASa

• RANGE DE MEDIÇÃO: 0.15 m/s A 10 m/s

• PARA LINHAS DE: 40 A 2000 mm

• PRECISÃO: ± 3,5% DA MEDIÇÃO

• LINEARIDADE: 0.3%

• LIMITES DA TEMPERATURA DE TRABALHO: -20 A +130ºC

• CONDUTIVIDADE MÍNIMA: >20μs/cm

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

• CONEXÃO: FLANGE PN-16 TEC-FLUID (\ 84 X \ 70 X 4 FUROS \ ¼”)

• CONEXÃO COM A ELETRÔNICA: CABO COM 05 METROS (INCLUSO)

• MATERIAL DO INVÓLUCRO: ALUMINIO

• MATERIAL DAS CONEXÕES: AÇO INOX 316

• MATERIAL DO CORPO DE MEDIÇÃO: AÇO INOX 316

• MATERIAL DO ELETRODO: HASTELLOY C

• MATERIAL DO PORTA-ELETRODOS: PVDF (TEFLON)

• ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO: INCLUSO KIT P/ SOLDA À TUBULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO CONVERSOR

• TIPO DE MONTAGEM: REMOTA

• ENTRADA AUXILIAR: 01 DE CONTATO PARA RESET EXTERNO

• PROTEÇÃO DA PROGRAMAÇÃO: ATRAVÉS DE JUMPER

• MATERIAL DO INVÓLUCRO: EM ALUMÍNIO COM POLIAMIDA 11

• GRAU DE PROTEÇÃO DO INVÓLUCRO: IP 67

• ELETRÔNICA: MICRO-PROCESSADA PROGRAMÁVEL

• DISPLAY: CRISTAL LÍQUIDO COM 2 LINHAS DE 16 CARACTERES COM BACKLIGHT

• INDICAÇÃO DE VAZÃO/TOTALIZAÇÃO: m3/h, L/min, L/s OU QUALQUER OUTRA UNIDADE DESEJADA

• TOTALIZAÇÃO: 02 – TOTAL/PARCIAL

• ISOLAÇÃO TIPO: GALVÂNICA ENTRE MEDIÇÃO E SAÍDAS

• SAÍDAS DE ALARME: 02 (DOIS) COLETOR ABERTO, 30 mA/30 V, PROGRAMÁVEL PARA FLUXO MÍNIMO, TUBO VAZIO E BATELADA

• SINAIS DE SAÍDA: CORRENTE 4-20 mA – 700 ohms

• SAÍDA DE FREQUÊNCIA/PULSO: COLETOR ABERTO 30 MA/30 V, FREQUENCIA DE 10 HZ a 1000 HZ, PULSOS: 0 a 2 Hz (MÍNIMO DE 0,01 PULSOS/UNIDADE DE MEDIÇÃO)

• LINEARIDADE: 0,1%

• DERIVAÇÃO DE ZERO:0,05%

• TEMPERATURA DE TRABALHO: -10+60°C

• SELEÇÃO DE IDIOMAS: INGLÊS / ESPANHOL / FRANCÊS

• ALIMENTAÇÃO: 220 Vac

4.3.   HIDRÔMETOS TIPO IRRIGAÇÃO DE TURBINA TANGENCIAL

4.3.1.  Fornecimento de Hidrômetros Tipo Turbina Tangencial (Irrigação)

Fornecimento de Hidrômetros do tipo Turbina Tangencial (Irrigação), DN = 100 mm  e Hidrômetros do tipo Turbina Tangencial (Irrigação), DN = 80 mm.

4.3.2  Considerações Gerais

O fornecimento deverá atender às condições a seguir :

•	garantia do equipamento, por um período mínimo de 01(hum) ano de operação ou 2(dois) anos após a entrega na obra, o que ocorrer primeiro;

•	declaração de que os equipamentos fornecidos operarão perfeitamente nas unidades projetadas onde serão instalados;

•	manual de operação e manutenção;

•	desenhos e documentos técnicos indicados no item 10 desta especificação;

•	roteiro de inspeção;

•	testes de fabricação;

•	embalagem para transporte;

•	carga e transporte desde a fabrica até o Perímetro de Irrigação Jaíba. Devem ser adotados métodos e procedimentos adequados de embalagem, carga, transporte, descarga e armazenagem que assegurem ao CODEVASF, o adequado recebimento dos materiais, sem deformações, perdas ou avarias.

4.3 2.    NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos ofertados deverão ser projetados, fabricados e testados atendendo, além das presentes especificações, as recomendações das entidades normativas indicadas, onde e quando aplicáveis.

ABNT    - Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANSI     -  American National Standard Institute

DIN       -  Deustches Institut fur Normen

ASTM   -  American Society For Testing and Materials

AWWA -  American Water Works Association

AISI       -  American Iron and Steel Institute

ISO        -   International Standardization Organization

CEE       -    Comunidade Econômica Européia

4.3.3   CONDIÇÕES LOCAIS

Os equipamentos a serem fornecidos serão instalados em local aberto, com as seguintes condições ambientais:

- temperatura:	máxima 40ºC/ mínima 10ºC

- umidade relativa:	máxima 80%

- altitude acima do nível do mar:	380 a 400m

-  Clima: semi-arído

-  Qualidade da água: água doce bruta, com sólidos e matéria orgânica em  suspensão

4.3.4.  CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

4.3.4.1  DESCRIÇÃO

Características gerais a serem atendidas

o	Relojoaria tipo seca.

o	Qualquer tipo de instalação, horizontal ou vertical.

o	Um único elemento de medição para todos os tamanhos.

o	Compartimento de medição completamente aberto para passagem livre do fluido.

o	Transmissor de pulso tipo Reed para medição remota.

o	Possibilidade de ser integrado a um sistema de dosagem de irrigação com alimentação solar.

o	Água fria até 50 °C.

Hidrômetro com turbina tipo Tangencial (Irrigação) para utilização com água de irrigação, não filtrada e também com pequenos corpos em suspensão, capturada diretamente de canais, rios, lagos e poços artesianos.

Configuração interna que permita a passagem de fluxo livre de água através do medidor, reduzindo ao mínimo a perda de carga.

O sistema de medição  dotado de uma pequena turbina de palhetas diretas, do tipo tangencial, parcialmente imersa na corrente do fluido.

O medidor deverá ser fornecido com carcaça de proteção em ferro fundido e kit de medição com proteção metálica

A leitura do medidor garantida pela relojoaria seca, com leitura direta através de seis roletes numéricos para os múltiplos de   e escalas circulares para os submúltiplos.

A relojoaria deverá ser equipada para a montagem de dois emissores de pulso, sendo dois para sensores do tipo reed-switch,  com a possibilidade de transmitir três variadas seqüências de pulsos proporcionais ao volume medido.

4.3.4.2  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Turbina do tipo tangencial. Relojoaria seca, com acoplamento magnético à turbina. Proteção da relojoaria em metal. Classe PN10/16. Conexão/instalação por flanges. Perda de carga máxima para vazão nominal: 0,1 bar. Precisão de  + 2 %  para a faixa de vazões compreendida entre a máxima e de transição, e  + 5 % entre a mínima e a de transição, conforme teste de medição segundo DIN/ISO 4064. Emissores de pulso para sensor do tipo reed-switch e do tipo indutivo.

4.3.4.3     RELOJOARIA

| - DN 100 mm Leitura máxima: 1.000.000 m3 Leitura mínima: 0,001 m3 | - DN 80 mm Leitura máxima: 1.000.000 m3 Leitura mínima: 0,001 m3 |
| --- | --- |

4..3.4.4     SENSOR DE PULSO TIPO REED- SWITCH

Carga máxima 24 V, 100 mA

Relações de pulsos:

DN 50-65-80-100-125 mm

K = 100 ou 1.000 L

DN 150-200-250 mm

K = 1.000 ou 10.000 L

4.3.4.5.      PRECISÃO DA MEDIÇÃO

Faixa de vazão	Precisão

Qmin ≤ Q < Qt	± 5%

Qt ≤ Q ≤ Qmax	± 2%

4.3.4.6.  DADOS METROLÓGICOS

| ESPECIFICAÇÃO | DN 80 | DN 100 |
| --- | --- | --- |
| Pressão de Projeto (kgf/cm2) | 4,0 | 4,0 |
| Vazão máxima (m3/h) | 80 | 120 |
| Vazão nominal (m3/h) | 40 | 60 |
| Vazão de transição (m3/h) | 12 | 18 |
| Vazão miníma (m3/h) | 3,2 | 4,8 |
| Perda de carga Q máxima (Bar) | < 0,03 | 0,025 |
| Totalização máxima (m3) | 10 7 | 10 7 |

Flanges conforme:

PADRÃO 10 NBR 765 da ABNT , ISO 2531 ou  DIN 2532/33

4.3.4.7.  CORTE ESQUEMÁTICO DO HIDRÔMETRO TIPO TURBINA TANGENCIAL

###### Palheta de regulação

###### Relojoaria seca

###### Acoplamento magnético

###### ENTRADA

###### SAÍDA

###### TURBINA

4.3.4.8.  CORTE ESQUEMÁTICO DAS DIMENSÕES  DO  HIDRÔMETRO TIPO   TURBINA    TANGENCIAL

4.3.4.9.  - GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A contratada deverá garantir os equipamentos fornecidos contra defeitos provenientes de projeto e fabricação de modo a cumprir integralmente as condições operacionais especificadas. Essa garantia permanecerá válida por 12 meses depois que cada unidade do equipamento for colocada em operação ou 24 meses após a data de entrega no canteiro de obras do Projeto, valendo o evento que ocorrer primeiro.

A contratada se compromete, quando solicitada, à fornecer assistência técnica para manutenção dos equipamentos através de pessoal qualificado, num prazo máximo de 10 (dez) dias depois de solicitado.

Os serviços objeto destas especificações técnicas deverão seguir, quando aplicáveis, os critérios estabelecidos pelas seguintes instituições:

-  ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.

-  AWWA: American Water Works Association.

-  ASTM: American Society for Testing and Materials.

-  AISI: American Iron and Steel Institute.

-  SSPC: Steel Structure Painting Council.

-  HSI: Hydraulic Standard Institute

Ensaios e Testes

A inspeção e os testes a serem executados nos materiais a serem fornecidos englobarão o seguinte:

- Visual

- Dimensional

- Mecânico

- Hidrostático ( em condições de campo)

- Performance ( em condições de campo)

4.3.4.10.  CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS HIDRÔMETROS TIPO TANGENCIAL

5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

5.1. Geral

O fabricante deve, sob pena de desqualificação, atender às exigências do edital de licitação da CODEVASF e incluir na proposta prazo de garantia e prazo de entrega. O fabricante deve especificar claramente em sua proposta todas as eventuais divergências existentes entre o equipamento ofertado e o especificado pela CODEVASF.

5.2. Catálogos

Juntamente com a proposta o fabricante deve atender às exigências do item 6 e enviar catálogos contendo:

a) desenhos de dimensões básicas;

b) características técnicas;

6. INSPEÇÃO

A inspeção de recebimento será realizada pela fiscalização da CODEVASF, e está condicionada à mesma a aceitação dos materiais, sem, contudo, eximir do fornecedor as responsabilidades inerentes à garantia dos produtos ofertados.

7. NORMAS

As normas citadas nesta especificação referem-se a ABNT, e os equipamentos fornecidos, deverão atendê-las, na sua ausência as demais normas pertinentes à fabricação e uso.

8. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A norma de medição adota neste fornecimento é a entrega CIF dos materiais, e forma de pagamento é 100% do valor contra entrega dos materiais, contra apresentação da NF devidamente atestada pela fiscalização, respeitado o prazo legal de tramitação.