ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO I

PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS

- GENERALIDADES

  - FINALIDADE

Perfuração de Poços Tubulares Profundos para atender a pequenas comunidades rurais, em diversos municípios do estado da Bahia, no âmbito da 2ª Superintendência Regional.

  - JUSTIFICATIVA

Como se requer urgência no sentido de prover populações carentes do abastecimento de água, a abertura de poços tubulares nas localidades carentes, é alternativa viável do ponto de vista econômico, amenizando a situação da falta de água para essa população, e ao mesmo tempo, disponibilizando estes serviços para futuras melhorias no atendimento à população.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - Será necessário a utilização de uma perfuratriz para cada lote;

  - Os serviços, materiais e equipamentos licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei nº 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

  - Caberá à contratada obter junto ao órgão competente (CRA, etc.), se necessário, as licenças para a perfuração dos poços. Caso essas licenças gerem gastos, os mesmos deverão ser diluídos no valor total da proposta.

  - Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar prejuízos a terceiros, ficando a licitante responsável pelos danos que ocorrerem em função da obra;

  - A água do poço por ocasião do ensaio de bombeamento deverá ser conduzida para local aonde seu despejo não venha causar danos à propriedade ou ocasionar condições indesejáveis;

  - A Contratada deve dispor de máquinas perfuratrizes e acessórios, de ferramentas e materiais, tudo em quantidade e capacidade suficientes para assegurar a execução dos trabalhos sem paralisação ou atrasos decorrentes da falta ou falha de algum dos equipamentos;

  - Qualquer substituição de máquina, ferramenta ou acessórios indispensáveis à perfuração, para execução do programa construtivo do poço, deverá ocorrer por conta e risco da contratada, não lhe cabendo direito a pagamentos ou prorrogação de prazo por esse motivo;

  - A perfuração deverá ser efetuada nos diâmetros requeridos para se obter o poço no diâmetro final de 6(seis) polegadas. Estima-se que a profundidade média dos poços será de 110 metros, porém, os poços deverão ter uma profundidade final condicionada às exigências técnicas, cuja definição deverá ser feita em comum acordo com a fiscalização no sentido de se obter água.

  - A lama de perfuração nos poços perfurados pelo método rotativo com circulação direta, deverá ter seus parâmetros físicos e químicos controlados durante os trabalhos, a fim de evitar danos ao aqüífero e facilitar a limpeza do poço;

  - Nas ocasiões em que houver perda de circulação durante a perfuração, deve-se evitar a utilização de materiais fibrosos capazes de obstruir as zonas aqüíferas e impedir o desenvolvimento do poço;

  - Os parâmetros físicos da lama de perfuração só poderão ser alterados em situações especiais, em comum acordo com a fiscalização;

  - A paralisação da obra com uso de lama de perfuração, só poderá ocorrer por um período máximo de 48 (quarenta e oito) horas e o furo deve ser mantido sempre cheio de lama, ficando o ônus da perda do furo para a licitante;

  - As dificuldades geológicas encontradas como falhas, fraturas, rochas muito resistentes, desmoronamentos, etc., deverão ser vencidas pela licitante. Caso venha ocorrer a mudança de local em decorrência dos motivos citados, o ônus dos serviços já executados fica por conta da licitante;

  - Concluída a perfuração, deve-se proceder, na presença da fiscalização, à medição exata da profundidade do poço;

  - Após o desenvolvimento do poço, deverão ser realizados os testes de vazão com o acompanhamento da fiscalização, por um tempo não inferior a dez horas.

  - Ao final de cada perfuração do poço a licitante vencedora apresentará a CODEVASF o Boletim de Campo (perfuração e teste de vazão), devendo ser apresentada na via original (anotações do sondador) que receberá o visto da fiscalização da CODEVASF contendo todos os dados da perfuração e do teste de vazão, bem como análise físico-química e bacteriológica da água do poço perfurado.

  - No ato da medição deve ser entregue a ficha de locação e a ficha do poço que devem vir impressas e digitalizadas (entregue em CD), devem ser assinadas e carimbadas em todas as vias.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Locação

    - Locação de Poço - Por Estudo Geofísico

      - As locações serão realizadas por Geólogos ou Geofísicos com experiência em Hidrogeologia, que empregará para este serviço os métodos V.L.F. e/ou Eletrorestividade. Os equipamentos GPS, altímetro e  Bússola de Brunton também serão utilizados

      - Ao término dos serviços será entregue uma ficha de visita técnica preenchida e assinada pelo profissional, contendo principalmente as Coordenadas Geográficas dos poços locados - modelo anexo. A lista dos Municípios e localidades onde os poços serão locados será fornecida pela CODEVASF.

      - O pagamento se dará por poço efetivamente locado.

  - Transporte

    - Transporte dos Equipamentos

      - Consiste no deslocamento do comboio, até a localidade onde efetivamente ocorrerá a perfuração do poço, estabelecendo-se que a seqüência de perfuração (rota) será definida pela CODEVASF conforme a legalização da documentação de cada poço a ser perfurado.

      - As distâncias percorridas serão computadas levando-se em consideração a última localidade onde foi perfurado o poço, ou seja, a distância do último poço perfurado até o próximo a ser perfurado, tendo como ponto de partida a cidade de Bom Jesus da Lapa, Guanambi e Irecê – BA.

      - Será pago por quilômetro de comboio deslocado.

  - Perfuração

    - Perfuração com  final em 6”

      - Trata-se dos serviços executados por meio de sondas apropriadas, cujas perfurações poderão ocorrer em materiais inconsolidados (areias, argilas e cascalhos) e/ou rocha, incluindo a montagem e desmontagem dos equipamentos. Para efeito de medição e pagamento, será considerado somente a perfuração com diâmetro de 06 (seis) polegadas, correspondente à profundidade total do poço. As perfurações com diâmetros maiores não serão objeto de medição, pois aqui são consideradas como etapas construtivas para se alcançar a meta final, que é o poço revestido em 06 (seis) polegadas, testado e em condições de operação. Estima-se que os poços terão profundidade média de 110 metros.

      - O pagamento será realizado por metro de poço perfurado.

  - Revestimento e Filtro

    - Fornecimento e instalação de revestimento

      - Consiste em uma tubulação rígida de aço carbono (DIN 2440) diâmetro 06 (seis) polegadas, com luvas e paredes de 4,25mm, utilizada para isolar o material inconsolidados, aluvião, etc., protegendo o poço de desmoronamentos, poderá ser utilizado também, quando for permitido, tubo de PVC Geomecânico reforçado a critério da fiscalização. Todo trecho do poço em material inconsolidados e decomposto deverá ser revestido. Estima-se que deverão ser instalados, em média, 30 m de revestimento por poço tubular, devendo ter sua extremidade inferior cravada, no mínimo 1,0 (um) metro na rocha.

      - O pagamento se dará por metro de tubo instalado.

    - Fornecimento e Instalação de Filtro

      - Deverá ser empregado quando o volume de água presente no meio aqüífero, granular e/ou outros, justificar a sua necessidade técnica. Será do tipo Nold - parede de 4,25mm com rosca e luvas, poderá ser utilizado também filtros de PVC Geomecânico.

      - Filtro e Pré-filtro: deverão ser instalados quando tecnicamente forem recomendados, cabendo à fiscalização, após as informações prestadas pela contratada, decidir pelas suas aplicações. Tem como finalidade o aproveitamento da água contida no aqüífero, cuja captação só será viável através da implantação do sistema de filtros.

      - O pagamento se dará por metro de tubo instalado

    - Pré-filtro quartzoso granulometria variando de 1,0 a 3,40 mm (30 kg)

      - Trata-se de envoltório artificial de alta porosidade e permeabilidade, constituído de brita ou cascalho fino e areia lavada, tendo como finalidade o preenchimento do espaço entre as paredes do furo do poço e o filtro instalado;

      - O pagamento será realizado por metro cúbico de Pré-filtro aplicado.

  - Tampa do poço

    - Fornecimento e Instalação da tampa da boca do poço em aço galvanizado ou de outro tipo de material, aprovada pela fiscalização da CODEVASF.

    - O pagamento será realizado por Unidade de Tampa Instalada.

  - Laje proteção sanitária – 1,0 m x 1,0 m x 0,15 m

    - Em concreto simples, traço 1:3:6, nas dimensões  de 1,00m x 1,00m x 0,15m.

    - O pagamento será realizado por unidade de laje de proteção executada.

  - Limpeza e Teste de Vazão

    - – Desenvolvimento e Teste de Vazão

      - O poço deverá ser desenvolvido (bombeado) até que todas as impurezas (areias, argilas, etc.) sejam removidas e a água torne-se límpida. Em seguida terá inicio, efetivamente, o teste de vazão, cuja  duração não será inferior a 10 (dez)  horas. O tempo médio de duração desta operação é de 12(doze) horas por poço.

      - Deverá ser executado com eletrobomba submersa ou compressor de no mínimo 175 libras e 40 PCM. Quando empregado o compressor, deverão ser utilizados tubos de diâmetro mínimo de 2" (duas polegadas) para a saída da água. Nas primeiras duas horas deverá ser procedido o desenvolvimento(limpeza) do poço para em seguida dar início ao teste propriamente dito

      - O pagamento será realizado por unidade de poço testado.

  - Análise Físico-Química e bacteriológica

    - Análise Físico-Química e Bacteriológica

      - Devem ser analisados os parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos da água do poço perfurado afim de verificar o padrão de potabilidade que não ofereça riscos à saúde, segundo a resolução do Conama 357 de 17 março 2005 que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências.

      - O pagamento será realizado por unidade de água de poço analisada

Bom Jesus da Lapa, Maio de 2007