ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO I

INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA

- GENERALIDADES

  - FINALIDADE

Instalação de poços tubulares profundos com sistema simplificado de abastecimento de água para atender a pequenas comunidades rurais, em diversos municípios do estado da Bahia, no âmbito da 2ª Superintendência Regional.

  - JUSTIFICATIVA

Ante a impossibilidade de se recorrer a opções como açudes, pequenas barragens ou aguadas (devido à baixa pluviometria, salinização, drenagem, assoreamento e outros), o abastecimento através de sistemas simplificados é a alternativa mais viável sob diversos pontos de vista. É largamente utilizado por todos os governos dos Estados Nordestinos, principalmente quando na existe fontes supridoras naturais (rios, riachos) nas proximidades das comunidades e a utilização de linhas de adutoras é também descartada.

- CONDIÇÕES GERAIS

    - A Instalação de Poços Tubulares com Sistema Simplificado de Abastecimento D’água, pode ser dividido em três etapas: Instalação, reservação e distribuição.

    - Na instalação dos poços tubulares serão utilizados grupos geradores e bombas submersas. O painel de acionamento das bombas obedecerá ao padrão de fornecimento de energia (fases) existente do local. As potências (bomba / grupo gerador) serão calculadas para atender ao abastecimento da comunidade. A empreiteira providenciará o estudo da obra junto à concessionária de energia elétrica (COELBA – Cia. de Eletricidade do Estado da Bahia), o pedido de ligação, assim como os dimensionamentos dos equipamentos, irá aos locais de instalação e determinará, qual a melhor localização do reservatório para atender aquela comunidade, informando a Fiscalização para a mesma autorizar.

    - Nas Comunidades onde não exista energia elétrica, será feita a opção pela instalação do grupo gerador. Todavia esta e demais opções de serviços, e/ou materiais, serão previamente discutidas com a Fiscalização da CODEVASF.

    - Fazem parte ainda das obras de Instalação de Poços Tubulares com Sistema Simplificado de Abastecimento D’água, os seguintes serviços: As escavações, os reaterros, o abrigo para o painel, as tubulações, a estrutura de sustentação do reservatório (base), o reservatório de fibra de vidro com capacidade para 10.000 litros, os chafarizes, o transporte de materiais, as instalações hidráulicas e os testes.

    - A contratada fornecerá todos os materiais necessários para o completo funcionamento do sistema de abastecimento d’água, conforme planilha de preços básicos. Eventuais necessidades serão acrescentadas, desde que com a aprovação prévia da fiscalização. O fornecimento dos materiais (aplicação/serviço), compreende todas as etapas da obra, ou seja: A instalação dos poços (bomba, grupo gerador, painel de comando, etc.), a reservação (reservatório de fibra de vidro com 10 m³ de capacidade) e a distribuição da água (tubos, conexões, peças especiais, torneiras, etc...).

    - O painel é completo, com os seguintes elementos: relê falta de fase, bóia de nível, sensor de fundo (instalado a 1,00m acima da bomba), bimetálico, amperímetro e voltímetro.

    - O poste é no padrão da COELBA, com a caixa, raque, etc.

    - Na ligação definitiva está inclusa também a outorga d’água

    - Os tubos e conexões das adutoras serão de PVC, PN 40 ou PN 80 (quando autorizado).

    - As bombas serão de diâmetro de 4” para atender a altura manométrica da ordem de 100 mca, com os N.D fornecidos pela CODEVASF, caso o poço esteja perfurado, e as peças e conexões serão de ferro galvanizado.

    - Somente serão aceitos materiais de primeira qualidade e de larga aceitação no mercado.

    - Dificuldades decorrentes da localização, acesso, condições climáticas e até topográficas, vinham ocasionando alguns problemas na execução de obras semelhantes a estas. Diante disso, a CODEVASF vem introduzindo alguns aperfeiçoamentos.

    - Além de modificações inovadoras nos projetos, as presentes especificações constituem em mais um instrumento que se espera seja eficaz e venha solucionar de uma vez os diversos problemas de execução e funcionalidade dos sistemas de abastecimento d’água.

    - Deste modo, não serão aceitas improvisações, má qualidade nos serviços e imperfeições de qualquer natureza. Serviços assim serão absolutamente recusados não sendo medidos nem pagos

    - Observação1: Como se trata de obras de pequeno porte, o custo eventual de itens de serviços preliminares e demais itens comuns na maioria das obras, são aqui considerados como incluídos nos preços unitários de serviços apresentados na proposta. Não serão considerados, portanto, para efeito de medição e pagamento, nenhum custo adicional, além dos itens de materiais/serviços propostos.

    - Observação2: Todos os poços a serem instalados devem possuir análise físico-química e bacteriológica.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - INSTALAÇÕES E MONTAGENS

    - Conjunto eletro-bomba submerso: A contratada fará a instalação e montagem dos poços tubulares de acordo com a programação da CODEVASF. O equipamento utilizado será de acordo com as condições locais, ou seja: Existência ou não de rede elétrica.

      - Nos locais de suprimento normal de energia elétrica, será instalado um conjunto eletro-bomba submerso. O equipamento será calculado para atender o recalque até o reservatório. Serão executados ainda os seguintes serviços complementares para o perfeito funcionamento do equipamento:

    - Instalação do quadro de comando (painel) e medição: Os quadros serão fixados com buchas e parafusos em parede estrutural de tijolo maciço. A estrutura para fixação do quadro obedecerá além das presentes especificações, as dimensões de projeto, em cm, (comprimento, largura e altura), ou seja:

      - Parede: 80 x 35 x 180;

      - Passeio / Fundação: 100 x 50 x 50. Deverá sacar pelo menos 10 cm acima do terreno natural;

      - Cobertura: Placa premoldada de concreto armado de 100 x 75 x 5. Terá traço 1:2:2 (cimento, areia grossa e gravilhão), ferros 5.0 em malha 10 x 10 cm e será assentada com inclinação (15%) para o fundo (sacando aproximadamente 25 cm) para perfeita proteção do quadro.

      - A parede será ainda revestida com massa única (esp.> 2 cm) de cimento arenoso e areia fina no traço 1:3:4; e pintada com hidracor branco,                aditivado com cimento branco para melhor fixação. A proporção é de 4Kg da tinta por 1Kg de cimento branco.

      - A frente da estrutura deve estar voltada para o poço tubular. Na locação será considerada ainda a posição do poente, a predominância dos ventos e das chuvas. Sempre com vista à proteção e durabilidade do serviço.

      - Quando se tem energia elétrica, constrói apenas o abrigo para o painel, com 140cm de altura, da seguinte forma: Acima da cavidade, ou seja, do quadro virão 2 (duas) fiadas de tijolo maciço. Estas ultimas fiadas serão assentadas sobre camada de 4 cm de argamassa forte (traço 1:3) e 2 ferros ø 1/4”. Em volta da parede se fará ainda um passeio de proteção conforme supra especificado.

    - Ligação da bomba: Para a ligação da bomba será ainda providenciado: Extensão da rede de baixa, outorga, solicitação de estudo de consumo e demais necessidades junto à concessionária (COELBA) para atender as potências calculadas. Fornecerá ainda os materiais (postes, cabos, cx. medidor, etc.) e executará todos os serviços para a complementação e ligação da rede elétrica ao quadro da bomba.

    - Montagem eletromecânica de equipamentos: Nos locais onde não exista fornecimento de energia elétrica, a empreiteira fornecerá e instalará grupo gerador, com a bomba submersa. A escolha da melhor opção dependerá das condições locais e será sempre submetida à aprovação da CODEVASF.

      - Os equipamentos deverão ser fixados em base de concreto, esp >ou= 15 cm, apoiada sobre lastro de concreto magro (e solo bem apiloado). Os chumbadores (parafusos) terão diâmetro mínimo de 1/2”. Deverão ser fixados à base na fase de execução desta ou seja, com o concreto ainda fresco. O lado liso (s/ rosca) deve ser virado em ângulo de 90º para melhor ancoragem no concreto. A ancoragem  do chumbador na base deve ser de no mínimo 10 cm.

      - O traço volumétrico do concreto da base é de 1:2:3 (cimento, areia grossa e brita 1). As dimensões devem ser compatíveis com o equipamento utilizado, deverá haver um acréscimo de 15 cm para cada lado. A base terá armação positiva e negativa. Trata-se de uma armação simples composta com duas malhas (10 x 10) de ferro ø 5.0. A armadura evitará trincas devido à vibração.

      - Todas as conexões hidráulicas serão de ferro galvanizado. Não serão tolerados defeitos ou imperfeições de qualquer natureza. O serviço será testado na presença do fiscal.

  - CASA DE BOMBA: A empreiteira executará a casa de bombas para proteção do equipamento (grupo gerador) exatamente conforme o projeto e as presentes especificações. As principais exigências são as seguintes:

    - Fundação: Alvenaria de pedra argamassada com seção 40 x 40 cm. O traço da argamassa é 1:4 (cimento e areia grossa quartzosa).

    - Fechamento: Paredes de bloco cerâmicos 6 furos; revestimento com massa única (traço = 1:3:4) interna e externa. Pintura hidracor branco com aditivo de cimento branco, para fixação na proporção de 4 Kg de hidracor para 1 Kg de cimento branco. Os Combogós serão assentados no eixo da parede, e também serão pintados.

    - Piso: Será de concreto simples, traço 1:2,5:3 (cimento, areia e gravilhão), espessura = 6 cm, desempolado ainda na fase de pega. Deve ficar com 20 cm (no mínimo) acima do terreno natural. Terá duas linhas de juntas de ripa de madeira (espessura = 1,00 cm) cruzadas ao meio.

    - Passeio: Terá 6 cm de espessura e também será de concreto simples desempolado. A junta neste caso será de 1,20 em 1,20 m com corte de colher. A colher (pedreiro) deve penetrar no mínimo 5 cm, para que a junta funcione perfeitamente e não haja risco de trincas no passeio, com largura de 50 cm.

    - Porta: A porta e as guarnições (aduelas, alisares) serão de chapa de ferro nº 20 com proteção antiferrugem e pintura de esmalte sintético, cor verde folha, em 2 demãos. As fechaduras serão de cilindro de embutir.

    - Cobertura: Será em laje de concreto pré - moldado; Inclinação de 15 %; revestimento na face externa com camada de 3 cm de concreto simples no traço 1:2,5:2 (cimento, areia quartzosa e gravilhão).

    - Observação: A casa de bomba terá 2 pontos de luz (1 interno e 1 externo) e uma tomada interna de sobrepor de louça.

  - RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO: Tratando-se de um sistema simplificado, estes serviços devem ser executados em conformidade com o croqui anexo, ou seja: faz-se a captação no poço, a elevação e a distribuição até o chafariz. As etapas serão conforme se descreve abaixo.

    - Recalque: Será feito através de tubulação de PVC ø 50 mm com capacidade de resistência a pressões nominais (PN) maior ou igual a 40 MPA. Demais tubos e conexões de PVC usadas na obra deverão obedecer esta característica. As valas deverão ter altura e largura mínimas de 30 cm. Serão reaterradas com o mesmo solo escavado, devidamente compactado manualmente.

    - Reservação: Será feita obrigatoriamente e exatamente conforme projeto anexo, ou seja: bloco de fundação, pilares e laje superior de concreto armado. A estrutura será toda moldada “in loco”. Não se admitirá nenhuma alternativa (improvisação) além da presente.

      - O reservatório será de fibra de vidro, capacidade para 10m³. Ficará apoiado na laje e fixado com cabos de aço inoxidável, deverá ser apresentado pela a contratada projeto executivo da estrutura a qual será instalada a caixa dágua.

      - Deverão ser obedecidas todas a recomendações do projeto, ou seja: Dimensões, materiais e detalhes técnicos. As ligações hidráulicas do reservatório serão em tubos e conexões de PVC. Haverá “saídas” com registro de boa qualidade, para limpeza e extravasor (ladrão). O “ladrão,”assim como o tubo de limpeza, deverá descer até o nível do terreno e afastar-se um mínimo de 2 metros; sempre na direção onde haja facilidade de escoamento (maior inclinação do terreno). Evitar-se-á assim, a formação da lama ou poças d’água nas proximidades da fundação. Se tais tubos ficarem no nível do terreno, deverão ser protegidos com envelopamento de concreto simples. O registro da distribuição ficará na tubulação de saída para o chafariz, como mostra o projeto.

      - Observação: Em croqui anexo é apresentado o esquema geral para execução do sistema simplificado de abastecimento d´água.

    - Chafariz: O sistema prevê apenas a distribuição através de chafariz. A construção de outro tipo de distribuição de água, somente será possível mediante consulta prévia a GRD – Gerencia Regional de Infra-Estrutura e Irrigação da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF.

      - Os chafarizes terão 1,20 x 1,20 com pavimento em volta em concreto simples desempolado e juntas à colher. O traço a ser utilizado será o mesmo descrito para o piso da casa de bomba e a espessura > ou = 20 cm (15 cm acima do solo). As tubulações, peças e conexões (joelhos) serão de ferro galvanizado. As torneiras (mínimo de 02 unidades) serão do tipo fecho rápido de aço inoxidável.

- MEDIÇÕES E PAGAMENTOS:

    - As medições serão feitas mensalmente, conforme programação mútua entre as partes. Não serão aceitas as medições de serviços inacabados, etapas defeituosas ou que estejam em desacordo com as normas técnicas os projetos e as presentes especificações.

    - Somente será medida a obra (Sistema Simplificado de Abastecimento) que estiver complemente pronta, ou seja: Tenha sido feita a instalação do conjunto de bombeamento, a adutora, a estrutura do reservatório (base), o reservatório e os chafarizes. Não serão aceitas pendências de qualquer natureza, pois não haverá medições parciais de um determinado sistema. O Sistema será vistoriado e testado pela fiscalização que então fará o recebimento da obra.

Bom Jesus da Lapa, agosto  de 2008