ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA

- GENERALIDADES

  - FINALIDADE

Instalação de poços tubulares profundos com sistema simplificado de abastecimento de água para atender a pequenas comunidades rurais, no município de Buritirama, estado da Bahia, no âmbito da 2ª Superintendência Regional, utilizando equipamentos fornecidos pela Codevasf, relacionados no Anexo II deste Edital .

  - JUSTIFICATIVA

Ante a impossibilidade de se recorrer a opções como açudes, pequenas barragens ou aguadas (devido à baixa pluviometria, salinização, drenagem, assoreamento e outros), e como a prefeitura já tem 10 poços perfurados, a instalação destes com  sistemas simplificados é a alternativa  viável sob diversos pontos de vista e é largamente utilizado por todos os governos dos Estados Nordestinos, principalmente quando não existem fontes supridoras naturais (rios, riachos) nas proximidades das comunidades e a utilização de linhas de adutoras é também descartada.

- CONDIÇÕES GERAIS

    - A Instalação de Poços Tubulares com Sistema Simplificado de Abastecimento D’água, pode ser dividido em três etapas: Instalação, reservação e distribuição.

    - Na instalação dos poços tubulares serão utilizados grupos geradores e bombas submersas, fornecidos pela Codevasf, conforme Anexo II. O painel de acionamento das bombas obedecerá ao padrão de fornecimento de energia (fases) existente do local. As potências (bomba / grupo gerador) serão calculadas para atender ao abastecimento da comunidade. A empreiteira providenciará o estudo da obra junto à concessionária de energia elétrica (COELBA – Cia. de Eletricidade do Estado da Bahia), bem como o pedido de ligação.

    - Nas Comunidades onde não exista energia elétrica, será feita a opção pela instalação do grupo gerador. Todavia esta e demais opções de serviços, e/ou materiais, serão previamente discutidas com a Fiscalização da CODEVASF.

    - Fazem parte ainda das obras de Instalação de Poços Tubulares com Sistema Simplificado de Abastecimento D’água, os seguintes serviços: As escavações, os reaterros, o abrigo para o painel, as tubulações, a estrutura de sustentação do reservatório (base), reservatórios de aço, os chafarizes, o transporte de materiais, as instalações hidráulicas e os testes.

    - A Codevasf fornecerá os materiais necessários, conforme disponível em estoque Anexo II, para o completo funcionamento do sistema de abastecimento d’água, demais materiais não constantes neste anexo serão fornecidos pela contratada, tais como: fitas veda rosca, isolante de alta e baixa, pequenas conecções não constantes no anexo II, cimento, areia, brita,.....). O fornecimento dos materiais (aplicação/serviço), compreende todas as etapas da obra, ou seja: A instalação dos poços (bomba, grupo gerador, painel de comando, etc.), a reservação (reservatório Metálico de 5 ou 10 m3) e a distribuição da água (tubos, conexões, peças especiais, torneiras, etc...).

    - Na ligação definitiva está inclusa também a outorga d’água

    - Os tubos e conexões das adutoras serão de PVC, PN 40 ou PN 80.

    - As bombas serão de diâmetro de 4” para atender a altura manométrica da ordem de 100 mca, com os N.D fornecidos pela CODEVASF, e as peças e conexões serão de ferro galvanizado.

    - Dificuldades decorrentes da localização, acesso, condições climáticas e até topográficas, vinham ocasionando alguns problemas na execução de obras semelhantes a estas. Diante disso, a CODEVASF vem introduzindo alguns aperfeiçoamentos.

    - Além de modificações inovadoras nos projetos, as presentes especificações constituem em mais um instrumento que se espera seja eficaz e venha solucionar de uma vez os diversos problemas de execução e funcionalidade dos sistemas de abastecimento d’água.

    - Deste modo, não serão aceitas improvisações, má qualidade nos serviços e imperfeições de qualquer natureza. Serviços assim serão absolutamente recusados não sendo medidos nem pagos

    - Observação2: Todos os poços a serem instalados devem possuir análise físico-química e bacteriológica.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

    - A contratada transportará os equipamentos e materiais que se encontram no almoxarifado da Codevasf em Bom Jesus da Lapa-BA, para um canteiro localizado na cidade de Buritirama–BA.

    - Par efeito de medição serão apenas considerados a distância de Bom Jesus da Lapa até o Canteiro no Município de Burtirama, do Canteiro aos locais de instalação os custos deverão estar diluídos nos preços unitários.

  - TESTE DE VAZÃO

    - Desenvolvimento e Teste de Vazão

      - O poço deverá ser desenvolvido (bombeado) até que todas as impurezas (areias, argilas, etc.) sejam removidas e a água torne-se límpida. Em seguida terá inicio, efetivamente, o teste de vazão. O tempo médio de duração desta operação é de 12(doze) horas por poço;

      - Deverá ser executado com eletrobomba submersa ou compressor de no mínimo 175 libras e 40 PCM. Quando empregado o compressor, deverão ser utilizados tubos de diâmetro mínimo de 2" (duas polegadas) para a saída da água. Nas primeiras duas horas deverá ser procedido o desenvolvimento(limpeza) do poço para em seguida dar início ao teste propriamente dito;

      - O teste de Vazão terá duração mínima de 12 horas ou até estabilizar o nível dinâmico, conforme planilha - anexo III;

      - O pagamento será realizado por horas de bombeamento no teste de vazão.

  - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

    - Análise Físico-Química e Bacteriológica

      - Devem ser analisados os parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos da água do poço perfurado afim de verificar o padrão de potabilidade que não ofereça riscos à saúde, segundo a Portaria MS nº 518/2004 que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências, esta análise deverá classificar a água informando qual a utilização que a mesma pode ser empregada.

      - O pagamento será realizado por unidade de água de poço analisada

  - INSTALAÇÕES E MONTAGENS

    - Conjunto eletro-bomba submerso: A contratada fará a instalação e montagem dos poços tubulares de acordo com a programação da CODEVASF. O equipamento utilizado será de acordo com as condições locais, ou seja: Existência ou não de rede elétrica.

      - Nos locais de suprimento normal de energia elétrica, será instalado um conjunto eletro-bomba submerso. O equipamento será calculado para atender o recalque até o reservatório, é de responsabilidade da contratada o dimensionamento do equipamento. Serão executados ainda os seguintes serviços complementares para o perfeito funcionamento do equipamento:

        - Instalação do quadro de comando (painel) e medição: Os quadros serão fixados com buchas e parafusos em parede estrutural de tijolo maciço. A estrutura para fixação do quadro obedecerá além das presentes especificações, as dimensões de projeto, em cm, (comprimento, largura e altura), ou seja:

          - Parede: 80 x 35 x 180;

          - Passeio / Fundação: 100 x 75 x 50. Deverá sacar pelo menos 10 cm acima do terreno natural;

          - Cobertura: Placa premoldada de concreto armado de 100 x 75 x 5. Terá traço 1:2:2 (cimento, areia grossa e gravilhão), ferros 5.0 em malha 10 x 10 cm e será assentada com inclinação (15%) para o fundo (sacando aproximadamente 25 cm) para perfeita proteção do quadro.

          - A parede será ainda revestida com massa única (esp.> 2 cm) de cimento arenoso e areia fina no traço 1:3:4; e pintada com hidracor branco,                aditivado com cimento branco para melhor fixação. A proporção é de 4Kg da tinta por 1Kg de cimento branco.

          - A frente da estrutura deve estar voltada para o poço tubular. Na locação será considerada ainda a posição do poente, a predominância dos ventos e das chuvas. Sempre com vista à proteção e durabilidade do serviço.

      - Quando se tem energia elétrica, constrói apenas o abrigo para o painel, com 140cm de altura, da seguinte forma: Acima da cavidade, ou seja, do quadro virão 2 (duas) fiadas de tijolo maciço. Estas ultimas fiadas serão assentadas sobre camada de 4 cm de argamassa forte (traço 1:3) e 2 ferros ø 1/4”. Em volta da parede se fará ainda um passeio de proteção conforme supra especificado.

    - Ligação da bomba: Para a ligação da bomba será ainda providenciado: Extensão da rede de baixa, outorga, solicitação de estudo de consumo e demais necessidades junto à concessionária (COELBA) para atender as potências calculadas. O fornecimento será da Codevasf os materiais (postes, cabos, cx. medidor, etc.) e executará todos os serviços para a complementação e ligação da rede elétrica ao quadro da bomba.

    - Montagem eletromecânica de equipamentos: Nos locais onde não exista fornecimento de energia elétrica, a empreiteira instalará grupo gerador, com a bomba submersa (fornecidos pela Codevasf). A escolha da melhor opção dependerá das condições locais e será sempre submetida à aprovação da CODEVASF.

      - Os equipamentos deverão ser fixados em base de concreto, esp >ou= 15 cm, apoiada sobre lastro de concreto magro (e solo bem apiloado). Os chumbadores (parafusos) terão diâmetro mínimo de 1/2”. Deverão ser fixados à base na fase de execução desta ou seja, com o concreto ainda fresco. O lado liso (s/ rosca) deve ser virado em ângulo de 90º para melhor ancoragem no concreto. A ancoragem  do chumbador na base deve ser de no mínimo 10 cm.

      - O traço volumétrico do concreto da base é de 1:2:3 (cimento, areia grossa e brita 1). As dimensões devem ser compatíveis com o equipamento utilizado, deverá haver um acréscimo de 15 cm para cada lado. A base terá armação positiva e negativa. Trata-se de uma armação simples composta com duas malhas (10 x 10) de ferro ø 5.0. A armadura evitará trincas devido à vibração.

      - Todas as conexões hidráulicas serão de ferro galvanizado. Não serão tolerados defeitos ou imperfeições de qualquer natureza. O serviço será testado na presença do fiscal.

  - CASA DE BOMBA: A empreiteira executará a casa de bombas para proteção do equipamento (grupo gerador) exatamente conforme o projeto e as presentes especificações. As principais exigências são as seguintes:

    - Fundação: Alvenaria de pedra argamassada com seção 40 x 40 cm. O traço da argamassa é 1:4 (cimento e areia grossa quartzosa).

    - Fechamento: Paredes de bloco cerâmicos 6 furos; revestimento com massa única (traço = 1:3:4) interna e externa. Pintura hidracor branco com aditivo de cimento branco, para fixação na proporção de 4 Kg de hidracor para 1 Kg de cimento branco. Os Combogós serão assentados no eixo da parede, e também serão pintados.

    - Piso: Será de concreto simples, traço 1:2,5:3 (cimento, areia e gravilhão), espessura = 6 cm, desempolado ainda na fase de pega. Deve ficar com 20 cm (no mínimo) acima do terreno natural. Terá duas linhas de juntas de ripa de madeira (espessura = 1,00 cm) cruzadas ao meio.

    - Passeio: Terá 10 cm de espessura e também será de concreto simples desempolado. A junta neste caso será de 1,20 em 1,20 m com corte de colher. A colher (pedreiro) deve penetrar no mínimo 5 cm, para que a junta funcione perfeitamente e não haja risco de trincas no passeio.

    - Porta: A porta e as guarnições (aduelas, alisares) serão de chapa de ferro nº 20 com proteção antiferrugem e pintura de esmalte sintético, cor verde folha, em 2 demãos. As fechaduras serão de cilindro de embutir.

    - Cobertura: Será em laje de concreto pré - moldado; Inclinação de 15 %; revestimento na face externa com camada de 3 cm de concreto simples no traço 1:2,5:2 (cimento, areia quartzosa e gravilhão).

    - Observação: A casa de bomba terá 2 pontos de luz (1 interno e 1 externo) e uma tomada interna de sobrepor de louça.

  - RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO: Tratando-se de um sistema simplificado, estes serviços devem ser executados da seguinte forma: faz-se a captação no poço, a elevação e a distribuição até o chafariz, de acordo com os croquis das localidades em Anexo. As etapas serão conforme se descreve abaixo.

    - Recalque: Será feito através de tubulação de PVC ø 50 mm com capacidade de resistência a pressões nominais (PN) maior ou igual a 40 MPA. Demais tubos e conexões de PVC usadas na obra deverão obedecer esta característica. As valas deverão ter altura e largura mínimas de 30 cm. Serão reaterradas com o mesmo solo escavado, devidamente compactado manualmente.

    - Reservação: Será feita obrigatoriamente, bloco de fundação, pilares e laje superior de concreto armado. A estrutura será toda moldada “in loco”. Não se admitirá nenhuma alternativa (improvisação) além da presente.

      - O reservatório serão metálicos com capacidade de 5 e 10 m3, conforme especificações do Anexo II.

      - Deverão ser obedecidas todas a recomendações do projeto, ou seja: Dimensões, materiais e detalhes técnicos. As ligações hidráulicas do reservatório serão em tubos e conexões de PVC. Haverá “saídas” com registro de boa qualidade, para limpeza e extravasor (ladrão). O “ladrão,”assim como o tubo de limpeza, deverá descer até o nível do terreno e afastar-se um mínimo de 2 metros; sempre na direção onde haja facilidade de escoamento (maior inclinação do terreno). Evitar-se-á assim, a formação da lama ou poças d’água nas proximidades da fundação. Se tais tubos ficarem no nível do terreno, deverão ser protegidos com envelopamento de concreto simples. O registro da distribuição ficará na tubulação de saída para o chafariz, como mostra o projeto.

      - Observação: Em croqui anexo é apresentado o esquema geral para execução do sistema simplificado de abastecimento d´água.

    - Chafariz: O sistema prevê apenas a distribuição através de chafariz. A construção de outro tipo de distribuição de água, somente será possível mediante consulta prévia a GRD – Gerencia Regional de Infra-Estrutura e Irrigação da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF.

      - Os chafarizes terão forma circular com pavimento em volta em concreto simples desempolado e juntas à colher. O traço a ser utilizado será o mesmo descrito para o piso da casa de bomba. O diâmetro será de 1,20 metro e a espessura > ou = 20 cm (15 cm acima do solo). As tubulações, peças e conexões (joelhos) serão de ferro galvanizado. As torneiras (mínimo de 02 unidades) serão do tipo fecho rápido de aço inoxidável.

- MEDIÇÕES E PAGAMENTOS:

    - As medições serão feitas mensalmente, conforme programação mútua entre as partes. Não serão aceitas as medições de serviços inacabados, etapas defeituosas ou que estejam em desacordo com as normas técnicas os projetos e as presentes especificações.

    - Somente será medida a obra (Sistema Simplificado de Abastecimento) que estiver complemente pronta, ou seja: Tenha sido feita a instalação do conjunto de bombeamento, a adutora, a estrutura do reservatório (base), o reservatório e os chafarizes. Não serão aceitas pendências de qualquer natureza, pois não haverá medições parciais de um determinado sistema. O Sistema será vistoriado e testado pela fiscalização que então fará o recebimento da obra.

Bom Jesus da Lapa, Junho de 2008