# ANEXO I

# MATERIAS DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADO

# 2ª SR - BOM JESUS DA LAPA - BA

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |
| --- | --- |
| 01 | MOTOBOMBA SUBMERSA, ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 5 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA (HMAN) DE 82 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 03 (TRÊS) C.V., MONOFÁSICA, 220 VOLTS E 60 HZ, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 55%, SAÍDA COMPATÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE 1.1/2 POLEGADA, DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 100 (CEM) MM OU 4 (QUATRO) POLEGADAS, CARCAÇA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX COM MOTOR NACIONAL REBOBINÁVEL E ROTOR DE BRONZE OU AÇO INÓX |
| 02 | MOTOBOMBA SUBMERSA, ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 8 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA (HMAN) DE 92 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 05 (CINCO) C.V., MONOFÁSICA, 220 VOLTS E 60 HZ, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 55%, SAÍDA COMPATÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE 1.1/2 POLEGADA, DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 100 (CEM) MM OU 4 (QUATRO) POLEGADAS, CARCAÇA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX COM MOTOR NACIONAL REBOBINÁVEL E ROTOR DE BRONZE OU AÇO INÓX. |
| 03 | MOTOBOMBA SUBMERSA, ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 5 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA (HMAN) DE 82 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 03 (TRÊS) C.V., TRIFÁSICA, 380 VOLTS E 60 HZ, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 55%, SAÍDA COMPATÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE 1.1/2 POLEGADA, DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 100 (CEM) MM OU 04 (QUATRO) POLEGADAS, CARCAÇA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX COM MOTOR NACIONAL REBOBINÁVEL E ROTOR DE BRONZE OU AÇO INÓX |
| 04 | MOTOBOMBA SUBMERSA, ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 8 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA (HMAN) DE 92 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 05 (CINCO) C.V., TRIFÁSICA, 380 VOLTS E 60 HZ, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 55%, SAÍDA COMPATÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE 1.1/2 POLEGADA, DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 100 (CEM) MM OU 04 (QUATRO) POLEGADAS, CARCAÇA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX COM MOTOR NACIONAL REBOBINÁVEL.E ROTOR DE BRONZE OU AÇO INÓX |
| 05 | RESERVATÓRIOS METÁLICOS COM CAPACIDADE TOTAL DE 5,0 M3; MODELO CILÍNDRICO VERTICAL COM PILARES VERTICAIS, ALTURA DE 1,80 M E DIÂMETRO DE 1,91 M; FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO COM PERCENTUAIS MÍNIMOS DE 0,25 E 0,40 DE COBRE E CROMO, RESPECTIVAMENTE, COM A ESPESSURA DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DOS RESERVATÓRIOS; FUNDO CÔNICO; TAMPA CÔNICA COM ARGOLA DE IÇAMENTO E COM ALÇAPÃO DE INSPEÇÃO NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5M COM ESPERA PARA CADEADO; ESCADA DE ACESSO INTERNO E EXTERNO COM FERRO DE PERFIL CIRCULAR; CONEXÕES DE DRENO (COM BUJÃO) EXTRAVASOR, ENTRADA E SAÍDA ROSQUEÁVEL COM DIÂMETRO DE 2”; ELEVAÇÃO EM PILARES DE 05(CINCO) METROS DE ALTURA COM TRAVAS PARA GABARITO, FABRICADOS EM PERFIL EM “U” CONTRAVENTADO, EM NÚMERO COMPATÍVEL COM A DISTRIBUIÇÃO DE CARGA, COM CHUMBADORES NAS EXTREMIDADES E COM GABARITOS PARA MONTAGEM. |
| 06 | RESERVATÓRIOS METÁLICOS COM CAPACIDADE TOTAL DE 10,0 M3; MODELO CILÍNDRICO VERTICAL TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA; FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO COM PERCENTUAIS MÍNIMOS DE 0,25 E 0,40 DE COBRE E CROMO, RESPECTIVAMENTE, COM A ESPESSURA DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DOS RESERVATÓRIOS; BOCA DE INSPEÇÃO NO TETO COM ARGOLA DE IÇAMENTO E COM ESPERA PARA CADEADO; ESCADA DE ACESSO INTERNO E EXTERNO COM FERRO DE PERFIL CIRCULAR; CONEXÕES DE DRENO (COM BUJÃO) EXTRAVASOR, ENTRADA E SAÍDA ROSQUEÁVEL COM DIÂMETRO DE 2”. |
| 07 | CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA DIRETA COMPATÍVEL COM A BOMBA SUBMERSA ESPECIFICADA NESTA PLANILHA, ITEM 36, COMPOSTA NO MÍNIMO DE AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, PÁRA-RAIOS, RELÉ DE TEMPO DE PARTIDA, CONTACTOR, RELÉ TÉRMICO, LÂMPADA SINALIZADORA, CHAVE AUTOMÁTICA//MANUAL, FUSÍVEIS DIAZED, RELÉ DE NÍVEL, RELÉ FALTA DE FASE. DEVERÁ SER MONTADA EM ARMÁRIO DE AÇO COM PINTURA TERMOSTÁTICA COM PORTA E TRANCA. |
| 08 | CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA DIRETA COMPATÍVEL COM A BOMBA SUBMERSA ESPECIFICADA NESTA PLANILHA, ITEM 37, COMPOSTA NO MÍNIMO DE AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, PÁRA-RAIOS, RELÉ DE TEMPO DE PARTIDA, CONTACTOR, RELÉ TÉRMICO, LÂMPADA SINALIZADORA, CHAVE AUTOMÁTICA//MANUAL, FUSÍVEIS DIAZED, RELÉ DE NÍVEL. DEVERÁ SER MONTADA EM ARMÁRIO DE AÇO COM PINTURA TERMOSTÁTICA COM PORTA E TRANCA. |
| 09 | CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA DIRETA COMPATÍVEL COM A BOMBA SUBMERSA ESPECIFICADA NESTA PLANILHA, ITEM 38, COMPOSTA NO MÍNIMO DE AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, PÁRA-RAIOS, RELÉ DE TEMPO DE PARTIDA, CONTACTOR, RELÉ TÉRMICO, LÂMPADA SINALIZADORA, CHAVE AUTOMÁTICA//MANUAL, FUSÍVEIS DIAZED, RELÉ DE NÍVEL. DEVERÁ SER MONTADA EM ARMÁRIO DE AÇO COM PINTURA TERMOSTÁTICA COM PORTA E TRANCA. |
| 10 | CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA DIRETA COMPATÍVEL COM A BOMBA SUBMERSA ESPECIFICADA NESTA PLANILHA, ITEM 39, COMPOSTA NO MÍNIMO DE AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, PÁRA-RAIOS, RELÉ DE TEMPO DE PARTIDA, CONTACTOR, RELÉ TÉRMICO, LÂMPADA SINALIZADORA, CHAVE AUTOMÁTICA//MANUAL, FUSÍVEIS DIAZED, RELÉ DE NÍVEL. DEVERÁ SER MONTADA EM ARMÁRIO DE AÇO COM PINTURA TERMOSTÁTICA COM PORTA E TRANCA. |
| 11 | TAMPA EM CHAPA DE FERRO 4.25MM DIÂMETRO DE 6" COM ORIFÍCIOS DE 1.1/2" E 1/2" |
| 12 | CURVA GALVANIZADA 90° 1.1/2" MACHO/FÊMEA |
| 13 | CURVA GALVANIZADA 45° 1.1/2" MACHO/FÊMEA |
| 14 | CURVA GALVANIZADA 45° 1.1/2" FÊMEA/FÊMEA |
| 15 | UNIÃO GALVANIZADA DE 1.1/2" |
| 16 | NIPLE GALVANIZADO DE 1.1/2" |
| 17 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, METÁLICA, DE 1.1/2" |
| 18 | ADAPTADOR DE PVC DE 1.1/2" PARA 50MM - LR |
| 19 | LUVAS GALVANIZADA DE 1.1/2" |
| 20 | TUBO EDUTOR DIÂMETRO DE 1.1/2" (DN40MM), COM 4M DE COMPRIMENTO ROSQUEÁVEL |
| 21 | CABO DE AÇO 3/8" COM DOIS CONECTORES |
| 22 | TUBO DE PVC PN 40/50MM SOLDÁVEL PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO DE 6M |
| 23 | GRUPO GERADOR 10 Kva - 380V - TIFÁSICO, 60 Hz, AUTO REGULÁVEL,COM MOTOR DIESEL REFRIGERADO A AR OU ÁGUA C/ RADIADOR |
| 24 | GRUPO GERADOR 7,5 Kva - 380V - TIFÁSICO, 60 Hz, AUTO REGULÁVEL,COM MOTOR DIESEL REFRIGERADO A AR OU ÁGUA C/ RADIADOR |
| 25 | PADRÃO COMPLETO (COELBA) MONOFÁSICO COM POSTE DE 5M DE COMPRIMENTO E "RACK" |
| 26 | CABO BIPOLAR PP 750 VOLTS DE 2 X 1MM2 - SENSOR DE NÍVEL DA BOMBA |
| 27 | ELETRODO DE NÍVEL |
| 28 | CABO MULTIPLEXADO 2 X 16MM2 MEDIDOR / QUADRO DA BOMBA MONOFÁSICA |
| 29 | CABO FLEXÍVEL, 1000V, 3 X 10MM2 PAINEL / BOMBA MONOFÁSICA |
| 30 | CABO FLEXÍVEL, 1000V, 3 X 4MM2 PAINEL / BOMBA TRIFÁSICA |
| 31 | CABO PP 750V, 2 X 1,5MM2 PARA AUTOMAÇÃO DA BOIA |
| 32 | BOIA DE AUTOMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR |
| 33 | HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE, COM DOIS CONECTORES, DE 2,0M DE COMPRIMENTO |
| 34 | ADAPTADOR DE PVC DE 2" X 50MM LR |
| 35 | JOELHO 900, DN50MM PVC |
| 36 | CURVA 900 DN50MM, PVC LONGA, |
| 37 | REGISTRO 50MM, PVC, ESFERA |
| 38 | "CUP" ROSQUEÁVEL DE 2" PVC |

OBSERVAÇÕES: OS ITENS 01, 02, 03 E 04 DEVERÃO SER AGRUPADOS, PARA EFEITO DE FORNECIMENTO AOS ITENS 07, 08, 09 E 10.

OS ITENS DE 11 A 19 E 34 A 38 DEVERÃO SER AGRUPADOS PARA EFEITO DE FORNECIMENTO. ESTES AGRUPAMENTOS SE FAZEM NECESSÁRIOS TECNICAMENTE.

JUSTIFICATIVA: TAL NECESSIDADE EVITARÁ QUE CONEXÕES, TUBOS, EQUIPAMENTOS, ETC, EM SUAS FASES DE MONTAGENS, APRESENTEM DIFICULDADES OU MESMO INVIABILIDADE DE ACOPLAMENTOS, UNIÃO, FUNCIONAMENTO (CHAVES, BOMBAS, MOTORES).