ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES ICÓ DE NÉ GOMES, MALHADINHA E FAZENDA BARRINHA.

- OBJETIVO:

As especificações técnicas têm por objetivo estabelecer as condições mínimas necessárias para execução das obras de melhoramento dos sistemas de abastecimento de água das localidades Icó de Né Gomes e Malhadinha, no município de Petrolina (PE) e Fazenda Barrinha, no município de Orocó (PE).

- LOCALIZAÇÃO:

As localidades de Icó de Né Gomes e Malhadinha distam do centro de Petrolina 70 km aproximadamente e entre si 5 km. O acesso a essas duas localidades é feito através da BR 407 percorrendo-se 45 km no sentido Petrolina / Afrânio, até a entrada para Uruás, quando se entra à direita e por uma estrada vicinal acessam-se essas duas localidades percorrendo aproximadamente 30 km.

A Fazenda Barrinha está localizada as margens do riacho Brígida e rio São Francisco com o acesso pela BR 428, aproximadamente 10 km após a cidade de Orocó, no sentido de Cabrobó. Saindo-se da BR 428 à direita, no sentido da margem do rio São Francisco, a Fazenda Barrinha dista no máximo 1 km, por estrada não pavimentada.

- DESCRIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS:

# As obras aqui discriminadas e explicitadas os seus quantitativos, na planilha de custos, estão de acordo com as especificações técnicas contidas nos Cadernos de Encargos da CODEVASF, à disposição dos licitantes na Unidade de Estudos e Projetos da CODEVASF 3ª SR (3a GRD/UEP), em Petrolina-PE. As obras se resumem em instalação de eletro-bombas com quadros de medições e acionamentos dos motores, redes de distribuição de água e reservatórios, conforme apresentados nos projetos.

  - SERVIÇOS PRELIMINARES:

    - Mobilização e Desmobilização de Equipamentos e Pessoal:

A contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização dos equipamentos, materiais e pessoal, imediatamente após a assinatura do contrato para poder dar início efetivo as obras e concluí-las dentro do prazo contratual.

Em função das características das obras não será especificado o canteiro de obras, devendo a contratada providenciar um local para armazenar os materiais, ferramentas e equipamentos junto às comunidades beneficiadas, sem ônus para a CODEVASF.

No final das obras em cada etapa, segundo a planilha resumo, a contratada deverá desmobilizar todas suas instalações, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais de modo a entregar as áreas utilizadas, totalmente limpas.

A contratada deverá providenciar junto aos órgãos competentes todas as licenças necessárias ao início da execução das obras, bem como efetuar o registro do contrato no CREA e instalar as placas das obras, condições obrigatórias preliminares para o início das obras. Sem a apresentação da ART da obra à fiscalização e instalação das placas das obras haverá impedimento legal para o início das mesmas.

Caberá a contratada, a construção e manutenção de todos os caminhos e estradas de serviço que se fizerem necessários para ter acesso aos locais de trabalho, devendo todos partir dos já existentes na região.

Estes serviços serão de responsabilidade da contratada e seu custo não poderá ser superior a 5 % do valor global da obra.

O pagamento da mobilização e desmobilização será efetuado de forma global, na conclusão da etapa correspondente, segundo a planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro proposto na licitação.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

- Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da contratada ou sublocada, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à contratada ou às suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à contratada, qualquer que seja sua duração ou natureza.

    - Administração da obra

No item administração deverão ser previstas todas as despesas dos técnicos, supervisores e administradores da obra, tais como: transporte, diárias, alimentação, telefone, salário, gratificação, emissão de relatórios, medição, serviços administrativos e todos que são necessários para o cumprimento contratual.

O pagamento deste item será feito em uma única parcela, quando a etapa estiver concluída, segundo os itens da planilha orçamentária e de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto.

    - Placa da obra:

Deverão ser construídas e instaladas duas placas de identificação das obras, obedecendo-se as dimensões 3,00 X 2,00 metros, no padrão exigido pela CODEVASF, conforme modelo em anexo.

As placas serão confeccionadas em chapa zincada num. 20, laminadas a frio, com tratamento anti-corrosivo, pintadas com esmalte sintético nas cores especificadas no documento “modelo de placa da CODEVASF”, contido em anexo;

As placas serão molduras com caibros e fixados em barrotes. A estrutura de sustentação deverá ter um travamento suficiente para assegurar sua fixação no solo e suportar ações de ventos, conforme padrões utilizados na região. Toda estrutura de madeira será pintada com esmalte sintético na cor verde folha.

As placas deverão ser instaladas em locais pré-definidos pela fiscalização e mantidas até o recebimento definitivo das obras. Uma placa deverá ser instalada em Petrolina com a identificação das obras de Icó de Né Gomes e Malhadinha e outra em Orocó com a identificação das obras da Fazenda Barrinha.

O pagamento do item será feito ao final da etapa concluída, conforme especificações contidas na planilha orçamentária apresentada na licitação.

      - Logomarca:

A logomarca da CODEVAF deverá ser pintada na Caixa d’água elevada e Estação de Bombeamento de água da Fazenda Barrinha e nas cisternas a serem construídas em Icó de Né Gomes.

Na confecção da logomarca serão utilizadas combinações das cores Pantone verde (348) e azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF será Futura Bold e na cor branca.

A logomarca nas cores verde, azul e branco será elaborada nos percentuais, conforme modelo em anexo.

Os custos de pintura da logomarca deverão estar inclusos no preço da placa de identificação da obra.

  - REDE DE ÁGUA BRUTA:

3.2.1 Locação da rede:

A CODEVASF fornecerá os elementos topográficos básicos para a implantação das obras, sendo responsabilidade da contratada o fornecimento e construção de todos os piquetes, testemunhos e gabaritos, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos trabalhos de locação das obras, a partir de marcos e pontos de referência estabelecidos pela CODEVASF.

Será responsabilidade da contratada, manter todas as estacas e marcos até que seja autorizada a removê-los.

A CODEVASF fará verificações à medida que os trabalhos progredirem, a fim de conferir as linhas e níveis estabelecidos pela Empreiteira e determinar a fiel execução da obra com relação às exigências dos Documentos de Contrato. Tais verificações, feitas pela CODEVASF, não desobrigarão a contratada de sua responsabilidade de executar a obra de acordo com os Documentos de Contrato.

A contratada é responsável única pela locação das obras, a partir dos elementos básicos fornecidos.

Quaisquer erros de locação cometidos pela contratada e que ocasionem erros, danos ou qualquer outra irregularidade nas obras executadas, obrigam a contratada a demolir e refazer a parte afetada das obras sem qualquer ônus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

A locação será medida por metro linear de vala demarcada, utilizando-se teodolito ou equipamento topográfico semelhante.

Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a locação das obras, quer sejam requeridos pelo projeto ou julgados necessários para a melhor execução ou controle da construção.

A medição e pagamento deste item serão feitos na conclusão da etapa correspondente, segundo especificações na planilha orçamentária apresentada na licitação.

3.2.2 Escavação de Valas:

As escavações para as valas serão executadas segundo cotas, linhas e taludes necessários para poder alojar corretamente as tubulações, tal como é indicado nos desenhos correspondentes ou como for sugerido pela Fiscalização.

Para execução do serviço e segundo a natureza dos materiais que encontre, a contratada deverá efetuar escavação mecânica. Se for mais conveniente a sua administração e ou quando necessário utilizar escavação manual para abertura de valas, correções de taludes ou alinhamentos a CODEVASF não pagará escavação manual.

A largura (L) da vala a ser obtida conforme descrito a seguir:

No caso de vala destinada a receber apenas um tubo, L = d + 30.

Onde:          L = Largura da Vala (cm)

d = Diâmetro externo da tubulação (cm).

Para casos em que a vala receber duas tubulações, a largura será obtida pela soma dos diâmetros externos, acrescida de 50 cm.

Outros casos serão dirimidos pela Fiscalização.

Os taludes das valas manter-se-ão verticais em todas elas. Para isso, a Empreiteira preparará e se responsabilizará pelo escoramento necessário.

Quanto à profundidade das valas, esta obedecerá a uma profundidade mínima de 60 cm do terreno natural.

O material proveniente da escavação será depositado ao longo do caminho das valas para reaproveitamento no re-aterro das mesmas.

O material proveniente das escavações em material de 2ª categoria deverá ser transportado até 10 m do local e os custos deste, deverão está diluídos no preço da escavação.

Os fundos das valas deverão estar nivelados, conforme cotas dos projetos e o caminhamento das mesmas não deverá sofre grandes deflexões, ficando por responsabilidade da contratada qualquer peça adicional na rede ou bloco de ancoragem, não previsto em projeto.

As escavações de valas serão medidas tomando-se por unidade o metro cúbico de material escavado e colocado na forma e local que indiquem o projeto ou fixe a Fiscalização. Nessa medição será usado o método da média das áreas extremas, entre estações de 20 m ou outras que sejam necessárias, segundo a configuração do terreno, tomadas antes e depois da execução do trabalho.

À medida que se forem executando as escavações, a Fiscalização irá determinando o tipo de material encontrado, para ulterior cálculo da quantidade correspondente de cada classe, se for o caso. Em planilha orçamentária está previsto apenas escavação em material de 1ª ou 2ª categoria, com profundidade máxima de 2,0 m. Portanto é apresentado apenas um preço único para escavação.

Não serão estimadas, para fins de pagamento, as escavações em excesso nem os volumes de escavação, cujos materiais não hajam sido corretamente dispostos, de acordo com o especificado e/ou indicado pela Fiscalização.

As medições das escavações serão feitas pela fiscalização no decorrer dos serviços e o pagamento das mesmas ocorrerá em uma única parcela na conclusão da etapa correspondente, segundo a planilha orçamentária apresentada na licitação.

    - Re-aterro de valas:

Depois de instalar pelo menos três tubos incluindo as juntas e os acessórios, a vala (exceto nos trechos das juntas) será reaterrada com material brando, livre de pedras, e compactada manualmente abaixo e em redor do tubo até 0,30m acima da geratriz superior do tubo. A compactação será efetuada, até que seja obtida uma densidade relativa não inferior a 97% (noventa e sete por cento) da densidade aparente máxima seca, obtida no ensaio Proctor Normal.

O reaterro seguinte, no caso de ser compactado, será colocado e consolidado em camadas de 0,15m até os níveis indicados no projeto.

O reaterro do material colocado acima da geratriz superior do tubo será efetuado somente nos casos prescritos no projeto, ou determinado pela Fiscalização.

Não será permitido alocar material brando a uma profundidade menor a 0,30m em cruzamento de estradas.

A contratada deverá retirar todo o material não adequado para reaterro das valas e o material empregado deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.

Nas escavações de valas que apresentem materiais de segunda categoria (material rochoso, pedras soltas, pontas de pedra) deverá se executada no fundo da vala, uma camada de 20 cm de colchão de areia, com areia limpa, de baixa granulometria, aprovada pela fiscalização, devidamente compactado.

Os re-aterros de valas descritas serão medidas tomando-se por unidade o metro cúbico de material reaterrado com compactação utilizando-se equipamentos mecânicos manuais, colocados na forma e local que indiquem o projeto ou fixe a Fiscalização. Nessa medição será usado o método da média das áreas extremas, entre estações de 20 m ou outras que sejam necessárias, segundo a configuração do terreno, tomadas antes e depois da execução do trabalho.

Todo material escavado que não for reaproveitado para reaterro deverá ser removido, para local determinado pela fiscalização, até uma distância máxima de 10 m do local, sem ônus para a CODEVASF.

O pagamento do item re-aterro será feito em uma única parcela, após a conclusão da etapa correspondente, conforme especificado na planilha orçamentária apresentada na licitação.

3.2.4   Fornecimento e Assentamento de Tubulação:

### A tubulação a ser implantada será com tubos de PVC, IRRIGA, PN 40, ponta e bolsa, nos diâmetros especificados nos projetos. Toda conexão ou peça especial necessária a implantação das redes deverá ser fornecida e instalada pela contratada e ter seu custo diluído nos preços unitários das tubulações.

O carregamento e descarregamento de tubos PVC serão feitos geralmente, a mão. Quando se utilizar meios mecânicos a contratada deverá evitar que as eslingas metálicas ou correntes, fiquem em contato direto com o tubo. Para o transporte dos tubos serão utilizados caminhões de leito plano, livre de cravos e outras imperfeições. Os tubos ficarão apoiados uniformemente ao longo de todo seu comprimento.

Os veículos terão suportes laterais adequados, separados aproximadamente 2,00m e os tubos estarão perfeitamente amarrados à carroceria.

A estocagem dos tubos PVC deve ser feita em locais sombreados, livres da ação direta ou da exposição contínua ao sol.

Assim como no transporte, os tubos não agrupados em feixes devem ser empilhados com as pontas e as bolsas alternadas.

A primeira camada de tubos tem que estar totalmente apoiada, ficando livres apenas as bolsas.

Para se conseguir esse apoio contínuo, pode ser utilizado um tablado de madeira ou caibros (em nível) distanciados de 1,50 metros, colocados transversalmente à pilha de tubos. Admite-se um empilhamento com altura de 1,50 metros, independente da bitola ou espessura dos tubos.

Alternativa de empilhamento, que pode ser adotado é a de camadas cruzadas, na qual os tubos serão dispostos com as pontas e as bolsas alternadas, porém, em camadas transversais.

Os materiais deverão obedecer às prescrições contidas nas normas correspondentes da ABNT, ISU, ANSI, AWWA, DIN, ASTM, SSP e NESI 38, além do especificado a seguir.

As tubulações serão de tubo PVC IRRIGA PN 40 nas redes e tubos de ferro galvanizado na captação da Fazenda Barrinha.

Nos casos do fornecimento de material pela CODEVASF, após a entrega oficializada do mesmo à contratada, essa assumirá a inteira responsabilidade pela guarda, vigilância, manuseio e todo e qualquer dano que por ventura possa ocorrer com os mesmos até a entrega definitiva da obra.

Antes de descer os tubos na vala, a Empreiteira deve submetê-los a uma inspeção visual, a fim de se certificar de seu bom estado e para limpá-los.

As valas deverão também previamente ter liberação topográfica pela Fiscalização.

Depois de construir a junta segundo estas especificações, as instruções do fornecedor e as indicações da Fiscalização, os tubos serão limpos para que fiquem livres de terra, pedras, etc. e lubrificadas as extremidades para a realização da montagem. Os tubos serão montados manualmente, com auxílio de alavancas de madeira. Não poderá haver deflexões superiores a 3º (três graus) na linha de montagem. Caso seja necessário uma deflexão por questões de caminhamento da rede deverá ser utilizado peças especiais. Em qualquer curva igual ou acima de 45º deverá ser executado um bloco de ancoragem em concreto armado, segundo especificações existentes neste documento.

Todo tubo defeituoso será rejeitado até que seja reparado.

A Empreiteira programará a instalação das tubulações para que nenhum tubo fique exposto, sem reaterrar mais que 3 (três) semanas.

Quaisquer danos causados pelo não cumprimento das especificações mencionadas, serão reparados pela Empreiteira sem ônus para a CODEVASF.

As extremidades dos tubos que ficam na vala serão fechadas por tampões de madeira para se evitar a entrada de pedras, terras, animais, ou qualquer corpo estranho.

A instalação de tubos curtos, quando necessário segundo as condições encontradas no local das obras ou as instruções da Fiscalização, será feita sob a responsabilidade da Empreiteira.

O Assentamento de tubulações será medido nas valas ao longo do eixo das tubulações, para cada diâmetro, depois de feitos os testes da linha e aprovados pela Fiscalização, tomando como unidade o metro linear.

Nestes preços deverão estar previstos a compensação integral pelo fornecimento dos materiais quando forem os casos, equipamentos, transporte até o local da instalação, reparos, mão-de-obra, encargos e incidências necessárias para execução dos serviços.

Os tubos de PVC podem ser cortados por meio de serra manual ou por meio de uma máquina adequada e devidamente biselados, tendo cuidado para que as extremidades fiquem perpendiculares ao eixo do tubo e que não apresentem fissuras ou atritos.

Os tornos empregados estarão em acordo com as recomendações do fornecedor.

As extremidades dos tubos que vão ficar encaixados em juntas serão cortadas perpendiculares ao eixo do tubo e serão removidas as rebarbas e arestas agudas.

Os tubos de PVC poderão serão reparados cortando os trechos danificados segundo as instruções do fornecedor.

Nos preços de fornecimento e assentamento da tubulação deverão estar previstos a compensação integral pelo fornecimento, transporte até o local da instalação, a guarda, vigilância, manuseio e todo e qualquer dano que por ventura possa ocorrer com os mesmos até a entrega definitiva da obra.

O pagamento do fornecimento dos materiais será feito juntamente com o assentamento, conforme os preços unitários constantes na planilha de orçamentária, após o assentamento dos mesmos, testes operacionais e aprovação da fiscalização. Este item será pago em uma única parcela após a conclusão da etapa especificada na planilha orçamentária proposta na licitação.

3.2.5  Registros e Ventosas:

Os Registros e ventosas deverão atender as especificações da CODEVASF e serão instalados nas posições indicadas nos projetos ou segundo as instruções da CODEVASF, devendo ficar nivelados e a prumo. Antes da instalação proceder-se-á à operação de limpeza dos mesmos.

Os Registros e ventosas fornecidas com pintura ou revestimento deverão ser pintados ou revestidos novamente quando se encontrarem com defeitos. A pintura e o revestimento serão aplicados após a instalação.

As instalações deverão ser sem o emprego de golpes de martelo ou outros métodos que possam danificar sua estrutura. Para se verificar a operação correta, cada registro será operado abrindo-o e fechando-o, antes e depois de sua instalação.

Após a instalação, cada um deverá ser limpo e ficará pronto para sua operação.

Os mesmos serão instalados em caixas conforme indicadas no projeto.

Os registros ficarão apoiados e os tubos deverão ser do tipo e dimensões indicadas no projeto, e as exigências da EB-3, MB-227, EB-103 e MB-228 da ABNT.

As ventosas e registros esfera serão em PVC com diâmetros internos de 25 mm e 50 mm, respectivamente. Toda conexão necessária a instalação dos mesmos deverá ser prevista e seu preço incluído no custo da ventosa e/ou registro.  Os registros gaveta serão em ferro fundido. No sistema da Fazenda Barrinha os registros da adutora serão de 75 mm e os demais 50 mm.

A instalação dos registros e ventosas será medida tomando como unidade cada peça devidamente instalada, testada e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento dos registros e ventosas instalados será feito em uma única parcela após a conclusão da etapa especificada na planilha orçamentária apresentada na licitação.

    - Caixas de proteção:

Em todos os locais de instalação de registros serão construídos caixas de proteção.

As caixas em alvenaria deverão ser de tijolos furados de 1/2 vez incluindo: revestimento interno e externo de chapisco (traço 1:3) e massa única, piso em concreto simples (traço 1:3:5) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado (fck>=20 Mpa) com espessura média de 0,10 m puxadores de ferro galvanizado de Ф=1/2" – DN (50 a 150)mm / Dimensões internas de (0,70 x 0,80 x 0,80) m, ou conforme a profundidade da adutora / rede.

Os pagamentos das construções das caixas de proteção serão efetuados de acordo com os preços unitários correspondentes na planilha orçamentária apresentada na licitação, após a conclusão da etapa especificada.

    - Mangote Flexível:

No sistema de abastecimento de água da Fazenda Barrinha será utilizado mangote flexível no trecho da adutora sobre o leito do riacho Brígida. O mangote flexível com diâmetro interno de 75 mm, deverá ser PVC, espiralado, com alma de aço e suportar pressão de 60 mca. Poderá ser fornecido mangote lonado, desde que atenda a exigência de pressão de trabalho. O mangote será conectado na adutora de PVC por meio de flange com pescoço fixado com abraçadeiras galvanizadas. Deverá ser assentado no perfil do leito do riacho, sendo ancorado por meio de blocos de concreto e cabos de aço galvanizado. A instalação do mangote deverá suportar a força da água de escoamento do riacho.

A medição será feita por metro linear de mangote instalado com suas ancoragens e conexão a adutora. O pagamento será efetuado após a conclusão de todos os serviços incluídos na etapa correspondente.

    - Bloco de Ancoragem:

O bloco de ancoragem para fixação e conexão do mangote flexível à adutora do sistema da Fazenda Barrinha será em concreto armado fck 20 Mpa com consumo mínimo de cimento de 300 kg/m3. O bloco deverá ter as dimensões mínimas de 0,40 x 0,60 x 1,00 m. A ferragem do concreto será executada com ferros de 6 mm em malha de 20 x 20 cm, havendo um recobrimento mínimo da ferragem com espessura de 2,5 cm.

3.2.9    Teste de rede:

Antes do completo cobrimento da tubulação, cumpre verificar se não houve falhas da montagem de juntas, conexões etc. ou se não foram instalados tubos avariados no transporte ou manejo, etc.

Os testes serão feitos em trechos que não excedam 500m de comprimento ou outros indicados pela Fiscalização.

Para isso são recobertas as partes centrais dos tubos deixando as juntas e ligações de conexões, etc. sem reaterrar.

As extremidades dos trechos que serão testados precisam ser ancoradas para resistir às forças axiais. Antes de testar, os trechos serão gradualmente enchidos com água, para comprovar seu bom funcionamento.

Cada trecho será testado aplicando-se à tubulação, peças especiais, etc., uma pressão 50% superior à pressão hidrostática máxima, não devendo descer em ponto algum da canalização a menos de 1kgf/cm2. Quando o trecho estiver enchendo-se com água e antes de aplicar a pressão é preciso soltar o ar da tubulação por meio de válvulas de ar ou torneiras localizadas em pontos altos da linha. O teste será feito após 24 horas do enchimento de água nas linhas.

Depois de testar os trechos e fazer as ligações é preciso testar toda a linha.

A contratada fornecerá as bombas, manômetros e conexões necessárias para fazer o ensaio da linha, sem ônus adicionais para CODEVASF. A contratada apresentará à CODEVASF, para aprovação, um programa detalhado para o ensaio da linha, indicando os equipamentos e métodos que utilizará nos testes.

Nenhuma linha será testada sem a aprovação escrita da Fiscalização da CODEVASF.

Após terminar o teste a contratada re-aterrará todas as juntas.

Antes da aplicação da pressão deverá verificar o estado de todas as juntas, registros, conexões, ventosas, acessórios, etc. Todas as juntas que apresentarem defeitos serão removidas ou reparadas sem ônus para a CODEVASF e será feito, novamente, o teste de pressão.

A pressão de teste será mantida durante 24 (vinte e quatro) horas.

O trecho testado será aceito se não ocorrerem vazamentos.

Todas as linhas que não cumpram as condições impostas nas cláusulas anteriores serão reparadas e testadas novamente, sem ônus adicionais para a CODEVASF.

O pagamento será efetuado pelo preço unitário da planilha orçamentária, após a conclusão da etapa especificada. Neste preço, deverá incluir compensação integral pelo fornecimento de bombas, manômetro, conexões necessárias, água para fazer o ensaio da linha, bem como, ferramentas, mão-de-obra, encargos e toda e qualquer operação necessária para executar o serviço.

  - LIGAÇÕES DE RAMAIS PREDIAIS

No item instalação de ramal predial está previsto a instalação deste com tubos de diâmetro de 20 mm, extensão de 10m e deverá obedecer ao padrão COMPESA, incluindo aterro e re-aterro. Em cada residência deverá ser executado um cavalete com registro e torneira de jardim em latão.

O pagamento será efetuado pelo preço unitário da planilha orçamentária apresentada na licitação, após a conclusão da etapa especificada.

  - RESERVATÓRIO

O sistema da Fazenda Barrinha é composto de uma caixa d’água de fibra de vidro com estrutura em concreto armado (h = 6,00m livre) com capacidade de 10 m3, incluindo assentamento, instalação e material hidráulico para suas interligações ao sistema de adução e distribuição, extravasor e proteções.  Desinfecção de água; clorador de pastilhas de 3” c/ conexões e filtro de disco de 3” c/ conexões. Para a pintura usar a cor branca na caixa e a logomarca da CODEVASF.

A estrutura de concreto para sustentação da caixa d’água deverá ser pré-moldada, segundo padrões utilizados pela CODEVASF, em conformidade com a planta apresentada em anexo.

As tubulações de subida e descida da caixa d’água deverão ser em ferro galvanizado obedecendo aos diâmetros de projeto.

A medição única dos serviços executados será feita após a instalação completa da caixa com suas conexões e paga depois de todos os serviços concluídos, isto é, a pintura, assentamento e a instalação da caixa d’água em fibra de vidro, tubulações, registros e estrutura em concreto armado.

No sistema Icó de Né Gomes serão construídas duas cisternas de placas com capacidade de 16 m3, conforme especificações desenvolvidas pela EMBRAPA e utilizadas pela ASA- Articulação do Semi-árido em convênios com a CODEVASF. As especificações técnicas das cisternas encontram-se à disposição dos licitantes na 3ª GRD/UEP – Unidade de Estudos e Projetos da CODEVASF 3ª SR. Nos anexos desta documentação está inserida a planta de uma cisterna com detalhes construtivos.

A medição única das cisternas executadas será feita após a instalação completa de suas conexões, registros e complementos detalhados em planta e paga depois de todos os serviços concluídos da etapa onde está inserida.

No sistema Malhadinha será construído um chafariz com caixa d’água de fibra de vidro de 5.000 l a ser fornecida pela CODEVASF. A mesma será assentada sobre uma base de alvenaria com aterro interno e base de concreto magro no traço 1:4:8. A base de alvenaria terá altura de 1,20 m e diâmetro de 2,00 m, sendo elevada com parede de bloco dobrado, sobre uma sapata corrida de fundação em concreto ciclópico de 0,30 x 0,40 m. O concreto da fundação terá o traço de 1:4:8. Ao final da alvenaria será executado um cintamento para amarração da estrutura com concreto armado em canaleta pré-moldada. No chafariz serão instaladas duas saídas de 1” com registro de esfera, bóia de nível  e tubulação para limpeza e ladrão.

A medição única chafariz será feita após a instalação completa de suas conexões, registros e complementos detalhados em planta e paga depois de todos os serviços concluídos da etapa onde está inserida.

  - CAPTAÇÃO DE ÁGUA:

    - Casa de Bomba

A casa de bomba do sistema de água da Fazenda Barrinha será executada conforme o projeto anexo e especificações a seguir.

A alvenaria de elevação será com bloco cerâmico furado, ½ vez, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:10, tendo o pé direito especificado em planta. No final da alvenaria deverá ser executado um cintamento para receber a laje de cobertura. O cintamento poderá ser composto por dois ferros corridos de 4 mm colocados na última fiada dos blocos ou em uma canaleta pré-moldada. A alvenaria será executada sobre uma sapata corrida em concreto ciclópico composto de concreto simples com fck>=15 Mpa, controle C e 30% de pedra rachão, cobertura de laje pré-moldada para sobrecarga de até 150 Kg/m2, impermeabilizada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com aditivo e impermeabilizante. A laje será inclinada, conforme o projeto apresentado. Deverá ser mantido um beiral de 0,30 m para cada lado da edificação. O piso interno terá espessura de 2 cm e com acabamento em cimentado sarrafeado, sobre um lastro de concreto simples de 5 cm no traço 1:4:5.

As paredes receberão chapisco com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3, com 5 mm de espessura, revestimento de massa única no traço 1:6 e pintura com tinta PVA em duas demãos sem emassamento.

A porta será metálica com chapa 16 e estrutura de cantoneira de ½ polegada e receberá acabamento com pintura em esmalte sintético – duas demãos – sobre fundo anti-corrosivo. A porta terá as dimensões 2,00 x 1,00 m e deverá fechadura e porta-cadeado.

A ventilação da casa de bombas será através de cobogós de concreto, tipo veneziana, com área total de 1,00 m2 devendo os mesmos compor a alvenaria de elevação e receberem a mesma pintura em PVA.

A casa de bombas do sistema Malhadinha se resume em uma estrutura metálica de cobertura e proteção da bomba, que será apoiada sobre a laje de cobertura do cacimbão. A estrutura metálica será confeccionada em chapa de aço carbono nº 18 e cantoneiras de ½ polegada. Receberá acabamento com esmalte sintético (duas demãos) sobre fundo anti-corrosivo. Deverá ser móvel com apoio em sapatas metálicas fixadas na laje.

A laje a ser construída como tampa do cacimbão deverá ser pré-moldada, tipo laje de piso, espessura mínima de 15 cm, com ferragem negativa e apoiada em um cintamento a ser construído na borda da estrutura existente 0,50 m acima do nível do solo.

O croqui fornecido será adaptado às dimensões da bomba centrífuga instalada, devendo ficar folga suficiente para a sua fixação e ventilação.

A medição deste item, constante na planilha orçamentária, será feita após a conclusão total da etapa onde está inserido e o pagamento será efetuado em parcela única.

3.5.2     Canal de aproximação:

A captação de água da casa de bombas do Sistema da Fazenda Barrinha é realizada no canal de aproximação existente, que deverá ser retificado e dragado com uma bomba de garimpo para deixar o leito em cota viável à sucção da bomba instalada. A cota de fundo do canal deverá possibilitar uma contínua vazão no local, que permita a operação da sucção.

A medição deste item, constante na planilha orçamentária, será feita após a conclusão total da etapa onde está inserido e o pagamento será efetuado em parcela única.

3.5.3   Bombeamento de água:

Serão instalados conforme croquis anexos, referente aos sistemas de Malhadinha e Fazenda Barrinha. No sistema de Icó de Né Gomes a rede de distribuição é por gravidade, a partir da caixa d’água a ser instalada por obra do PAC – Programa de Aceleração e Crescimento.

.

.Serão adquiridos 03 conjuntos de bombeamento com bombas centrífugas, altura manométrica de 30 mca., vazão 10 m3/h. Para o sistema de Malhadinha o motor deverá ser monofásico com potência máxima de 3 cv. Os motores dos conjuntos de bombeamento do sistema da Fazenda Barrinha deverão ser trifásicos, sendo um reserva. Deverá ser construída uma base para instalação de um destes conjuntos.

A sucção e recalque, até a conexão com a adutora estarão inclusos no preço do conjunto de bombeamento instalado. Deverão possuir válvula de pé com crivo, curvas de raio longo, redução excêntrica na sucção, apoios necessários à sucção e recalque, registro gaveta e válvula de retenção no recalque e blocos de ancoragem, quando preciso. Deverão ser instalados conforme croqui e/ou instruções da fiscalização.

O tubo a ser utilizado para sucção da bomba do sistema da Fazenda Barrinha deverá ser de aço galvanizado, DN 100 mm e no sistema de Malhadinha DN 75 mm, conforme mostrado no croqui inserido neste documento.

A medição deste item, constante na planilha orçamentária, será feita após a conclusão total da etapa onde está inserido e o pagamento será efetuado em parcela única.

3.5.4    Sistema elétrico para acionamento dos motores:

Deverão ser apresentados à fiscalização os projetos elétricos com aprovação da CELPE, referentes ao ramal elétrico de Malhadinha e os dois sistemas de acionamento dos motores de Malhadinha e Fazenda Barrinha. Cópias dos projetos aprovados pela CELPE deverão ser fornecidas à fiscalização.

No sistema de Malhadinha deverá ser construído um ramal monofásico até o cacimbão, onde será instalada a medição e o quadro de acionamento do conjunto de bombeamento.

No sistema da Fazenda Barrinha serão utilizadas as instalações existentes no local, onde há a rede trifásica e quadro de medição, devendo ser projetado e instalado novo quadro de medição. A instalação desse quadro exigirá a construção de uma mureta de apoio, conforme padrões da CELPE.

O quadro de acionamento do motor deverá ser instalado dentro da Casa de Bomba e tem que possuir todo sistema de proteção contra falta de fase, alteração de corrente, voltímetro, amperímetro. Deverá ser previsto o tomada trifásica para manutenções locais e ponto de luz para a Casa de Bombas, conforme detalhe em planta.

- NORMAS TÉCNICAS:

Os serviços aqui descritos dar-se-ão em conformidade com as normas técnicas da ABNT. A firma executora deverá, a priori, contatar a fiscalização para os procedimentos de início dos serviços.

Durante a execução da obra, poderão ser descartados pela Fiscalização quaisquer materiais ou serviços cuja qualidade possa comprometer a obra.

Petrolina, 14 de novembro de 2008.