TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS E SEDIMENTARES EM MICROREGIÕES DO ESTADO DE PERNAMBUCO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF / 3ª SR

- OBJETIVO:

O presente termo de referência vem estabelecer diretrizes de ordem técnica para orientar a execução das obras de construção de poços tubulares, os quais terão profundidades médias, estimadas em 60 (sessenta) metros, em áreas de rochas cristalinas e sedimentares, em diversas localidades no âmbito das ações da 3ª SR – CODEVASF.

- LOCALIZAÇÃO:

A obra será executada nos Municípios, das micro-regiões do Estado de Pernambuco na área de atuação da CODEVASF/3ªSR, predefinidos pela Fiscalização na época da execução da obra e a depender da liberação dos recursos orçamentários definidos para cada lote.

Os lotes, foram divididos por microrregiões, formadas pelos seguintes Municípios:

2.1- Petrolina-PE.-Lote I

2.2-Jatobá -PE – Lote II

2.3-Ibiririm -PE – Lote III

2.4-Tacaratu -PE – Lote IV

- DESCRIÇÃO DO PROJETO E SERVIÇOS:

3.1. Expressões Técnicas e dos Serviços

3.2. Locação: Atividades desenvolvidas objetivando a determinação, em campo, por intermédio de métodos específicos, das estruturas geológicas que apresentam maior possibilidade de resultar em poços produtivos.

3.3. Perfuração: Conjunto de atividades desenvolvidas desde o momento de início do poço até o momento em que se iniciam as atividades de revestimento das paredes do poço com tubos, filtros e pré-filtro.

3.4.Completação: Atividades desenvolvidas no poço, após a Perfuração, com a finalidade de transformar o buraco escavado, em um poço para produção de água subterrânea.

3.5.Desenvolvimento: Operações realizadas após a completação que tem por finalidade conectar o poço ao aqüífero, possibilitando a produção de água subterrânea (substituição do fluido de perfuração e completação por água, operações de limpeza do poço, operações para estimulação do aqüífero tais como: pistoneamento, jateamento etc.).

3.6.Teste de Bombeamento: Operações de bombeamento no poço, realizadas após o desenvolvimento, com a finalidade de medir as suas características hidrodinâmicas.

3.7.Fluido de Perfuração: Fluido de características físico-químicas definidas, que é utilizado no sistema de perfuração rotativo, na fase de perfuração do poço.

3.8.Características Reológicas: Características físico-químicas dos fluidos (Viscosidade Aparente, Viscosidade Plástica, Limite de Escoamento, Força Gel).

3.9.Características Físicas: Peso específico, pressão hidrostática, Perdas de carga etc.

3.10.Poços no Cristalino: Denominação dada neste Termo de Referência aos poços construídos em rochas cristalinas, ígneas ou metamórficas e cujo perfil litológico seja composto por até 30 (trinta) metros de rocha friável (sedimentar ou alteração de rocha cristalina) e rocha cristalina sã.

3.11.O material retirado deverá ser espalhado uniformemente nas áreas circunvizinhas. Caso isso não seja possível, deverá ser removido para um local apropriado e aprovado pela Fiscalização, onde será espalhado uniformemente.

3.12.Caberá à empreiteira a construção e manutenção de todos os caminhos de serviço que se fizerem necessários para ter acesso aos locais dos serviços, devendo tais caminhos partirem dos já existentes na região. Tais procedimentos deverão estar contidos nos custos contratados;

3.13.Na execução dos serviços deverão ser computados os custos de transporte, aquisição, manuseio e armazenamento de materiais e equipamentos, bem como disponibilidade de mão-de-obra, água, energia elétrica, via de comunicação, variações das condições meteorológicas, conformação e condições do terreno, obras construídas e em construção, etc.;

3.14.A CODEVASF se desobriga do fornecimento de água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços à Contratada;

3.15.Os quantitativos da planilha são estimativos e indicativos e servirão apenas para uniformização das propostas, uma vez que os serviços serão medidos pelo efetivamente executado; e pagos por preços unitários, respeitada a variação permitida na Lei de Licitações;

3.16.Todo e qualquer prejuízo a terceiros decorrente dos serviços objeto desta licitação serão de responsabilidade da Contratada;

3.17.Todas as informações técnicas sobre o objeto destes Termos de Referência estão na documentação técnica que integrará o Edital de Licitação.

- CONDIÇÕES GERAIS:

4.1.Os serviços constantes no presente instrumento, diz respeito à construção de 17(dezessete) poços cristalinos e 01(um) poço em sedimentos. Licitantes poderão concorrer total ou parcialmente nas execuções dos Poços Tubulares, por localidades, que na oportunidade compõem este certame. As as obras serão iniciadas simultaneamente com a assinatura do contrato, cujo prazo ,estipular-se-á em 120(cento e vinte)dias, contados a partir da data de assinatura do contrato.

4.2.A Licitante deve considerar no preço unitário proposto todos os materiais e serviços necessários, bem como, encargos sociais, transporte e alimentação da equipe de trabalho, seguros, lucro e despesas indiretas de acordo com a Lei Estadual n° 7.799, de 07/02/01, e Decreto n° 7.967, de 05/06/01;

4.3.Quaisquer dúvidas sobre a obra serão dirimidas pela Fiscalização, que se norteará pelos Termos de Referência e Especificações Técnicas;

4.4.A CODEVASF poderá ordenar à Contratada a suspensão de qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado pelas condições temporárias ou de acordo com a sua conveniência. A Contratada não terá direito à reclamação judicial ou extrajudicial devido a esse motivo.

4.5.A firma vencedora do certame se encarregará de colher junto aos beneficiários, toda documentação legal, inclusive o termo de utilização do benefício, devidamente registrado em cartório.

5. SUBCONTRATAÇÃO:

Só será permitida a subcontratação de parte dos serviços mediante prévia anuência da CODEVASF

5.1 CONSÓRCIO:

Não serão aceitas propostas de empresas reunidas em consórcio.

6. LOCAIS DAS OBRAS:

A Licitante deverá se informar plenamente sobre a natureza e condições gerais dos serviços e sobre as dificuldades inerentes ao desenvolvimento dos trabalhos nas microrregiões que integram os lotes desta obra.

A inobservância desta condição não poderá ser invocada na execução dos serviços, com o objetivo de alterar os termos do contrato.

7. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

Funcional Programática: 18.544.0515.1851.0080

Natureza das despesas: 449051

Fonte – 0100 -Tesouro.

8. PRAZO:

A obra será iniciada na data da assinatura do contrato, simultaneamente para os 18(dezoitos) poços tubulares com prazo de execução para 120(cento e vinte) dias.

9. MULTA:

Será cobrada e deduzida da fatura, uma multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor original do Contrato, por qualquer descumprimento contratual por parte da Contratada, limitando-se a tolerância de reincidência a 10% (dez por cento) do valor global do contrato, quando será o mesmo rescindido;

10. GARANTIA DE EXECUÇÃO:

10.1-Como garantia para completa execução das obrigações contratuais, fica estipulado uma “Caução de Execução”, no montante de 5,0% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado até a data da assinatura do mesmo, em espécie, Título de Dívida Pública da União ou Fiança Bancária, a critério da Contratada;

10.2Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do instrumento contratual, será devolvida a “Caução de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados;

10.3A garantia prestada em espécie será liberada com atualização monetária, após a conclusão dos serviços.

11. VALOR DA OBRA:

Importa a presente obra no valor de R$ 456.125,56(quatrocentos e cinqüenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e cinqüenta e seis centavos). Considerando a inclusão do BDI.

12. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os serviços serão contratados por “PREÇOS UNITÁRIOS”, “FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS” medidos “In Loco” e efetivamente executados. Os pagamentos serão feitos em medições mensais, sendo a última após a conclusão total dos serviços. Os quantitativos apresentados em planilha são estimativos e visam apenas a uniformizar as propostas das licitantes. Caso, por motivos fortuitos ou outros, supervenientes à vontade da contratada, a execução da obra exceda a 1 (um) ou mais anos, o saldo contratual será reajustado pela fórmula.

R = V(I – Io)/Io, onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor da fatura a preços iniciais

I = ÍNCC, referente ao mês de aniversário da proposta e válido por mais 1(um) ano

Io =INCC, referente  a data de apresentação da proposta

A CODEVASF pagará à contratada pelos serviços efetivamente executados, com os preços integrantes da proposta aprovada.

A CODEVASF pagará à contratada pelos serviços efetivamente executados, com os preços integrantes da proposta aprovada.

O pagamento dos serviços será efetuado mediante apresentação de nota fiscal correspondente aos serviços realizados, sujeitos às seguintes condições gerais:

- As faturas poderão ser mensais e só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e autorizadas pela Superintendência da 3ª SR, com sede em Petrolina-PE. Deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão de forma imediata devolvidas à Contratada para correções.

- É de inteira responsabilidade da Contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não for atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento. Deverá ser contemplada, entre outras, as exigências da Instrução Normativa nº. 480, de 14 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal.

- Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho específica, expedida pela CODEVASF.

- Não será faturado qualquer serviço que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas nestes Termos de Referência e/ou que não seja executado em plena conformidade com ele.

13. CAPACIDADE TÉCNICA:

Toda e qualquer licitante terá que comprovar obrigatoriamente no ato da licitação, juntamente com os outros documentos de habilitação que serão exigidos no Edital, através de ATESTADO fornecido pela iniciativa pública ou privada, com registro no CREA, de ter executado obra de construção de poços tubulares em rochas cristalinas. O ATESTADO tanto poderá ser em nome da Empresa licitante como de Técnico de Nível Superior reconhecido pela entidade competente, pertencente ao seu quadro permanente como Sócio ou funcionário.  No caso de sócio a comprovação será através da juntada de cópia do Contrato Social, no caso de Funcionário, através da Guia de Recolhimento do FGTS dos últimos 3(três) meses anteriores a data da licitação.

14. FISCALIZAÇÃO:

A Fiscalização dos serviços será feita, diretamente pela CODEVASF, através de um técnico designado para tal, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos de acordo com o contrato firmado.

A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando ou sustando serviços que estiverem em desacordo com o instrumento contratual.

15.0-RECEBIMENTO DO OBJETO:

Após o término dos serviços a Contratada fará a entrega provisória dos mesmos e ao final de todos os serviços contratados, mediante avaliação da fiscalização da CODEVASF, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do contrato. Os serviços terão que estar em conformidade com as especificações técnicas do contrato e efetivamente concluídos e testados as suas operacionalidades

16. ANEXOS:

16.1-Planilhas Orçamentárias – Em rochas cristalinas e sedimentares.

16.2-Projeto construtivo de poço tubular.

16.3-Projeto construtivo de poço tubular em rochas cristalinas. Produtivo na rocha friável;

16.4-Modelo de fichas de características gerais do poço;

16.5-Modelo de ficha para teste de bombeamento – Rochas cristalinas;

16.6-Modelo da Placa da Obra;

16.7-Mapa da Área de Atuação da CODEVASF / 3ª SR.

16.8-Projeto Padrão de Poço com Cata-vento ou Bomba Submersa (3 folhas).

Petrolina, de setembro de 2008.

ESPECIFICAÇÔES TÉCNICAS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS E SEDIMENTARES NAS MICROREGIÕES DO ESTADO DE PERNAMBUCO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF / 3ª SR

1.SERVIÇOS:

Os serviços serão detalhados a seguir e estão em conformidade com os itens da planilha de custos e quantitativos.

1.1.Mobilização e Desmobilização:

A mobilização compreenderá a movimentação de máquinas e as instalações provisórias necessárias para a instalação da obra e execução dos serviços. A desmobilização compreenderá a movimentação das máquinas, a remoção das instalações provisórias e limpeza da área de utilização.

A empreiteira deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, a instalação de acampamento(s), depósito e outras obras provisórias indispensáveis a realização dos serviços.

A empreiteira deverá providenciar junto aos órgãos competentes todas as licenças ambientais e outras necessárias ao início da execução da obra.

Caberá a empreiteira, a construção e manutenção de todos os caminhos e estradas de serviço que se fizerem necessários para ter acesso aos locais de trabalho, devendo todos partir dos já existentes na região.

1.2.Locação:

O processo de locação de poços de que trata a presente Especificação Técnica deverá obedecer aos critérios abaixo que possibilitarão a caracterização das estruturas geológicas que apresentem maior probabilidade de resultar em poços produtivos.

1.3.Metodologia:

1.3.1-Interpretação fotogeológica, cujo produto é o esboço geológico estrutural apresentado sobre fotografias aéreas, orientadas e escaneadas com indicação dos pontos locados e estruturas associadas.

1.3.2-Nos terrenos mistos (sedimentar e cristalino) com capeamentos superiores a 20m, deverá ser utilizada a eletrorresistividade com a utilização da sondagem elétrica vertical, objetivando a determinação da espessura do capeamento sedimentar, devendo ser complementada com caminhamento elétrico;

1.3.3-Para cada área trabalhada deverão ser locados 03 (três) pontos com ordem de prioridade para perfuração, de forma que no caso de insucesso, seja construído outro poço;

1.3.4-Para esta Especificação Técnica serão considerados poços não produtivos aqueles que, após o teste de bombeamento apresentarem vazões de exploração inferiores a 300 l/h;

1.3.5-Em cada comunidade serão indicadas duas pessoas que conheçam as áreas trabalhadas e os pontos locados, com nome e respectivo endereço;

1.3.6-Para cada locação efetuada em terrenos de propriedade particular a contratada deverá apresentar à Contratante, junto ao relatório de medição, o termo de servidão pública, devidamente preenchido e assinado pelo proprietário com firma reconhecida em cartório, sob pena de retenção de pagamento;

1.3.7-Os pontos locados deverão ser materializados em campo através de piquetes numerados que permitam a sua identificação, devendo ainda ser apresentado croqui orientado com as suas localizações, como também as coordenadas em UTM;

1.3.8-Em terrenos cristalinos e sedimentares consolidados, serão elaborados perfis elétricos com aberturas AB de 200m e/ou 300m com espaçamento de 10m, obedecendo à relação MN ≤ AB/5 e perfis elétricos com abertura AB = 140m e espaçamento de 7m, também obedecendo à relação de MN ≤ AB/5; e realização de sondagem elétrica com abertura de AB variando de 140m a 300m.

1.4.Placa de Obra:

Deverão ser construídas placas alusivas ao convênio no tamanho de 3,0 X 2,0 metros, referente à “construções de poços tubulares nas microrregiões do Estado de Pernambuco na área de atuação da CODEVASF/3ªSR”, conforme modelo em anexo.

As placas serão confeccionadas em chapa zincada num. 20, laminadas a frio, com tratamento anticorrosivo, pintadas com esmalte sintético na cor padrão conforme Modelo de Placas, contido em anexo;

A placa terá como suporte de sustentação linhas de 14X17, sarrafos de 2,5X7 e barrotes de 7X7, pintados em duas mãos com tinta esmalte. A parte traseira da placa será apoiada em 04 cavaletes, no mínimo. Serão usadas madeiras de lei (ex: maçaranduba, ipê ou jatobá ou similar);

As placas serão localizadas em pontos estratégicos a serem definidos pela Fiscalização, nos municípios das microrregiões citadas no item 2 dos Termos de Referência e na quantidade de 4 (quatro) placas.

1.5.Perfuração dos Poços Tubulares - Condições Gerais

Quando o poço for perfurado na locação prioritária, após atingir a profundidade de projeto, se o mesmo for considerado seco, isto é, com vazão inferior a 300 l/h, a Contratada perfurará outro poço na posição da locação secundária, o qual atingirá, no máximo, a profundidade do poço anterior ou, caso produza uma vazão que atenda à demanda, uma profundidade menor.

Após a segunda perfuração, o poço sendo produtivo ou não, a Contratada será obrigada a realizar a completação do último, inclusive testes de vazão, colocação de tampões, elaboração de perfis etc., que será medido com a profundidade igual a da perfuração frustrada na primeira locação, conforme projeto;

1.6.Poço em Rocha Cristalina

A perfuração deverá ser executada em diâmetro de 8” (conforme projeto), nas coberturas sedimentares ou rocha alterada, até a rocha sã e na continuidade penetrar em 8” pelo menos três metros na rocha totalmente sã.

A partir da redução na rocha sã, a perfuração será reduzida para 6” de diâmetro, até atingir a profundidade final do poço.

Durante a perfuração na rocha sã em 6”, caso seja encontrada alguma estrutura com ou sem água, que cause desmoronamento de pedaços de rocha ou material fino comprometendo a qualidade do poço, será necessária a retirada dos tubos e a reabertura do poço com 8” ou 6” para proceder a colocação de revestimento ou de filtro e pré-filtro, no caso da presença de água.

No ato da perfuração se for constatada a presença de água nas coberturas sedimentares, e nos trechos de alteração de rocha cristalina, deverá haver alargamento do furo para 12¼” de diâmetro e colocado filtro e pré-filtro nas zonas produtoras conforme projeto .

1.7.Fluido de Perfuração:

Na utilização do método rotativo com circulação direta, o fluido de perfuração deverá ser fabricado à base de polímero de celulose de alta viscosidade e água, com as seguintes características físicas e reológicas: Peso específico de 8,35 – 8,60 lb/gal, Viscosidade Marsh de 36 – 45 Seg.Marsh, pH de 9 – 10 e teor de areia menor que 2%, ou poderá ser interligado betonita.

1.8.Amostragem:

A amostragem de calha deverá ser feita a cada metro perfurado, acondicionando-se em caixa de madeira com divisões para cada amostra, a serem descritas pelo geólogo responsável pelos serviços, e que após a conclusão do poço deverão ser embaladas em sacos plástico identificados, contendo todas as informações pertinentes, e enviadas à Fiscalização da CODEVASF.

1.9.Profundidade:

A profundidade final estimada para completação dos poços deverá ser da ordem de 50 (cinqüenta) metros para os poços no Cristalino, todavia a determinação exata será definida pela Fiscalização, na dependência da profundidade das estruturas saturadas e da amostragem de calha obtida durante a perfuração dos respectivos poços. O poço terá aumentado sua profundidade quando a Fiscalização da Contratante, após a análise técnica, formular em correspondência ou no livro de ocorrências a justificativa técnica, juntamente com a concordância da Contratada.

Pode a Fiscalização decidir, por motivos naturais, técnicos ou econômicos, completar qualquer poço antes de atingir a profundidade final estimada, como também ultrapassar este limite, respeitando as seguintes profundidades: no mínimo 40 (quarenta) metros em rochas cristalinas e no máximo 80 (oitenta) metros.

1.10.Revestimento:

Imediatamente após a definição da profundidade final do poço, deverá se seguir a etapa de revestimento, de toda a extensão das coberturas de rocha sedimentar e/ou rocha cristalina alterada, e colocando-se inclusive no mínimo 03 (três) metros de revestimento na rocha totalmente sã, no caso dos poços no cristalino.

Os revestimentos e filtros deverão ser de PVC nervurado tipo leve de ø 6” ou standard, geomecânico ou similar, com ranhura de 0,75mm a 1,00mm, com aplicação de acordo com as determinações técnicas do fabricante.

1.11.Pré-Filtro:

Deverá ser de cascalho essencialmente de quartzo, lavado, com grãos arredondados e calibrados na faixa granulométrica de 1,5 a 3,5mm. A colocação do pré-filtro deverá ser feita numa operação contínua, em contra-fluxo, de forma a preencher totalmente o espaço anular entre a parede do furo e a tubulação de revestimentos e filtros, até o ponto onde ficará a base da cimentação a 1,50m de profundidade.

1.12.Limpeza e Desenvolvimento:

Concluída a completação, deverá ser feita a operação de limpeza e desenvolvimento do poço, consistindo da retirada de todos os detritos de rocha e lama do seu interior, e se extraindo o máximo da fração fina da formação nas circunvizinhanças do poço. A critério da fiscalização poderá ser exigida a aplicação de hexametafosfato de sódio, para auxiliar no processo de diluição da lama, devendo a Contratada dispor do produto no canteiro de obras.

O compressor utilizado para a limpeza e desenvolvimento deve ter capacidade suficiente para extrair no mínimo 20m³/h de água simulando um jorro.

O injetor de ar deverá ser instalado em cada intervalo de filtro no sentido descendente e alternando os procedimentos de reversão e descarga de água. O poço será considerado desenvolvido quando verificada a limpeza da água imediatamente após uma descarga antecedida de reversão.

1.13.Cimentação:

A cimentação deverá ser feita no espaço anular compreendido entre o diâmetro de perfuração e o revestimento do poço, na profundidade de 1,50 m entre o nível do terreno e o pré-filtro, com uma pasta fabricada à base de cimento e água com um peso específico de 14 a 15 lb/gal.

Deverá ser feita a laje de proteção à base de cimento e areia (1:3), na superfície do terreno com 1m² por 0,15m de espessura, ficando o poço no centro desta base.

1.14.Teste de Produção:

1.14.1-Tipos de Testes de Produção:

Os testes poderão ser realizados através da metodologia de testes sucessivos (ao término de cada etapa, o equipamento é desligado e aguarda-se a recuperação do nível antes do início da etapa subseqüente) ou testes escalonados (bombeamento contínuo, passando-se de uma etapa para outra através do aumento brusco da vazão). A vazão será calculada pelo método volumétrico através de tambor de 220 litros ou pela utilização de macro medidor apropriado.

O teste de bombeamento deverá ser realizado em três ou mais etapas. A cada etapa a vazão deverá aumentar, de modo que Q1<Q2<Q3<Qk (onde Qi é a vazão da etapa i de bombeamento, sendo i = 1, 2, 3... k), entretanto, durante o período de tempo correspondente a cada etapa, a vazão deverá ser mantida constante. Escalonar a vazão entre um mínimo e um máximo, em função de um pré-teste executado com bomba submersa ou compressor. Será necessário que a maior vazão (Qk) seja da mesma ordem de grandeza ou superior àquela cogitada como vazão de exploração. Podem ser realizados com ou sem estabilização final no nível em cada intervalo.

Caso haja interrupção nos testes de vazão, por motivos de queda de tensão ou outros quaisquer, a operação deverá ser reiniciada, eliminando-se os dados já coletados.

1.14.2-Equipamentos Utilizados:

Os equipamentos que devem estar disponíveis são: conjunto completo de bombeamento (bomba, compressor, tubulações, injetor, mangueiras e motor etc.); dispositivos para edição de vazões; grupo gerador (em locais sem energia elétrica); medidores de níveis, cronômetros e relógios digitais.

Em casos especiais, se for necessário utilizar na execução do teste de produção algum equipamento não indicado nesta Especificação Técnica, a Contratada somente poderá fazer com a autorização da Fiscalização da CODEVASF.

1.15.Medição de Níveis:

Os equipamentos utilizados para o acompanhamento da evolução dos níveis dinâmicos podem ser medidores manuais elétricos, luminosos, acústicos ou manométricos, com fio marcado.

As medidas de níveis d’água deverão obter a precisão do centímetro, devendo o medidor descer em um tubo de ¾” a 1” de diâmetro, quando da instalação do equipamento de teste.

A freqüência das medições obedecerá à ficha de teste de bombeamento padrão CODEVASF, colocada em anexo.

1.16.Medições de Tempo:

Será indispensável à utilização de cronômetro no início do teste, principalmente enquanto as medidas estiverem espaçadas de 1 minuto. Quando as medidas estiverem com espaçamento superior a 5 minutos será aceitável a utilização de um relógio comum do tipo digital.

1.17.Planejamento e Dimensionamento:

O poço deverá estar limpo e bem desenvolvido de tal modo que durante o bombeamento não se alterem as condições de permeabilidade do aqüífero em suas vizinhanças; O técnico que for executar o teste de bombeamento deverá conhecer o perfil litológico atravessado e o perfil construtivo do poço com todas as informações pertinentes.

1.18.Duração do Teste:

O tempo total do teste de bombeamento não deverá ser inferior a 12 horas para 1ª etapa e 6 horas para a 2ª e 3ª etapa em poços no cristalino.

Encerrado o teste, deverá ser medida a recuperação até a reintegração do nível original ou por um período não inferior à metade do tempo de bombeamento.

1.19.Condições e Normas de Execução:

Antes de iniciar o teste de bombeamento será necessário realizar alguns preparativos básicos, os quais permitirão a otimização e um controle técnico adequado do trabalho. Dentre eles os mais importantes são:

1.19.1-Aferição do medidor de nível – deve-se verificar o perfeito funcionamento dos medidores de nível a serem utilizados e aferir seus cabos elétricos.

1.19.2-Seleção de material operacional – por exemplo: escalas (1m); papel milimetrado, monolog e bilog; garrafas para amostras de água; pranchetas; lápis e borrachas; réguas; calculadora de bolso; lanternas; fita adesiva; pilhas etc.;

1.19.3-Definição da vazão do teste em cada etapa, calibração do equipamento de medição utilizado e previsão dos níveis dinâmicos para o tempo de bombeamento previsto;

1.19.4-Definição do local de descarga da água bombeada durante o teste para que       não ocorra o retorno para o aqüífero.

1.19.5-Verificações das possibilidades de transtornos causados pelo bombeamento, em função da observação do destino da água escoada.

1.20.Registros dos Dados:

Os dados dos testes de bombeamento deverão ser registrados em fichas específicas, as quais relacionam o tempo de bombeamento e o rebaixamento. As orientações para o correto preenchimento são as seguintes:

1.20.1-Poço Bombeado – sigla, nome ou nomenclatura do poço bombeado;

1.20.2-Local – cidade, vila, lugarejo, fazenda onde fica localizado o poço;

1.20.3-Município – nome do município onde fica localizado o poço;

1.20.4-Coordenadas – Coordenadas do poço bombeado em UTM;

1.20.5-Profundidade – profundidade do poço bombeado em metros;

1.20.6-Diâmetro – Medida do diâmetro do tubo de revestimento em polegadas;

1.20.7-Crivo bomba – profundidade de instalação do crivo da bomba;

1.20.8-Boca do poço altura do revestimento em relação à superfície do terreno (m);

1.20.9-Tempo bombeamento – tempo total da duração do bombeamento, em minutos;

1.20.10-Q – vazão de bombeamento, em m³/h;

1.20.11-NE – profundidade do nível estático, em metros;

1.20.12-ND - profundidade do nível dinâmico ao final do bombeamento, em metros;

1.20.13-Rebaixamento total – Diferença entre ND e NE em metros;

1.20.14-Aqüífero – nome e tipo do aqüífero captado;

1.20.15-Executor – companhia, órgão, entidade que conduziu e executou o teste;

1.20.16-Término – data do término do bombeamento.

1.21.Desinfecção do Poço:

.

Deverá ser feita a aplicação de hipoclorito de sódio ou de cálcio na base de 10 kg/poço, no teste de bombeamento, objetivando a remoção de materiais incrustados nas seções filtrantes, inibir a proliferação de colônias de ferros-bactéria e promover a desinfecção do poço.

1.22.Análise de Água:

Durante a etapa de bombeamento deverá ser feita a coleta de amostra da água em recipiente adequado às exigências do laboratório, para análise físico-química, cujos custos serão da Contratada.

1.23.Reservatório:

Em todos os poços será instalado reservatório de 5.000 litros em fibra de vidro, conforme projeto em anexo.

1.24.Bebedouro:

Em todos os poços será construído um bebedouro em alvenaria com revestimento de argamassa (cimento e areia) para animais, conforme projeto em anexo.

1.25.Cerca:

Em todos os poços serão construídos 40 metros de cerca com 9 (nove) fiadas de arame farpado ao redor do poço e mourão de 4,0 em 4,0m, conforme projeto em anexo.

1.26.Cata-vento ou Motor-bomba:

Em todos os poços será instalado cata-vento; ou motor-bomba, nas localidades onde exista oferta de energia elétrica. Ver projeto em anexo.

1.27.Relatório Técnico:

A Contratada deverá apresentar à Fiscalização um relatório técnico dos serviços concluídos para cada poço, em papel (três vias) e em forma digital (CD), contendo as seguintes informações:

1.27.1-Ficha de características técnicas;

1.27.2-Tabelas do teste de bombeamento;

1.27.3-Perfil litológico e construtivo do poço;

1.27.4-Laudo de Análises físico-química da água (fornecido pelo laboratório);

1.27.5-Termo de Servidão Pública do Terreno;

1.27.6-Ficha de locação do poço

NORMAS TÉCNICAS:

Os serviços aqui descritos dar-se-ão em conformidade com as normas técnicas da ABNT – NBR 12.244. A firma executora deverá, a priori, contatar a fiscalização para os procedimentos de início dos serviços.

Durante a execução da obra, poderão ser descartados pela Fiscalização quaisquer materiais cuja qualidade possa comprometer a obra.

Petrolina, de setembro de 2008.

ANEXOS