1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1-Estas especificações se referem à rede de distribuição de luz, força, telefone, pára-raios, ou qualquer outra que se fizer necessário.

1.2-As instalações serão executadas de acordo com as normas da ABNT e das concessionárias locais, com o projeto, além das prescrições contidas neste CADERNO DE ENCARGOS.

1.3-Os materiais e equipamentos deverão obedecer à EME-12/08.

1.4-Os casos não abordados serão definidos pela Fiscalização da CODEVASF, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão.

1.5-Sempre que exigido pela Fiscalização, deverá a Empreiteira, às suas expensas, obter os documentos comprobatórios da qualidade dos materiais empregados na instalação dos equipamentos. Tais atestados serão obtidos em fontes que comprovadamente sejam idôneas e tecnicamente capazes.

1.6-Caberá à Empreiteira executar, na presença da Fiscalização, os testes de recebimento dos equipamentos especificados.  Tais testes serão executados de acordo com as normas citadas no item 1.2, retro.

1.7-A Empreiteira submeterá, oportunamente, as diferentes partes do projeto de instalações elétricas às entidades locais com jurisdição sobre o assunto e ajustará quaisquer exigências ou alterações impostas pelas autoridades, dando, porém, prévio conhecimento dessas ocorrências à CODEVASF.

1.8-Caberá à Empreiteira executar toda a fiação e cabeação, correndo por sua conta todos os custos de aprovação, vistoria e demais encargos pertinentes à citada instalação.

1.9-Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte a aos respectivos pertences.

1.10-As partes vivas expostas dos circuitos serão protegidas contra contatos acidentais, seja por um invólucro protetor, seja pela sua colocação fora do alcance normal das pessoas não qualificadas.

1.12-Todas as extremidades dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade.

2 - QUADROS

2.1-A distribuição dos quadros será executada atendendo ao previsto nos projetos, bem como às suas ligações respectivas ao quadro geral por alimentadores.

2.2-O nível dos quadros de distribuição será regulado por suas dimensões e pela comodidade de operação das chaves ou inspeção dos instrumentos, não devendo, de qualquer modo, ter o bordo inferior a menos de 0,50 m do piso acabado.

2.3-A profundidade será regulada pela espessura do revestimento previsto para o local, contra o qual deverão ser assentes os alizares das caixas.

2.4-Além da segurança para as instalações que abrigar, os quadros deverão, também, ser inofensivos a pessoas, ou seja,em suas partes aparentes não deverá haver qualquer tipo de perigo de choque, sendo para tanto isolados os painéis e alavancas externas.

3 - CONDUTORES

3.1-Todos os condutores de energia deverão ter o seu dimensionamento expresso no projeto.  Serão de cobre e deverão satisfazer integralmente às prescrições da NB-3.

3.2-Os condutores deverão ser contínuos de caixa a caixa.

3.3-As emendas e derivações só poderão ser feitas nas caixas de derivações.

3.4-Não deverão ser enfiados condutores emendados ou cujo isolamento tenha sido danificado e recomposto com fita isolante ou outro material.

3.5-Para facilidade de identificação, os condutores serão fornecidos em cores diversas, devendo-se observar os alimentadores, as cores vermelho, azul e preto, para as fases R, S, T e branco para o condutor neutro.

3.6-Nos circuitos de distribuição deverão ser observadas as cores preto para a fase e branco para retorno e neutro.

4 - ELETRODUTOS

4.1-Deverão ser observadas as seguintes recomendações, quando da colocação dos eletrodutos rígidos:

- O corte dos mesmos só poderá ser feito em seção reta, removendo-se as rebarbas 			deixadas com o corte ou abertura de roscas;

- A ligação entre os dutos e caixas só poderá ser feita por meio de buchas e arruelas;

- A ligação entre eletrodutos só poderá ser feita por meio de luvas ou outras peças que 			  assegurem regularidade na superfície interna, bem como a continuidade elétrica;

-Nas estruturas de concreto armado, os eletrodutos rígidos deverão ser assentados   	sobre   as   armaduras  ou  sobre  as  superfícies  das  peças  pré-fabricadas e colocadas 	de maneira a evitar a sua deformação durante a concretagem, quando também devem 	ser protegidas as caixas e bocas de eletrodutos;

-Os trechos verticais precederão a construção de alvenarias que os envolverão;

-Os eletrodutos com diâmetro nominal inferior a 25 mm (vinte e cinco milímetros) 	deverão ter curvas feitas de modo a evitar a redução da seção interna;

-Os raios das curvas feitas no local da obra não deverão apresentar valores inferiores aos 	constantes na Tabela n° 10 da NB-3;

- Será   rejeitado   o   eletroduto   cuja  curvatura  haja  ocasionado  fendas  ou redução 	de seção;

- Nos eletrodutos de diâmetro nominal igual ou superior a 25 mm (vinte e cinco 	milímetros) as curvas serão obrigatoriamente pré-fabricadas ou dobradas com máquinas 	especiais;

- Não  poderão  ser  empregadas curvas com mais de 90°.

- Nas juntas de dilatação, a tubulação deverá ser seccionada, garantindo-se a 	continuidade elétrica e vedação com dispositivo especial.

5 - CAIXAS E CONDULETES

5.1-Deverão ser empregadas caixas:

- nos pontos de entrada e saída dos condutores;

- nos pontos de emenda ou derivação dos condutores;

- nos pontos de instalação de aparelhos ou dispositivos;

- nas ramificações das tubulações.

5.2-Poderão ser usados conduletes:

- nos pontos de entrada e saída dos condutores na tubulação;

- nas divisões da tubulação.

5.3-Nas redes de distribuição, o emprego das caixas será feito da seguinte forma, quando não indicado nas especificações ou nos projetos:

- Octogonais de fundo móvel, nas lajes para ponto de luz;

- Octogonais estampadas,com 3" x 3”, entre lados paralelos, nos extremos dos ramais de distribuição, nos pontos para campainhas ou telefones;

- Retangulares estampadas, com 4" x 2", para pontos e tomadas ou interruptores em conjunto igual ou inferior a 3;

- Quadradas estampadas, com 4" x 4", para passagem ou para conjunto de tomadas e interruptores superior a 3;

-A distância máxima entre as caixas será de 15 metros;

-As alturas das caixas em relação ao piso acabado serão de 1,30 metros montados até o bordo superior das caixas destinadas a interruptores e de 0,30 m até o bordo das caixas de passagem.

-As caixas de arandelas e de tomadas altas serão instaladas de acordo com as indicações do projeto e/ou a critério da Fiscalização;

-As  caixas   de   interruptores,   quando   próximas   de   alizares,  serão   localizadas

no mínimo a 0,10 m destes.

-Quando localizadas em um mesmo compartimento, as caixas deverão ser totalmente alinhadas e dispostas de forma a que não apresentem discrepâncias sensíveis no conjunto.

5.4 -Caixa de Passagem Especial

5.4.1-Serão do tipo fundidas em liga de alumínio de alta resistência mecânica sem corrosão, com tampa parafusada e dobradiça para possibilitar abertura e com orelhas de fixação.

6 - ENFIAÇÃO

6.l-Só poderão ser enfiados nos eletrodutos, condutores para 600 V e que tenham proteção resistente à abrasão.

6.2-A enfiação só poderá ser executada após a execução dos seguintes serviços:

- Telhado ou impermeabilização de cobertura;

- Revestimento de argamassa;

- Colocação de portas, janelas e vedação que impeça a penetração de chuvas;

- Pavimentação que leve argamassa.

6.3-Antes da enfiação, os condutos deverão ser secos com estopa e limpos pela passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina.

6.4-Para facilitar a enfiação, poderão ser usados lubrificantes com talco, dolomita, pedra-sabão, etc.

6.5-Para auxiliar a enfiação poderão ser usados fios ou fitas metálicas.

6.6-As emendas de condutores só poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida a enfiacão de condutores emendados.

6.7-O isolamento das emendas e derivações deverá ter, no mínimo, características equivalentes aos condutores.

6.8-Na enfiação das instalações subterrâneas, os cabos não deverão estar sujeitos a esforços de tração capazes de danificar sua capa de chumbo ou o isolamento dos condutores.

6.9-As emendas e junções dos cabos serão feitas de modo a assegurar um perfeito e permanente contato elétrico, devendo ser completadas com solda e isolamento de fita cambrique sem emprego de fita adesiva.

A continuidade elétrica das capas de chumbo e armação de aço deverá ser assegurada por conexão elétrica soldada em torno da emenda ou junção.

6.10-As emendas e junções de condutores deverão ser encerradas em muflas metálicas, de forma e dimensões adequadas, as quais serão completamente cheias com massa isolante, empregada de acordo com as recomendações do fabricante.

6.11-As extremidades dos condutores, nos cabos, não deverão ser expostas à umidade do ar ambiente, a não ser pelo espaço de tempo estritamente necessário à execução de emendas, junções ou terminais.

6.12-Os serviços relacionados com a entrada de energia serão entregues completos, ligados definitivamente, à rede pública, em perfeito funcionamento e com a aprovação da concessionária.

7 - LINHAS SUBTERRÂNEAS

7.1-Só serão empregados condutores com isolamento à umidade.

7.2-As emendas e derivações deverão ser executadas de acordo com o tipo de condutor empregado, assegurando-se resistência mecânica, contato elétrico permanente e impermeabilidade.

7.3-Os condutores saídos de trechos subterrâneos e subindo ao longo de paredes ou outras superfícies deverão ser protegidos por meio de eletroduto rígido, esmaltado ou galvanizado até uma altura não inferior a 3 (três) metros.

8 -TOMADAS, INTERRUPTORES E APARELHOS DE ILUMINAÇÃO

Deverão obedecer rigorosamente às prescrições contidas nas Especificações Complementares - Tomo VII, e as respectivas EME'S.

9 - PÁRA-RAIOS

9.1-Serão montados de maneira a proteger eficazmente  todo o prédio (inclusive antenas). Os pára-raios para sobre-tensões serão instalados nas entradas das subestações, no lado da alta tensão.

9.2-As hastes de aterramento serão cravadas a uma distancia mínima de 3 m das paredes ou muros e serão em número e comprimentos suficientes para dar o valor da resistência de aterramento exigível.

9.3-Todos os aterramentos do prédio deverão ser interligados, formando uma malha comum, conforme normas NFPA 78 (National Fire Protection Association - USA), item 2183 e VBE (Verbandes Deutscher Elektrotechniker - Alemanha).

9.4 -Se necessário, poderá a Empreiteira melhorar a resistência e aterramento através do tratamento químico dos pontos de aterramento, sendo imprescindível a contratacão de firma especializada no assunto, devendo-se manter, ainda, um número mínimo de três hastes.

9.5-As hastes de aterramento serão cravadas dentro de caixas com tampa removível, de maneira a permitir a vistoria periódica de suas conexões.

9.6-A instalação deverá possuir um ponto de medição de resistência de aterramento. Tal ponto deverá ter resistência de contacto desprezível e sua tampa só poderá ser removida através de ferramentas.

9.7-A distância  entre  fixadores  para  cordoalhas de descida não poderá ser superior a           1,5 m.

9.8-As  cordoalhas  de  descida  e  de  interligação  das  hastes  terão área mínima de 70 mm2.

9.9-A cordoalha de descida será protegida mecanicamente e com material não magnético, a partir de 3 m acima do solo.

9.10-A cordoalha de interligação será protegida mecanicamente ao longo do seu percurso por material não magnético.

10 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Com base na lista de material, será feito um levantamento global do material instalado e testado, conforme indicado no projeto e à satisfação da Fiscalização.

O pagamento será feito pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

Neste preço deverá estar incluído o fornecimento, transporte, armazenamento e instalação de todos os materiais constantes das instalações elétricas, bem como todos os encargos e incidências.

2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO