- SERVIÇOS

1.1 - Generalidades

Para efeito destas especificações, as camadas que constituem os pavimentos serão designadas por subleito, sub-base, base e pavimento ou pavimentação. As pavimentações poderão ser de asfalto, concreto simples e argamassa, de lajotas de concreto, de elastômero, de pedra, de saibro, de placas de concreto.

As superfícies que levarem pavimentação deverão ser devidamente niveladas e compactadas. As pavimentações e pisos só poderão ser executadas após o assentamento das canalizações que devem passar sob elas, bem como, se for o caso, depois de completado o sistema de drenagem.

As pavimentações de áreas destinadas à lavagem ou sujeitas a chuvas terão o caimento necessário para o perfeito e rápido escoamento da água para os ralos. A declividade não será inferior a 0,5% (meio por cento). Os cimentados levarão acabamento liso ou áspero, conforme especificado nos desenhos.

A argamassa para o assentamento de ladrilhos cerâmicos não conterá cal, pois a umidade do solo acarreta, nessa hipótese, o aparecimento de manchas brancas na superfície das peças. Assentamento de ladrilhos será executado, de preferência, com mesclas de alta adesividade.

1.2 – Pavimentação de Asfalto

A pavimentação e/ou capeamento de asfalto, se houver, será conforme especificado nos desenhos. Na ausência de projeto fornecido pela CODEVASF, caberá à Empreiteira elaborar, com base nos estudos que fizer sobre o solo existente, tipo de tráfego, drenagem e tipo de tratamento asfáltico a empregar, o projeto e as especificações da pavimentação asfáltica.

Do projeto e das especificações no item precedente constarão:

- tipo de solo encontrado;

- espessura e tipos de sub-base, de base e da superfície asfáltica;

- tipo de estabilização proposto;

- sistema de drenagem a empregar;

- tipo de equipamento a ser usado nos serviços.

A recomposição do pavimento asfáltico deverá ser feita conforme o dimensionamento e especificações dos pavimentos existentes ou de acordo com instruções da Fiscalização.

1.3 – Piso de Cerâmica

- Materiais

Os ladrilhos, placas, blocos e pastilhas, quer os de terracota, quer os de grês cerâmico ou de porcelana, ou de feldspato serão bem cozidos, de massa homogênea e perfeitamente planos. Os ladrilhos cerâmicos obedecerão às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT atinentes, em particular  à  NBR-6455  (EB-648),  à  NBR-6501  (PB 314)  e NBR-6504  (TB-118).

Quando fraturados, não apresentarão camadas ou folhelhos. A uniformidade de coloração dos ladrilhos destinados a um mesmo local será objeto de cuidadosa verificação sob condições e iluminação adequados, recusando-se todas as peças que apresentem a mais leve diferença de tonalidade.

As características técnicas dos ladrilhos cerâmicos esmaltados ou vitrificados são as seguintes:

- Dureza: 6 a 7 na escala de Mohs.

- Estabilidade dimensional: +- 0,04 cm em ladrilhos de 15 x 15cm.

- Equilíbrio biscoito-esmalte: os ladrilhos devem suportar, 4 testes sucessivos de autoclave a 0,5 Mpa (5 kg/cm²) em atmosfera saturada, a 120ºC, durante 2 horas.

- Resistência à flexão (biscoito): 15 a 20 Mpa (150 a 200 kg/cm²).

- Fabricação: de acordo com a "Federal Specifications SS-T-308".

b) Assentamento

A colocação de lajotas e ladrilhos cerâmicos será feita de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas e de espessura mínima. Para o assentamento destas peças será usada a argamassa com traço 1:2:3 (cimento, areia e saibro áspero). Na falta de saibro, substituir esta argamassa por uma com traço 1:5 (cimento e areia). De preferência, o assentamento será executado com mesclas de alta adesividade.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza da pavimentação.

Depois de determinada a pega da argamassa, será verificada a perfeita colocação, percutindo-se os ladrilhos e substituindo-se as peças que denotarem pouca segurança.

Nos planos ligeiramente inclinados - 0,3%, no mínimo - constituídos pelas pavimentações de lajotas ou ladrilhos, não serão toleradas diferenças de declividade em relação à prefixada ou flechas de abaulamento superiores a l,0 cm (um centímetro) em 5,0 m (cinco metros), ou seja, 0,2%.

As juntas não deverão exceder a 2 mm (dois milímetros) nos ladrilhos de dimensões superiores a 200 x 300 mm ou área superior a 400 cm2 e a 1,2 mm (doze décimos de milímetro) nos ladrilhos de dimensões inferiores a estas.

1.4 – Concreto Simples e Argamassa

1.4.1 – Base de Concreto

As superfícies do terreno destinadas a receber pavimentação ou pisos de mosaico português, ladrilhos cimentados ou outros materiais análogos, com  a exclusão de lajotas, pátios e pistas de concreto, receberão base de concreto simples. A sub-base será compactada conforme definido nos desenhos.  As bases de concreto serão executadas com concreto simples fck= 15,0 MPa.

A espessura das bases de concreto será, no mínimo, de 6 cm nos locais sujeitos a trânsito "rolando" ou "deslizando" e a solicitação "leve". Nos locais sujeitos a trânsito industrial, que acarrete golpes e choques e solicitações do tipo "pesado", a base de concreto terá, no mínimo, 12 cm de espessura.

Em casos especiais, o dimensionamento da sub-base e da base de concreto será objeto de projeto específico pela Empreiteira, examinando-se, inclusive, a necessidade de um subleito.

    - – Cimentado Simples

A execução dos cimentados, sempre que possível, será obtida pelo simples  sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do próprio concreto da base, quando este ainda estiver plástico. Quando for de todo impossível a execução dos cimentados e respectiva base numa só operação, será a superfície de base perfeitamente limpa e abundantemente lavada no momento do lançamento do cimentado, o qual deverá ser inteiramente constituído por uma camada de argamassa com traço 1:3 (cimento : areia).

A superfície dos cimentados, salvo quando expressamente especificado de modo diverso, será dividida em painéis, através de sulcos profundos ou por juntas que atinjam a base de concreto. Os painéis não poderão ter lado com dimensão superior a 2,0 m.

A disposição das juntas obedecerá a desenho simples, devendo ser evitado cruzamento em ângulos agudos e juntas alternadas.

As superfícies dos cimentados serão cuidadosamente curadas, sendo para tal fim, conservadas sob permanente umidade, durante os 7 dias que sucederem sua execução. Os cimentados terão espessura de 3,0 cm.

1.4.3 – Lajotas de Concreto

A pavimentação de lajotas de concreto moldadas no local será constituída por placas de concreto simples, com traço 1:2:4, com espessura indicada nos desenhos. As dimensões e disposição das lajotas serão especificadas para cada caso particular, nos respectivos desenhos de detalhes, não devendo, todavia, ter lado com dimensão inferior a 150 mm.

A caixa destinada a receber a pavimentação terá, no mínimo, profundidade igual à espessura determinada para as lajotas. Conforme a necessidade, as lajotas terão suficiente e adequada inclinação, não inferior a 0,7%.

As juntas entre as lajotas não poderão ter espessura inferior a 10 mm e serão tomadas com asfalto, pedrisco, terra para plantio de grama, ripa de madeira etc., conforme definido nos desenhos. No caso das juntas constituídas por ripas de madeira, também servirão de forma para concreto. As emendas das ripas serão feitas, sem superposição ou recobrimento, por simples justaposição das extremidades.

As juntas serão contínuas, quer no sentido longitudinal, quer no transversal, formando reticulado, não sendo admitida a disposição em juntas alternadas. As juntas serão cortadas, evitando-se ângulos agudos. Antes do lançamento do concreto, a base e as ripas serão umedecidas ligeiramente.

O acabamento será dado, no próprio concreto, com uma desempenadeira especial de madeira. Com uma colher de pedreiro, encher-se-ão os eventuais interstícios  existentes junto à forma, ou remover-se-ão os excessos de material. A desempenadeira comum, de pedreiro, será usada para um alisamento final, onde necessário.

1.4.4 – Lastro ou Contrapiso

Para efeito desta Especificações, entende-se por lastro a camada de concreto executada sob a área coberta, inclusive espessura das paredes, e destinada a evitar a penetração de água nas edificações, especialmente por via capilar. Obedecerá ao disposto na NB-279 da ABNT.

O lastro será constituído por concreto fck= 15,0 MPa. - ao qual serão adicionados a água de amassamento e um plastificante líquido de efeito físico-químico para aumentar a estanqueidade do produto, com redução da  capilaridade. A espessura do lastro será de no mínimo 6,0 cm. A dosagem do plastificante variará entre 0,2% e 0,5% do peso do cimento.

De preferência, a concretagem com emprego de plastificante será efetuada em operação contínua e ininterrupta. Na hipótese de não ser possível, proceder-se-á à elaboração de um plano de trabalho, de forma a localizarem-se as juntas de concretagem em posições que não afetem as características de impermeabilidade que a obra deverá apresentar.

Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que o concreto endureça demasiadamente, o enérgico escovamento da superfície, até que os grãos do agregado graúdo se tornem aparentes pela remoção da película de qualidade inferior que aí costuma se formar. Antes do lançamento do novo concreto, a superfície da camada endurecida será limpa e molhada.

Na confecção do concreto serão obedecidas todas as recomendações relativas a concretos simples que constam na ET-015.

1.4.5 – Placas de Elastômero

A pavimentação de placas de elastômero (borracha) será executada sobre uma base de cimentado, com acabamento perfeitamente liso. O assentamento será realizado  com adesivo apropriado de  base de borracha.

A base de pavimentação de borracha ficará perfeitamente nivelada e isenta de fendas, furos, depressões ou outras irregularidades. Haverá particular cuidado de se verificar, antes do assentamento, se a base está perfeitamente isenta de umidade.

O adesivo será aplicado à base e à superfície inferior das placas de borracha. Será usado cerca de 1 litro de adesivo para cada 1,40 a 1,70 m2 de pavimento/piso. Haverá o cuidado de não se aplicar excesso de adesivo.

O adesivo será aplicado a cerca de 0,90 a 1,00 m2 de piso de cada vez, deixando-se pegar até que adquira suficiente viscosidade. Após secagem de 30 minutos, e desde que adquira conveniente viscosidade em ambas as superfícies, far-se-á o assentamento golpeando-se as chapas com um martelo de borracha, para melhor aderência.

1.5 – Revestimento com Placas de Concreto

A pavimentação de lajotas de concreto moldadas no local será construída com placas de concreto simples, com espessura de 5,0 cm.  A caixa destinada a receber a pavimentação terá, no mínimo, profundidade igual à espessura determinada para as lajotas.

As juntas entre as lajotas não poderão ter espessura inferior a 10 mm e serão preenchidas com ripa de madeira.  Estas também servirão de forma para concreto. As emendas das ripas serão feitas, sem superposição ou recobrimento, por simples justaposição das extremidades.

As juntas serão contínuas, quer no sentido longitudinal, quer no transversal, formando reticulados, não sendo admitida a disposição em juntas alternadas. As juntas serão cortadas de modo que evite os ângulos agudos.

Antes do lançamento do concreto, a base e as ripas serão umidificadas ligeiramente. O acabamento será dado com uma desempenadeira especial de madeira; com uma colher de pedreiro, encher-se-ão os eventuais interstícios existentes junto à forma, ou remover-se-ão os excessos de material.

A desempenadeira comum, de pedreiro, será usada para um alinhamento final, onde necessário.  Conforme a necessidade, as lajotas terão suficiente e adequada inclinação, não inferior a 0,7%.

  - – Piso de Alta Resistência

- Materiais

Os agregados para composição de argamassa de alta resistência obedecerão rigorosamente às características de dureza mínima e da composição química especificada, de acordo com o tipo escolhido. Serão guardados nas obras, em local coberto, seco e ventilado, devendo-se proceder, deste a época do recebimento,  à separação conforme o uso local a que se destinam.

As juntas, metálicas ou plásticas, conforme especificado no projeto, apresentarão as dimensões requeridas.

b) Processo Executivo

A primeira operação consistirá na preparação, sobre a qual será aplicada posteriormente a argamassa do piso de alta resistência, por sua vez dividida em duas camadas, a primeira, capa niveladora, e a segunda contendo os componentes de alta resistência.

A superfície de apoio (laje de concreto com idade mínima de 10 dias ou lastro de concreto) estará livre de incrustações e limpa. Dever-se-á, portanto, picotá-la e escová-la para torná-la rugosa e áspera, e, em seguida molhá-la até a saturação. Sobre a superfície serão marcadas, através de linhas (fios de nylon), as posições das juntas, formando painéis de dimensões indicadas no projeto. Será prevista também uma junta de contorno.

Ao longo das linhas, será molhada uma faixa da base de concreto, e aplicado um chapisco de cimento e areia no traço 1:2 em volume, sobre o qual será aplicada argamassa de cimento e areia no traço 1:3, em volume, numa largura de 20 cm. Os traços de chapisco e da argamassa poderão ser alterados mediante recomendação da Fiscalização.

Com a argamassa ainda fresca, serão colocadas as juntas plásticas ou metálicas, perfeitamente niveladas, aprumadas e esquadrejadas, devendo o conjunto curar durante 48 horas.

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, será retirada grande parte dela com uma colher de pedreiro, deixando somente um pequeno apoio à junta para, aí, serem efetuados pequenos sulco, que facilitarão a aderência da argamassa a ser lançada posteriormente.

Durante a cura da argamassa das juntas, a laje de concreto entre elas será limpa, cuidadosamente lavada e mantida sob umidade.

Sobre esta base de concreto úmida será aplicado o chapisco de argamassa de cimento e areia no traço 1:2, em volume, e, em seguida, a camada de argamassa (cimento e areia 1:3) do contrapiso de correção, ou capa niveladora, bem socada e desempenada com desempenadeira  de madeira.

Após o lançamento da capa, com espessura média de 25 mm, esta receberá um chanfro, ao longo das juntas, usando uma colher de pedreiro. Assim, a camada de alta resistência ficará engrossada e reforçada nas bordas dos painéis.

Sobre a capa niveladora, ainda não endurecida, será lançada e batida a camada de alta resistência, constituída por argamassa de cimento e agregado de alta dureza, de acordo com as especificações do fabricante, utilizando régua vibradora ou manual, de modo a obter uma superfície regular, desempenando-a com uma desempenadeira de aço. A sua espessura será a indicada no projeto.

Na argamassa de alta resistência, poderá ser misturado a seco com o cimento um pigmento, de cor especificada, cuja percentagem não deve exceder, entretanto, 5% do peso do cimento.

A cura do piso será obtida pela imediata cobertura da superfície com uma camada de areia de 3 cm de espessura, molhando-a de 3 a 4 vezes por dia, durante 8 dias.

Evitar, durante a execução e cura, a ação de raios solares, correntezas de ar ou variações bruscas de temperatura.

Estando o piso perfeitamente curado, proceder ao seu polimento com o auxílio de uma politriz, conforme as orientações do fabricante e especificações de acabamento.

Neste caso, não antes de 60 horas de lançamento da camada de alta resistência, serão retiradas as rebarbas maiores, mediante um primeiro polimento manual com esmeris de grana nº 30.

O polimento mecânico somente poderá ser iniciado na semana seguinte à formação do piso, usando-se esmeris mais finos.

Logo a seguir serão verificadas eventuais falhas ou “ninhos” na superfície, devendo corrigi-las mediante estucagem com a mesma argamassa de alta resistência usada para o piso.

Haverá posteriormente o polimento final, mediante o uso de esmeris sempre mais finos, até o de nº 120, e a aplicação de duas demãos de cera virgem seguida por eventual lustração.

1.6 - Piso em Chapa Xadrez

- Materiais

Os painéis, grelhas, perfis de suporte e os componentes menores dos pisos metálicos serão recebidos na obra, controlando a obediência às especificações de projeto no que diz respeito ao tipo construtivo, medidas acabamento e acondicionamento.

As peças serão guardadas em local coberto, protegidas contra eventuais batidas ou outros danos, tais como respingos de concreto, asfalto e pintura.

No armazenamento será levada em conta a seqüência de montagem, de maneira a possibilitar a retirada  das peças sem perda de tempo ou confusão dos materiais ainda armazenados. No caso de partes soldadas, serão observados os colarinhos de solda e partes eventualmente danificadas no transporte.

b) Processo Executivo

Devido à multiplicidade dos tipos e usos, haverá diferenças no esquema de montagem de pisos metálicos.

Basta lembrar que os painéis metálicos serão adotados, também, com degraus de escadas, cobertura de canaletas, passadiços, tampas para bueiros e caixas de tratamento, forros, proteção de máquinas e outros.

No caso de painéis constituídos por grelhas eletrofundidas, com barras portantes e fios metálicos de ligação, será obedecido estritamente o esquema previsto para os apoios, de forma a não transferir sobre estruturas secundárias de grelha esforços não previstos.

Nos casos de grelhas formadas por ferros chatos e cantoneiras furadas e encaixadas, serão tomadas as peças da forma prevista pelo fabricante, a fim de não enfraquecer a integridade do sistema, com conseqüente redução da capacidade de carga.

No caso de pranchas de chapa de aço estampada, será programada convenientemente a montagem, a fim de separar as peças a ser apoiadas sobre estruturas portantes independentes as peças integrantes de conjuntos autoportantes.

No caso de pisos elevados para salas de equipamentos, serão respeitadas as seqüências de montagem previstas pelo fornecedor, a fim de não comprometer a flexibilidade prevista para o sistema, em termos de aproveitamento.

De modo geral, a primeira etapa será a de regularização dos pontos de apoio das estruturas portantes, pois nem sempre serão previstos dispositivos para uma segunda regulagem milimétrica, como no caso de pisos para computadores.

Após o nivelamento rigoroso dos postos de apoio, quer nos pisos, quer nas estruturas de concreto ou metálicas, poderá ser iniciada a montagem, em duas etapas, das estruturas portantes, conforme esquema de montagem fornecido pelo fabricante. Após uma primeira montagem e controle de níveis e espaços previstos para os panos grelhados ou estampados, proceder-se-á a fixação, à base de “aperto” final e solda, quando prevista, no conjunto da estrutura portante.

Esta operação será facilitada no caso de pisos elevados para instalações de computadores, centrais telefônicas e similares, devido aos “aparelhos” para ajustes mínimos previstos nos pedestais de apoio da estrutura.

A última operação será a colocação e fixação dos parafusos, encaixe ou simples apoio das grelhas ou placas integrantes dos pisos.

- Recebimento

Será verificada a homogeneidade dos pisos, controlando-se horizontalidade dos painéis correspondentes, a sua imobilidade, a boa fixação às estruturas portantes e a obediência total ao esquema de montagem. Não serão admitidos defeitos, danos ou recortes não previstos.

  - – Pisos Elevados

Os pisos elevados, utilizados na Casa de Comando da Estação de Bombeamento Principal, deverão ser instalados com os materiais indicados, obedecer as dimensões e elevações que constam nos desenhos. Materiais e arranjos similares poderão ser utilizados desde que atendam ao objetivo proposto e que sejam aprovados pela Fiscalização. Os demais pisos não especificados aqui deverão ser instalados conforme recomendações dos fabricantes e em atendimento das exigências da Fiscalização.

  - – Piso Paviflex ou similar

São os pisos indicados para as salas da Casa de Comando e Controle, com exceção daquelas cujo piso é de outro material, conforme o projeto. Materiais similares só poderão ser assentados mediante autorização formal e prévia por parte da Fiscalização.

Para o assentamento do piso, deverão ser seguidas todas  as orientações do fabricante quanto às condições do contrapiso, cola utilizada, tempo de espera, etc.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição da pavimentação e/ou capeamento, recomposição do pavimento asfáltico e pisos em geral será feita em metro quadrado da área efetivamente pavimentada, ou recomposta, conforme as dimensões mostradas nos desenhos, devendo levar em conta as reduções para caixas, cavidades ou qualquer outra área não atingida pelos serviços. Somente as áreas efetivamente pavimentadas, recompostas ou revestidas devidamente aceitas pela Fiscalização serão medidas.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário aplicável constante da Planilha de Orçamentação de Obras. Nestes preços, deverão ser incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento, preparo e colocação dos materiais, bem como todos os encargos incidentes.

A medição da construção do meio fio de pedra será feita em metro linear de meio fio devidamente colocado e seu pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário constante da Planilha de Orçamentação de Obras, o qual deverá incluir o custo de aquisição, transporte, armazenamento e colocação dos materiais.