1 – MATERIAIS

As tubulações de PRFV e PVC deFoFo, todas com conexões do tipo ponta e bolsa, a serem instalados nas redes pressurizadas para atendimento aos lotes irrigados, deverão obedecer às prescrições contidas nas normas correspondentes da ABNT, ISU, ANSI, AWWA, DIN, ASTM e SSP, além do especificado a seguir.

Nos casos do fornecimento de material pela CODEVASF, após a entrega oficializada do mesmo à Empreiteira, esta assumirá a inteira responsabilidade pela guarda, vigilância, manuseio e todo e qualquer dano que por ventura possa ocorrer com os mesmos até a entrega definitiva da obra.

2 – ESCAVAÇÕES

As escavações para as valas serão executadas segundo a ET-008, desta Especificação Técnica.

3 – REATERRO DE VALAS

Depois de instalar pelo menos três tubos incluindo as juntas e acessórios, a vala (exceto nos trechos das juntas) será reaterrada com material brando, livre de pedras, e compactada manualmente abaixo e em redor do tubo até 0,30 m acima da geratriz superior do tubo.

O reaterro das valas será executado segundo as ET-008 e 011, desta Especificação Técnica.

4 – TRANSPORTE E MANUSEIO DOS TUBOS E CONEXÕES

Nos trabalhos de carregar, descarregar e manusear válvulas e acessórios deverão ser evitados choques e atritos que podem produzir fissuras ou outros danos aos acessórios ou nos revestimentos e, para isto, as peças muito pesadas para serem transportados manualmente, serão carregados usando guindastes ou outras medidas para içamento, com eslingas apoiadas adequadamente.

O carregamento e descarregamento de tubos será feito, geralmente, manualmente. Quando utilizar-se de meios mecânicos, a Empreiteira deverá evitar que as eslingas metálicas ou correntes, fiquem em contato direto com o tubo. Para o transporte dos tubos serão utilizados caminhões de leito plano, livre de cravos e outras imperfeições. Os tubos ficarão apoiados uniformemente ao longo de todo seu comprimento.

Os veículos terão suportes laterais adequados, separados aproximadamente 2,00m e os tubos estarão perfeitamente amarrados à carroceria. A estocagem dos tubos deve ser feita em locais sombreados, livres da ação direta ou da exposição contínua ao sol.

Assim como no transporte, os tubos não agrupados em feixes, devem ser empilhados com as pontas e as bolsas alternadas. A primeira camada de tubos tem que estar totalmente apoiada, ficando livres apenas as bolsas.

Para se conseguir esse apoio contínuo, pode ser utilizado um tablado de madeira ou caibros (em nível) distanciados de 1,50 metros, colocados transversalmente à pilha de tubos. Admite-se um empilhamento com altura de 1,50 metros, independente da bitola ou espessura dos tubos. Outra alternativa de empilhamento, que pode ser adotado é a de camadas cruzadas, na qual os tubos serão dispostos com as pontas e as bolsas alternadas porém, em camadas transversais.

Também deverão ser obedecidas todas a recomendações do fabricante.

5 – INSTALAÇÃO

5.1 - Geral

É necessário procurar um leito perfeitamente nivelado para os tubos. As valas deverão também previamente ter liberação topográfica pela Fiscalização.

Antes de descer os tubos na vala, a Empreiteira deve, submetê-los a uma inspeção visual, a fim de se certificar de seu bom estado e para limpá-los. Todo tubo defeituoso será rejeitado até que seja reparado.

Os tubos serão instalados geralmente em trechos retos em planta, mas se precisar curvas de raio grande, é possível fazê-la por meio de pequenas deflexões nas juntas, as deflexões máximas permissíveis serão as recomendadas pela fabricante, mas geralmente não excederão 4°. Nenhum tubo será descido na vala rolando sobre o terreno, precisa-se utilizar entabuamento liso para se proteger o revestimento.

Se é utilizado um guindaste para descer os tubos, estes serão envolvidos por eslingas amplas de balata. Será preciso escavar um recesso sob o fundo da vala para permitir a extração das eslingas sem danos para o revestimento.

Depois de construir a junta segundo estas especificações, as instruções do fornecedor e as indicações da Fiscalização, os tubos serão limpos para que fiquem livres de terra, pedras, etc. e a vala será reaterrada segundo indicado nestas especificações. A Empreiteira programará a instalação das tubulações para que nenhum tubo fique exposto, sem reaterrar, por mais que 3 meses.

As extremidades dos tubos que ficam na vala serão fechadas por tampões de madeira para se evitar a entrada de pedras, terras, animais, ou qualquer corpo estranho.

Quaisquer danos causados pelo não cumprimento das especificações mencionadas, serão reparados pela Empreiteira sem ônus para a CODEVASF.

A instalação de tubos curtos, quando necessário, segundo as condições encontradas no local das obras ou as instruções da Fiscalização, serão feitas sob a responsabilidade da Empreiteira.

5.2 - Corte e Torneamento dos Tubos

Caso haja necessidade na obra, os tubos de PVC podem ser cortados por meio de serra manual ou por meio de uma máquina adequada e devidamente biselados, tendo cuidado para que as extremidades fiquem perpendiculares ao eixo do tubo e que não apresentem fissuras ou atritos. Os tornos empregados estarão em acordo com as recomendações do fornecedor.

5.3 - Juntas

As juntas elásticas, nas tubulações serão feitas segundo as recomendações do fabricante.

5.4 - Conexões, Ventosas e Acessórios

Onde forem indicados nos projetos, ou segundo as condições encontradas no campo, as curvas, tês, reduções e outros acessórios serão revisados, limpos e descidos às valas para serem conectados. As ligações serão feitas por sistema adequado entre as peças metálicas e os tubos. As juntas rosqueadas serão executadas com interposição de vedante adequado sobre o filete da rosca macho. Normalmente todos os acessórios serão de fabricação padronizada e serão fornecidos com os tubos.

5.5 - Ancoragens

São indispensáveis em todas as curvas, derivações, reduções, tês, válvulas, etc. além daqueles locais indicados nos desenhos ou pela Fiscalização.

O concreto empregado será de fck= 15,0 MPa preparado segundo esta Especificação Técnica. Em nenhum caso a espessura do concreto será menor que 15 cm.

A Empreiteira deverá verificar se existe contato adequado entre o concreto e o solo não escavado e, quando for utilizada madeira para proteção das escavações, esta madeira deverá ser removida antes de colocar o concreto.

6 – ENSAIO DA LINHA

Antes do completo recobrimento da tubulação, cumpre verificar se não houve falhas da montagem de juntas, conexões etc. ou se não foram instalados tubos avariados no transporte ou manejo, etc. Para tal deverão ser realizados testes em trechos que não excedam 500 m de comprimento ou outros indicados pela Fiscalização.

Para isso, são recobertas as partes centrais dos tubos, deixando as juntas e ligações de conexões, etc. sem reaterrar. Os testes serão feitos no mínimo após 7 dias da construção das ancoragens.

As extremidades dos trechos que serão testados precisam ser ancoradas para resistir às forças axiais. Antes de serem testados, os trechos serão gradualmente enchidos com água, para comprovar seu bom funcionamento.

Cada trecho testado será aplicada à tubulação, peças especiais, etc. uma pressão 50% superior à pressão hidrostática máxima, não podendo ser menor que 1kgf/cm2. Quando o trecho estiver sendo preenchido com água e antes de aplicar a pressão é preciso retirar o ar da tubulação por meio de válvulas localizadas em pontos altos da linha. O teste será feito 24 horas após do enchimento das tubulações do trecho. Depois de testar os trechos e fazer as ligações é preciso testar todas as linhas e, finalmente, toda a rede pressurizada. Após terminar o teste a Empreiteira reaterrará todas as juntas.

A Empreiteira apresentará à CODEVASF, para aprovação, um programa detalhado para o ensaio da linha, indicando os equipamentos e métodos que utilizará nos testes. Nenhuma linha será testada sem a aprovação escrita da Fiscalização da CODEVASF.

A Empreiteira fornecerá as bombas, manômetros e conexões necessárias para fazer o ensaio da linha, sem ônus adicionais para CODEVASF. Antes da aplicação da pressão deverá verificar o estado de todas as juntas, válvulas, acessórios, etc. Todas as juntas que apresentarem defeitos serão removidas ou reparadas sem ônus para a CODEVASF e será feito, novamente, o teste de pressão.

A pressão de teste será mantida durante 24 (vinte e quatro) horas, após o qual o trecho testado será aceito se não ocorrerem vazamentos. Todas as linhas que não cumpram as condições impostas nas cláusulas anteriores serão reparadas e testadas novamente, sem ônus adicionais para a CODEVASF.

7 – MONTAGEM DE VÁLVULAS

As válvulas serão instaladas em câmaras, nas posições indicadas nos projetos ou segundo as instruções da CODEVASF e ficarão niveladas e a prumo. Antes da instalação das válvulas, proceder-se-á à operação de limpeza das mesmas.

As válvulas fornecidas com pintura ou revestimento, deverão ser pintadas ou revestidas novamente quando se encontrarem com defeitos. A pintura e o revestimento serão aplicados após a instalação. Após a instalação, cada válvula deverá ser limpa e ficará pronta para sua operação.

As válvulas serão instaladas segundo as recomendações do fornecedor sem o emprego de golpes de martelo ou outros métodos que possam danificar sua estrutura. Para se verificar a operação correta, cada válvula será operada abrindo-a e fechando-a, antes e depois de sua instalação.

As válvulas ficarão apoiadas nas paredes ou em blocos de concreto e os tubos deverão ser do tipo e dimensões indicadas no projeto, e as exigências da EB-3, MB-227, EB-103 e MB-228 da ABNT.

8 – CRUZAMENTO DE ESTRADAS

Quando as tubulações cruzam estradas, serão envolvidas por concreto de fck= 15,0 MPa nas dimensões e seções indicadas nos desenhos. Caso o recobrimento for suficiente, a critério da Fiscalização, não haverá necessidade de envoltório de concreto.

A Empreiteira fará os desvios e proverá todos os itens de segurança exigidas pelas autoridades para construir os cruzamentos de estradas e reconstruirá a camada de revestimento, se for o caso, na mesma espessura e na mesma qualidade do existente.

9 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 - Escavação

As escavações de valas para instalação de tubulações serão medidas e pagas, conforme ET-008 desta Especificação Técnica.

O pagamento representa a compensação integral pelos serviços executados, incluindo a escavação nas profundidades especificadas, escoramentos necessários, carga, transporte, conforme as faixas discriminadas, descarga e disposição dos materiais e seleção dos materiais adequados para o reaterro com aproveitamento do material escavado.

9.2 - Cruzamento de Estradas Revestidas

Será medida em metro linear, a projeção horizontal do cruzamento ao longo do eixo da tubulação, entre os limites da estrada incluindo a largura do revestimento mais as larguras dos acostamentos não revestidos.

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos e com base nas medições especificadas. Este pagamento representa a compensação integral por todos serviços executados, incluindo quebra e reparo do revestimento, desvios do trânsito, sinalização, etc. com todos os materiais, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra e outros serviços necessários, para a perfeita execução dos referidos serviços.

9.3 - Camada de Areia para Assentamento

Será medida tomando por unidade o metro cúbico de areia colocada e compactada na largura indicada nos projetos ou aprovada pela Fiscalização. O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos que compreendem todos os materiais, equipamentos, transporte, mão-de-obra, encargos e incidências necessárias a execução dos serviços como especificados.

9.4 - Reaterros de Valas

As medições serão efetuadas conforme as dimensões indicadas no projeto, descontados os volumes correspondentes às tubulações, conforme especificado. A unidade de medida será o metro cúbico de material reaterrado, com a prévia aprovação da Fiscalização.

A determinação dos volumes anteriores será feita utilizando o método da Média das Áreas Extremas, entre estações de 20 m, ou outro que exija a configuração do terreno ou conforme determine a Fiscalização.

Este serviço será pago pelos preços correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obra para reaterro com controle ou reaterro sem controle.

Nos preços unitários para o serviço de reaterro deverão estar incluídos, o fornecimento do material, quando o material de escavação for adequado, umedecimento, homogeneização, distribuição e compactação quando o reaterro for compactado. Tais preços unitários incluirão também ferramentas, equipamentos, mão-de-obra e toda e qualquer operação necessária para a perfeita execução dos serviços.

Quando o material da própria escavação da vala não for adequado para a execução do reaterro, será utilizado material proveniente de jazida, com pagamento em separado para o material utilizado, conforme a ET-010.

9.5 - Assentamento de Tubulações, Conexões e Válvulas

O assentamento de tubulações será medido nas valas ao longo do eixo das tubulações, para cada diâmetro, após feitos os testes da linha e aprovados pela Fiscalização, tomando como unidade o metro linear. A instalação de válvulas e conexões será medida tomando como unidade cada peça devidamente instalada, testada e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento do assentamento de tubulações, medido como especificado, será feito aos preços unitários constantes das Planilhas de Orçamentação de Obras. Nestes preços deverão estar previstos a compensação integral pelo fornecimento dos materiais (quando for o caso), equipamentos, transporte até o local da instalação, reparos, mão-de-obra, encargos e incidências necessárias para execução dos serviços.

O pagamento da instalação de válvulas, conexões e acessórios, será efetuado aos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras. Estes preços representam a compensação integral pelo fornecimento dos materiais (quando for o caso), transporte até o local da obra, montagem, encargos e incidências necessárias para execução dos serviços.

9.6 - Câmaras

As câmaras serão avaliadas conforme as dimensões e prescrições de projeto, sendo avaliadas pelas dimensões das unidades efetivamente construídas, pelas quantidades de insumos utilizados, conforme o projeto e aprovadas pela Fiscalização.

Serão pagas pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras e contemplarão o fornecimento de todos os materiais necessários, bem como mão-de-obra, ferramentas e equipamentos.

9.7 - Teste Hidrostático de Linha

Os testes das linhas feitos conforme especificados, e aprovados pela Fiscalização.

Nenhum pagamento será efetuado pelos serviços necessários para o teste hidrostático de linha. Os custos pelo fornecimento de bombas, manômetro, conexões necessárias, água para fazer o ensaio da linha, bem como, ferramentas, mão-de-obra, encargos e toda e qualquer operação necessária para executar o serviço deverão estar diluídos nos preços para instalação e montagens de tubulações e cessórios .

9.8 - Ancoragem de Concreto

As ancoragens, coberturas e bases de concreto serão medidas tomando como unidade o metro cúbico construído segundo os projetos e/ou instrução da Fiscalização.

O pagamento será feito segundo especificado na ET-015 desta Especificação Técnica.