ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA CODEVASF ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE PROPRIÁ.

2008

ÍNDICE

1.	OBJETIVO........................................................................................04

2.	LOCALIZAÇÃO................................................................................04

3.	SERVIÇOS.......................................................................................04

4.	CONSIDERAÇÕES GERAIS...........................................................05

5.	SERVIÇOS PRELIMINARES...........................................................06

5.1	Mobilização e Desmobilização...............................................06

5.2	Placa da Obra.........................................................................07

5.3	Remoções e Demolições........................................................08

6.	COBERTURA...................................................................................08

6.1	Revisão e Recuperação da Cobertura, com 80% de Reaproveitamento............................................................................08

7.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CALHA EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TUBO DE CONDUÇÃO EM PVC............................................................................................................10 	7.1 	Considerações Gerais............................................................10 	7.2 	Calha de Beiral.......................................................................11 	7.3 	Fornecimento e Colocação de Tubulação de Condução em PVC............................................................................................................13

8.	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA..................................14

9. 	DEMOLIÇÃO DE REBOCO.............................................................15

10.	ALVENARIA.....................................................................................15

10.1	 Alvenaria de Bloco Cerâmico............................................15	10.2	  Chapisco...............................................................................16

10.3	  Emboço/Reboco...................................................................17

10.4 Reboco com Argamassa de Cimento e Areia e Impermeabilizante, no traço 1:4................................................................19

10.5	 	Recuperação de Fissuras nas Paredes.................................20

10.6	Recomposição de Pilares em Concreto Armado, com Graute.......................................................................................................21

10.7	  Revestimento Cerâmico.......................................................24

11.			PAVIMENTAÇÃO.............................................................................25

11.1	 Demolição de Piso Cerâmico...............................................25

11.2	Fornecimento e Assentamento de Piso Cerâmico..........................................................................................26

11.3	Demolição de Piso em Concreto..........................................26

11.4	Calçada em Concreto Desempolado, e= 7,0 cm.................27

11.5	Alvenaria de Pedra Argamassada.......................................28

11.6	  Concreto Armado 20 MPa....................................................28

12.	PINTURA..........................................................................................32					12.1	   Considerações Gerais.........................................................32					12.2	   Remoção de Pintura............................................................33					12.3	   Limpeza de Pintura Texturizada.........................................34					12.4	   Aplicação de uma demão de Pintura Acrílica......................34					12.5      Emassamento de Parede Interna c/ Massa Corrida...........34					12.6	 Emassamento de Parede Externa c/ Massa	Acrílica.....................................................................................................34

12.7	Pintura Interna c/ Tinta Látex sem Emassamento...............35

12.8	Pintura de Parede Externa c/ Tinta Acrílica S/MC...............35

12.9 	Pintura Mineral Impermeável Tipo Super Conservado “P” ou Similar......................................................................................................35

12.10	Pintura e Emassamento em Esquadria de Madeira.............35

12.11	Pintura em Esquadria de Ferro............................................36

12.12	Pintura de Logomarcas na Fachada....................................36

13.	REVISÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRO-	SANITÁRIAS...........................................................................................37

14.	LIMPEZA DA OBRA........................................................................38

1.		OBJETIVO

O objetivo destas especificações técnicas é estabelecer normas e critérios, para a execução dos serviços de recuperação da infra-estrutura física do prédio da CODEVASF onde funciona o Escritório da Administração do Perímetro Irrigado de Propriá, no município de Propriá, no Estado de Sergipe.

2.		LOCALIZAÇÃO

Os serviços serão executados no prédio da CODEVASF onde funciona a Administração do Perímetro de Propriá, no município de Propriá, distando cerca de 100 km de Aracaju, cujo acesso se dá através da rodovia BR-101.

3.		SERVIÇOS

Os serviços de recuperação do prédio constarão basicamente de:

- Revisão e recuperação da cobertura com 80% de reaproveitamento;

- Fornecimento e colocação de calha, inclusive tubo de descida;

- Demolição de parede em alvenaria;

- Demolição de reboco;

- Alvenaria de bloco cerâmico;

- Chapisco;

- Emboço/Reboco;

- Recuperação de fissuras nas paredes;

- Recomposição de pilares em concreto armado;

- Revestimento cerâmico;

- Demolição de piso cerâmico;

- Fornecimento e assentamento de piso cerâmico;

- Demolição de piso em concreto;

- Calçada em concreto desempolado;

- Remoção de pintura;

- Pintura geral, inclusive do muro; e,

- Revisão e recuperação da Instalação hidro-sanitária.

4.		CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para início das etapas de serviço a Fiscalização deverá ser informada pela Contratada para prévia liberação dos trabalhos.

A Contratada deverá submeter à Fiscalização documentação com a relação dos produtos a serem utilizados em cada serviço, seus fabricantes, e descrição do plano de ação detalhado das operações a serem realizadas.

Deverão ser adotadas todas as medidas necessárias, por parte da Contratada, visando à qualidade ambiental, obedecendo à legislação específica vigente, sem ônus para a CODEVASF.

Os operários deverão estar com EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) adequados aos serviços que estiverem executando e, quando necessário, EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) de acordo com as Normas Regulamentares.

Caberá a Contratada refazer os serviços que não estiverem de acordo com as Especificações Técnicas, ora estabelecidas, e não aprovados pela Fiscalização, ficando sob sua responsabilidade as respectivas despesas.

Não serão pagos serviços executados em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas, sem que sejam absolutamente necessários e aprovados pela Fiscalização. Na eventualidade da utilização de materiais não previstos, os mesmos deverão ser submetidos à aprovação da CODEVASF.

Mesmo que não especificamente citado, na execução dos serviços e no emprego de materiais e equipamento, deverá ser obedecido tudo o que estiver regulado pelas normas, especificações, métodos e terminologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como pelas normas e especificações contidas no Caderno de Encargos da CODEVASF.

Fica estabelecido também que à Contratada é facultado, no decorrer da execução dos serviços, sugerir o emprego de qualquer equipamento que julgar adequado para a obtenção dos resultados especificados. Nesta hipótese, correrão por conta da Contratada as despesas decorrentes da utilização, em caráter experimental, do equipamento e dos ensaios necessários à verificação dos resultados, bem como das providências de remoção ou retrabalhamento do material colocado, caso não tenham sido obtidos resultados satisfatórios.

5.	SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1                MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

5.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente emissão da Nota de Empenho (N.E.), de forma a dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

A área objeto do Contrato deverá ser mantida em permanente estado de limpeza, higiene e conservação. No final da obra, a Empreiteira deverá remover todas as instalações do canteiro de obra, se for o caso, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas, totalmente limpas.

Os custos dos serviços, materiais, equipamentos e instalações necessários à execução da obra e toda e quaisquer outras despesas relativas à perfeita operacionalização da mesma, deverão estar incluídos no preço proposto para este serviço.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

- Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção de propriedade da Contratada ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada ou às suas sub-Contratadas, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Contratada, qualquer que seja sua duração ou natureza.

5.1.2            	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

No preço da Mobilização e Desmobilização deverão estar incluídas todas as despesas com transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à perfeita realização dos trabalhos, bem como a execução do canteiro de obras, caso necessário, como também as despesas com as instalações provisórias de energia elétrica e água potável. Deverão ainda estar incluídos todos os custos relativos ao apoio à obra.

Serão atendidas pela Contratada, sem ônus para a CODEVASF, todas as exigências da Municipalidade e concessionárias locais.

Este item será de até 5% do valor total da Planilha Orçamentária da Obra, e deverá ser pago 50% (cinqüenta por cento) quando da mobilização e os outros 50% (cinqüenta por cento) restantes quando da desmobilização, após o término da obra, desde que atendido o que foi especificado acima.

Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à limpeza e sinalização da obra, cujos custos deverão estar incorporados ao preço global proposto para o item Mobilização e Desmobilização.

  - PLACA DE OBRA

5.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço (O.S.), a Contratada providenciará a confecção da Placa de Obra, conforme modelo fornecido pela CODEVASF, que deverá obedecer ao padrão das placas de obras do Ministério da Integração Nacional, guardando sintonia com o padrão e letras previstos no Manual de Identidade do Governo Federal.

Para a confecção da placa, deverão ser usadas chapas planas, com material resistente às intempéries, de metal galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada, com pintura a óleo ou esmalte.

A placa será afixada pela Contratada em local visível, no acesso principal da obra e voltada para a via que favoreça a melhor visualização, previamente aprovado pela Fiscalização, e deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à integralidade do padrão de cores, durante todo o período de execução dos serviços. No caso de desgaste ou precariedade do(s) material(is), ou por solicitação da Fiscalização, a Contratada deverá fazer a substituição ou recuperação da placa.

A confecção da placa obedecerá às dimensões indicadas e deverá ter, sempre, o formato retangular na proporção de 6, na horizontal, para 4, na vertical, sendo obrigatória a inclusão, nesta ordem, a partir da direita para a esquerda, da marca do Governo Federal; do nome do Ministério da Integração Nacional em duas linhas, alinhadas pela direita, nos modelos 1-A e 1-B e pela esquerda nos modelos 2-A e 2-B, e da sigla da CODEVASF, conforme modelos do anexo constante no Manual de Identidade do Governo Federal, disponíveis no endereço eletrônico www.planalto.gov.br/secom/marca/Manual.pdf, na página da Presidência da República e www.integração.gov.br, do Ministério da Integração Nacional.

5.2.2            	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A placa de obra será medida pela área em metro quadrado (m²) de placa efetivamente confeccionada e afixada conforme o especificado.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão-de-obra, encargos e incidências necessários à confecção e instalação da placa de obra.

  - REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

5.3.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os materiais a serem demolidos ou removidos deverão se for o caso, e a critério da Fiscalização, ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

Serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos proveniente das demolições serão executados pela Contratada e atendendo às exigências da Fiscalização.

Os materiais aproveitáveis, remanescentes das demolições, serão de propriedade da CODEVASF, devendo, os mesmos, serem estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

6.	COBERTURA

6.1 	REVISÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA COM 80% DE REAPROVEITAMENTO

A cobertura do prédio onde funciona o Escritório do Perímetro Propriá sofrerá uma revisão geral, com 80% de reaproveitamento, compreendendo este serviço a remoção do telhamento e madeiramento que se apresentarem comprometidos, conforme indicação da Fiscalização, e do tratamento das telhas e peças de madeiras substituídas, devendo serem repostas as peças danificadas ou que estiverem faltando.

Deverão ser substituídas as telhas e peças de madeira que não possam ser reaproveitadas, a critério da Fiscalização, e efetuada a limpeza das telhas e o tratamento das peças de madeira substituídas.

Todos os materiais substituídos ou repostos deverão ser novos, sem uso, de 1ª qualidade, no mesmo modelo e padrão existentes e aprovados previamente pela Fiscalização.

A substituição consiste na retirada, sem reaproveitamento, de todas as telhas e peças de madeira danificadas, que serão removidas para local indicado pela Fiscalização, com distância de transporte de até 300m.

A limpeza e lavagem das telhas que se encontrarem próximas daquelas que serão substituídas, deverá ser efetuada utilizando-se jato de água sobre pressão ou limpeza com água e escova de modo a remover a sujeira e as partículas soltas.

Serão utilizadas telhas cerâmicas coloniais, no modelo e padrão idênticos ao existente. Deverão possuir na sua face interna, a gravação do seu fabricante em baixo relevo com o nome e a cidade de origem.

As telhas deverão ter sonoridade firmemente aguda, quando submetidas à percussão e possuirão aspecto visual uniforme, quanto à queima. Não poderão apresentar defeitos de fabricação como fissuras ou arestas imperfeitas.

Deverão ser impermeáveis não podendo apresentar gotejamentos ou vazamentos quando solicitadas à estanqueidade.

Preferencialmente, deverão ser utilizadas peças especiais para a reposição de cumeeira e espigões. Na hipótese de serem executados com peças comuns, estas deverão ser emassadas com argamassa de traço 1:1,5:3 (cimento, arenoso e areia média, respectivamente) em volume, e aditivo impermeabilizante para argamassa do tipo VEDACIT®, SIKA 1®, ou similar.

Deverá haver uniformidade quanto à procedência de um mesmo material, não sendo aceitas tonalidades ou características distintas por mudança de fornecedor.

O assentamento deverá ser feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinação do telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com concavidade voltada para cima e a extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga a distância entre duas fieiras de canais será cerca de 5cm. O trespasse para telhas sem encaixe de montagem será de 10cm.

As telhas superiores, capas, serão colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da cumeeira.

Toda a estrutura de madeira substituída receberá tratamento de imunização contra cupim.

Inicialmente far-se-á uma limpeza em todas as peças de madeira que se encontrarem próximas daquelas que serão substituídas, com a finalidade de se retirar ninhos de cupim ou qualquer outro material estranho aderido à madeira.

Deverá ser usado um imunizante para madeiras aparelhadas, tal como Penetrol Cupim (VEDACIT®), ou produto similar. A aplicação deverá ser feita de acordo com as recomendações do fabricante.

A operação de retirada deverá ser cuidadosa de modo a evitar danos às peças de madeira e telhas, bem como ao restante da edificação.

As peças de madeira para reposição das retiradas, deverão ser novas, sem uso, de 1ª qualidade, possuir as mesmas seções das peças existentes e serem aprovadas pela Fiscalização. Deverão ser substituídos os caibros e ripas que não se apresentarem em perfeitas condições.

As novas peças que forem substituídas deverão ser de madeiras bem secas, isentas de carunchos e brocas, sem nós ou fendas, manchas de podridão, quinas mortas, rachaduras de qualquer natureza, fibras arrancadas ou partes de alburnes de cor contrastada que comprometam a sua resistência ou durabilidade.

Deverão ser usadas madeiras das espécies Massaranduba (Mimussopis Rufula), Angerlim Amargoso (Andira Anthelmintica), Louro (Cordia Exclesa), Canela (Nectranda Amara), ou similar.

As emendas só poderão ser feitas sobre os apoios, caibros no caso de emendas em ripas; e terças, em caibros.

6.2		MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de revisão e recuperação da cobertura dos prédios, com 80% de reaproveitamento, será medido por metro quadrado (m²), em projeção horizontal, de área efetivamente recuperada e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os custos referentes aos materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de reposição, remoção, limpeza das telhas e tratamento das peças de madeira indicadas pela Fiscalização, bem como, todos os encargos e incidências.

7.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CALHA EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TUBO DE CONDUÇÃO EM PVC.

7.1		CONSIDERAÇÕES GERAIS

O sistema de captação de águas pluviais tem como principal função recolher e conduzir para um determinado local as águas provenientes da chuva que atingem a edificação, garantindo, desta forma, que não haja excessiva umidade no edifício.

A destinação dessas águas deverá ser lançada no terreno, com o cuidado para não haver erosão, usando para isso leito de pedras no local de impacto, ou na sarjeta localizada no passeio.

As instalações prediais de águas pluviais, deverão seguir as exigências e critérios regidos pela NB-611, da ABNT, visando garantir níveis aceitáveis de funcionalidade, segurança, higiene, conforto, durabilidade e economia.

As calhas e tubulações coletoras de águas pluviais referente a cobertura, que estiverem com o funcionamento comprometido deverão ser revisados e caso necessário substituídos, a critério da Fiscalização.

7.2	CALHA DE BEIRAL

7.2.1		CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

É formada por canais e chapas galvanizadas aplicadas na extremidade inferior do plano de água, onde a água é captada e conduzida a outros elementos. Sua declividade, recomendada por norma, é de 0,5%, para que a água escoe com maior rapidez para o ponto de coleta. Será utilizada calha em chapa de aço galvanizado N26(0,65mm), desenvolvimento de 50 cm (fundo = 14 cm, laterais= 15 cm e bordas = 3 cm), com condutores até o solo; a chapa deve ter espessura uniforme, galvanizada perfeita, isenta de nódulos e pontos de ferrugem, sem apresentar fissuras nas bordas; pregos de aço inox, rebites de alumínio, parafusos galvanizados e buchas plásticas, embutidos com argamassa ou com utilização de mastiques; solda de liga de chumbo e estanho, na proporção de 50:50 ou silicone para uso externo.

FIGURA: CALHA DE BEIRAL

Na execução destes elementos, devem-se tomar os seguintes cuidados:

1. A superfície a ser soldada deve estar limpa e isenta de graxas;

2. Não é permitido soldar as calhas no sentido longitudinal;

3. A colagem é feita com superposição de no mínimo 10 cm;

4. A rebitagem deve ser feita com no mínimo quatro rebites;

5. As calhas de beiral são fixadas por prego, na parte interna do madeiramento do telhado, sendo que a sustentação das mesmas é feita por escápulas de ferro de 1 1/8" x 1/4", as quais têm a forma externa da calha e distanciadas entre si de 1 m;

6. Nas calhas em direção aos bocais deve haver uma declividade de 0,5 %, no mínimo, recomendando-se que todos os condutos verticais tenham ângulos de 45º ou 60º, nunca em 90º ou de topo;

FIGURA: DECLIVIDADE DOS CONDUTORES

- A ligação dos condutores com a rede subterrânea deve ser feita com curvas de 120º, nunca em 90º, para evitar afogamento;

- As calhas devem ser imunizadas externamente com zarcão e pintadas internamente com neutrol, ou similar;

- Os rasgos de condutores embutidos devem ter a largura do condutor mais uma folga de 1cm, para que se possa aprumá-lo, alinhar e encaixar a ponta e a bolsa;

- Os condutores devem ser pintados antes de dobrá-los, ou depois por meio de estopas presas em arames.

- As emendas podem ser feitas com soldas, rebites ou cola;

- Deve ser respeitado o recobrimento mínimo de 8 cm da telha sobre a calha de beiral; as referidas telhas deverão apoiar-se em ripas duplas, que substituem ou fazem às vezes de apoio da telha inferior;

FIGURA: RECOBRIMENTO MÍNIMO DA TELHA SOBRE A CALHA

FIGURA: APOIO DAS TELHAS EM RIPAS DUPLAS

Concluídas as instalações, a Contratada deverá realizar, na presença da Fiscalização, os testes de vazamento e caimento:

a) Testes de vazamento – fecham-se todos os bocais; enche-se de água a calha e verificam-se os pontos de vazamento.

b) Teste de caimento – verifica-se se há água parada junto aos bocais.

7.2.2		MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços de fornecimento e colocação de calha será feita por metro linear (m), mediante aprovação prévia dos serviços pela Fiscalização.

O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado em Planilha Orçamentária para este serviço, onde deverão estar incluído os custos de todas as operações necessárias à sua completa execução tais como mão-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas, encargos e incidências e quaisquer outras operações necessárias para a perfeita execução dos trabalhos.

7.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE CONDUÇÃO EM PVC

7.3.1		CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As tubulações de condução das águas captadas pelas calhas serão em PCV com 100 mm de diâmetro, devendo ser instaladas em locais determinados pela Fiscalização. Os condutores de PVC rígido devem ser executados com juntas de ponta e bolsa, com anel de borracha. A fixação da tubulação na vertical deverá ser feita com braçadeiras metálicas e, em pelo menos dois pontos em sua extremidade inferior, e deverá existir uma conexão de 90°, com o objetivo de amortecer o fluxo.

A entrada da tubulação deverá conter ralo hemisférico, de modo a se evitar entupimentos na tubulação.

# 7.3.2		MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços de fornecimento e assentamento de tubulação de condução será feita por metro (m) de tubo instalado, mediante aprovação prévia dos serviços pela Fiscalização.

O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado em Planilha Orçamentária para este serviço, onde deverão estar incluído os custos de todas as operações necessárias à sua completa execução tais como mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, encargos e incidências e quaisquer outras operações necessárias para a perfeita execução dos trabalhos. No referido preço unitário também deverá estar incluso o custo de fornecimento e assentamento do ralo hemisférico de cada prumada e das conexões e acessórios necessários à execução dos serviços.

8.	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA

# 8.1		CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de parede em alvenaria nos locais e dimensões indicados pela Fiscalização, com a utilização de ferramentas adequadas, tomando-se as devidas precauções visando evitar danos provocados pelos resíduos quando da demolição, principalmente sobre os utensílios de escritório que deverão estar devidamente protegidos.

O material proveniente da demolição deverá ser encaminhado às zonas de bota-fora, que serão indicadas pela Fiscalização.

Antes de ser iniciada a demolição deverá ser retirada ou isolada, toda a instalação elétrica e hidráulica que esteja embutida na parede. Também serão removidos vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis antes de iniciar a demolição.

Os materiais a serem demolidos deverão ser previamente umedecidos para diminuir a formação de poeira, e o pó resultante do acúmulo de entulho deverá ser eliminado através de varrição.

Deverão ser adotadas todas as medidas de preservação ambiental pertinentes em relação ao material proveniente da demolição.

# 8.2		MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A demolição de paredes em alvenaria será medida em metros cúbicos (m³) de parede efetivamente demolida, aprovada pela Fiscalização e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da Planilha Orçamentária da Obra.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os custos referentes à demolição, remoção e transporte do entulho gerado para local que não ultrapasse a distância de 1 km, a ser indicado pela Fiscalização.

9.		DEMOLIÇÃO DE REBOCO

# 9.1		CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

No revestimento das alvenarias das edificações serão demolidas as partes que se apresentarem soltas ou com sinais de infiltração e/ou salitrização ou ainda, as indicadas pela Fiscalização, tanto nas paredes internas quanto nas externas.

Após a demolição, toda a superfície das alvenarias onde o reboco será substituído, deverá ser chapiscada e rebocada, de acordo com o estabelecido nos itens 10.2 e 10.3.

Deverão ser tomadas as devidas precauções visando evitar danos provocados pelos resíduos quando da demolição, principalmente, sobre os utensílios de escritório que deverão estar devidamente protegidos.

Deverão ser adotadas todas as medidas de preservação ambiental pertinentes em relação aos materiais provenientes da demolição. O material demolido deverá ser depositado em local indicado pela Fiscalização, com DMT de até 300 metros.

# 9.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente demolida / removida, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Neste preço, deverão estar incluídos os custos de expurgo dos materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

10.		ALVENARIA

10.1		ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO

# 10.1.1		CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serão utilizados tijolos cerâmicos 9x19x24 cm, ou maciço 4x9x17, assentados com argamassa mista no traço 1:2:9, de cimento, cal hidratada e areia média, respectivamente, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O assentamento dos blocos deverá ser nivelado e aprumado com a utilização de nível de bolha e prumo de face. Os tijolos serão ligeiramente molhados antes da colocação.

As juntas terão espessura máxima de 15mm, devendo ser rebaixadas com a ponta da colher, para que o emboço adira fortemente à alvenaria.

As paredes deverão estar alinhadas e aprumadas tanto nos parâmetros verticais quanto nos cantos. A verificação deverá ser periódica, durante o levantamento. Para tal deverá ser utilizada uma régua de metal ou madeira.

O controle geométrico será feito através de verificação “in loco”.

# 10.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de alvenaria efetivamente executada, aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

10.2	CHAPISCO

# 10.2.1		CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Toda a superfície das alvenarias de bloco cerâmico receberão revestimento de chapisco. Para aplicação deste, a base deve estar limpa, livre de pó, graxa, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser borrifada com água antes de sua aplicação.

A execução do chapisco deverá ser realizada através do lançamento energicamente da argamassa, contra a superfície da base. A argamassa deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3cm, no traço 1:3 (em volume) de cimento e areia respectivamente.

# 10.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida, aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

10.3	EMBOÇO/REBOCO

# 10.3.1		CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução do emboço/reboco só poderá ser iniciada quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão e após decorridas 24 horas, no mínimo, de sua aplicação.

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos ou qualquer outro material que impeça a perfeita aderência com a base.

A argamassa de reboco/emboço utilizada será argamassa mista no traço 1:2:8, de cimento, cal hidratada e areia média, respectivamente, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência,. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O revestimento será de massa única e terá acabamento acamurçado, obtido com desempenadeira de madeira e espuma de poliuretano ou de feltro.

O cimento poderá ser medido em volume, para tanto o saco de 50kg corresponde, em média, a um volume de 35,7 litros.

O preparo da argamassa poderá ser feito através de misturador mecânico (betoneira) ou manualmente, com pá e enxada.

No caso do preparo em misturador mecânico, a ordem de colocação dos materiais deverá ser a seguinte: parte de água, areia, cimento e o restante da água. A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

Para a fabricação manual a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos de amassamento. Só será permitido o amassamento para volumes inferiores a 0,10m3, de cada vez.

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referência (taliscas) dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da ferramenta empregada no sarrafeamento, geralmente régua de alumínio.

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa, que será sarrafeada, em seguida, constituindo as “guias” ou “mestras”.

A superfície deverá ser umedecida e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa, vigorosamente, com o auxílio da colher de pedreiro.

Estando a área preenchida por argamassa, deverão ser feitas a retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da régua.

Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.

A argamassa não deverá ser desempenada enquanto mole, podendo acarretar fissuras na superfície do revestimento, que não serão aceitas pela Fiscalização.

Não será permitida a execução de revestimento em argamassa com espessura superior a 2,5cm. Quando a imperfeição nas características geométricas da base assim necessitar, os revestimentos serão realizados em duas etapas com espessuras inferiores a 2,5cm e com um intervalo de execução de no mínimo 7 dias.

# 10.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida, aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

10.4	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E IMPERMEABILIZANTE, NO TRAÇO 1:4

10.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverão ser impermeabilizadas as paredes internas de locais úmidos, indicados pela Fiscalização, com a finalidade de combater a umidade ascendente em paredes de alvenaria nos tijolos rebocados, ou paredes que foram levantadas sem a impermeabilização do alicerce, provocando a desagregação do reboco e da pintura, conseqüentemente.

Como em todos os serviços de uma obra, mais ainda no caso da impermeabilização, a mão de obra utilizada precisa ser exaustivamente treinada, de modo a garantir a estanqueidade e a durabilidade dos serviços executados.

Dever-se-á proceder à retirada do reboco, numa altura superior à da superfície úmida, em conformidade com os procedimentos estabelecidos no item 9, seguido da reaplicação do reboco com argamassa de cimento e areia, e impermeabilizante, no traço 1:4.

As superfícies a impermeabilizar deverão se apresentar firmes, limpas, secas, livres de poeira e restos de materiais contaminantes. É importante que ao aplicar o impermeabilizante, as paredes não retenham água proveniente de infiltrações ou vazamentos, já que isso produzirá a formação de bolhas.

A alvenaria nova deverá estar perfeitamente curada (mínimo 30 dias), ou ser submetida a uma lavagem da superfície com acido muriático a 10% para diminuir a alcalinidade residual, enxaguar com água abundante e deixar secar. Sobre cerâmicas (não esmaltadas), realizar sempre o tratamento com ácido muriático. Não aplicar sobre superfícies esmaltadas, pastilhas, azulejos ou vidro. Frestas ou trincas devem ser previamente tratadas, de acordo com o descrito no item 10.5, antes de iniciar o processo de impermeabilização.

Antes de dar início ao serviço de pintura ou impermeabilização das paredes, é imprescindível secar totalmente e lixar convenientemente. As imperfeições nas paredes irão aparecer caso não sejam corretamente tratadas prévio à pintura ou impermeabilização.

De preferência, não trabalhar sob superfícies muito quentes, evitando as horas de meio-dia ou dias com temperaturas inferiores aos 5 ºC.

Na seqüência, deverá ser aplicada uma demão do produto diluído com água limpa em até 25 %, de preferência com pincel ou trincha para produzir uma boa penetração do mesmo no substrato. Esta demão fará as vezes de selador e fixador do substrato. Com intervalos de tempo de 4 horas deverão ser aplicadas duas demãos puras ou com mínima diluição só para ajustar o produto às condições do clima no local ao tempo de executar as tarefas subseqüentes.

# 10.4.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente impermeabilizada e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento, locação de equipamentos e aplicação de todos os materiais conforme especificações, bem como toda a mão-de-obra, encargos e incidências e quaisquer outras operações necessárias para a perfeita execução dos trabalhos, inclusive remoção e limpeza das áreas atingidas por salpicaduras do produto.

10.5	RECUPERAÇÃO DE FISSURAS NAS PAREDES

10.5.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreenderá este serviço à demolição do reboco, execução de rasgos na alvenaria para colocação de armadura de costura, revestimento em chapisco, e reboco com argamassa de cimento e areia, e impermeabilizante, de acordo com o estabelecido no item 10.4. O tratamento deverá ser executado nas duas faces da alvenaria.

A demolição do reboco será feita em uma faixa de 50cm, sendo 25cm para cada lado da trinca. Em seguida deverão ser executados rasgos na alvenaria, com 1,5cm de profundidade, 50cm de comprimento e espaçados a cada 20cm, destinados à colocação da armadura de costura, constituída de barras de aço CA-60 com diâmetro Ø5,0mm. As trincas deverão ser preenchidas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, medidos em volume na proporção 1:2:8. Deverá ser efetuada a mistura prévia de areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

A armadura deverá ser chumbada com argamassa de cimento e areia, na proporção 1:3 em volume.

Após o chumbamento das barras, a superfície será chapiscada e rebocada com argamassa de cimento e areia, e impermeabilizante no traço 1:4, segundo os procedimentos especificados nos itens 10.2 e 10.4, devendo ficar perfeitamente nivelada com a existente.

# 10.5.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro linear (m) de trinca efetivamente tratada, aprovado pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências. Deverão estar incluídos, também, todos os serviços especificados para a correta recuperação da parede.

10.6	RECOMPOSIÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, COM GRAUTE

10.6.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

# 10.6.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços de demolição somente deverão ser iniciados após a vistoria e avaliação da estrutura sob a orientação da Fiscalização. Serão marcadas todas as peças e/ou elementos estruturais a serem demolidos identificando-se com marcas legíveis as zonas de corte.

Deverão ser tomadas todas as medidas que garantam a total segurança do imóvel e dos operários envolvidos na execução desses serviços, sendo previstos todos os elementos de escoramento da estrutura ou peça estrutural que por ventura sejam necessários.

Todo o revestimento e/ou concreto em uma superfície deteriorada deverá ser removido para que se possa constatar a real condição das peças a fim de se adotar as medidas necessárias de recuperação que o caso exija.

Os estribos, ou qualquer outra armadura da peça demolida que estiver engastada no concreto da estrutura remanescente deverão ser cortados rentes à superfície de demolição, de forma que o material de recomposição forme uma camada de recobrimento de no mínimo 2cm de espessura.

A demolição poderá ser manual, com a utilização de ponteiros e marretas; ou mista, auxiliada por equipamentos tais como, perfuratrizes, marteletes, rompedores, equipamento de corte.

As demolições serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando-se os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros. A Empreiteira deverá atentar para o nível de ruído provocado pelo método de trabalho adotado, tendo em vista a não interrupção do expediente de trabalho no Escritório do Perímetro.

Todo o material de entulho proveniente da demolição será depositado provisoriamente no canteiro de obras, com posterior remoção e transporte para bota-fora em local previamente indicado pela Fiscalização.

# 10.6.2	CORTE E REMOÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

# 10.6.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As regiões da superfície do concreto que se apresentarem com armadura exposta, ou o concreto estiver desplacando em decorrência da corrosão na barra de aço, deverão ser cortadas de modo a permitir a total exposição da armadura para o posterior tratamento da mesma.

A operação de corte nas demarcações referidas só poderá iniciar após a liberação de cada uma delas pela Fiscalização.

As áreas de reparo serão inicialmente delimitadas utilizando-se para isso equipamento com disco de corte. Posteriormente com auxílio de marreta e talhadeira e/ou ponteira será removido todo o concreto que envolve a barra de aço na extensão corroída, de forma a produzir uma abertura de aproximadamente 2 (dois) centímetros por trás da armadura, possibilitando assim a limpeza da mesma em toda sua superfície.

Deverão também ser removidas todas as partes de concreto que se apresentarem soltas, chochas ou com baixa resistência superficial, até atingir a homogeneidade do concreto são.

A cavidade resultante deve possuir rugosidade adequada de forma a garantir uma melhor aderência com material de reposição.

Após o corte e remoção do concreto deverá ser feita limpeza da superfície do mesmo, removendo toda a sujeira original (produtos de corrosão, óleos, partículas soltas) e a que resultou das tarefas de remoção do betão.

Os locais a serem recuperados deverão ser jateados com areia seca até a retirada da corrosão apresentada nas barras, depois dessa limpeza.

# 10.6.3	TRATAMENTO E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE

# 10.6.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As superfícies de concreto e das barras de aço serão limpas com a utilização de escovas manuais de cerdas de aço, ou equipamento elétrico próprio, e aplicação de lixas de ferro nos vergalhões, deixando-as isentas de ferrugem, óleos, graxas, nata de cimento e outras substancias que possam prejudicar a aderência do material a ser aplicado, na recomposição da seção estrutural das peças classificadas.

Imediatamente após a limpeza deverá ser aplicada uma pintura protetora à base de primer epóxico rico em zinco. Caso a seção da barra corroída tenha sofrido redução maior que 10%, deverá ser adicionada armadura.

# 10.6.4	RECOMPOSIÇÃO DA FERRAGEM

# 10.6.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Nos pontos que apresentarem armação aparente e com sinais de oxidação, corrosão ou escoamento, o concreto de cobrimento deverá ser removido a fim de expor as barras de aço danificadas, de modo a alcançarmos a sua parte sã e com aderência perfeita ao concreto original.

As barras de aço que estejam escoadas ou com redução acentuada da seção útil de trabalho, serão substituídas por barras novas, ou sofrerão uma recuperação, através de superposição ou soldagem à parte intacta da armadura primitiva, de outras barras de diâmetro adequado, de forma a pelo menos se restabelecer a seção original da ferragem.

Na adição de barras devem-se observar questões de resistência (seção transversal), amarração (comprimento de empalme) e durabilidade (completo envolvimento pelo material de reposição).

# 10.6.5	FORMAS

# 10.6.5.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Quando necessárias serão confeccionadas em madeira, compensado, com espessura variando entre 10mm e 12mm, de acordo com o volume da peça a ser concretada, perfeitamente estanque, contraventada com sarrafos e barrotes de madeira de primeira qualidade, e ancoradas com pontaletes de madeira ou perfis de torres metálicas.

# 10.6.6	RECUPERAÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM GRAUTE

# 10.6.6.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Na recomposição da estrutura de concreto armado, tanto nos sulcos provenientes das demolições como nas cavidades resultantes dos cortes e remoções, deverá ser utilizada argamassa polimérica para reparações estruturais com inibidor de corrosão integrado na formulação, que quando misturada com água deverá produzir uma argamassa neoplástica de alta resistência física, baixa permeabilidade, retração compensada e elevada aderência de forma a permitir aplicação sobrecabeça e na vertical.

Com o substrato apicoado, limpo, saturado, com a superfície seca e isenta de contaminações proceder-se-á ao preparo da argamassa conforme orientação do fabricante, constante na embalagem do produto e/ou catálogos técnicos.

Em seguida deverá ser aplicado o material com colher de pedreiro e/ou desempenadeira metálica, em camadas de aproximadamente 2,5cm de espessura, impondo uma pressão contra o substrato de forma a proporcionar uma boa aderência e o completo envolvimento das barras da armadura pelo material de reposição.

A área recuperada deverá ter acabamento perfeito, com textura semelhante à do plano em que esteja contida.

A superfície do material de reposição deverá ser protegida adequadamente contra a ação nociva do sol, do vento e de agentes mecânicos e deverá ser regada com água doce e limpa de modo a mantê-la úmida; para tanto serão utilizados panos ou sacos de estopa, os quais deverão ser molhados a cada 2 (duas) horas, durante 3 (três) dias.

O processo de cura poderá ser realizado através de cura química. Neste caso, deverá ser utilizado produto de cura para argamassa que deverá ser aplicado após a secagem da água de exudação da mesma, conforme recomendações do fabricante.

# 10.6.6.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Estes serviços serão medidos tomando-se por base o volume em (m³), de estrutura efetivamente recuperada, considerando as dimensões reais da mesma, e aprovado pela Fiscalização.

Os serviços de recuperação de concreto armado com graute serão pagos à Empreiteira obedecendo ao preço unitário constante na planilha de orçamentação da obra. Estes preços deverão levar em consideração todos os custos necessários à perfeita execução dos serviços. Deverão estar inclusos na composição do preço deste serviço, a demolição do concreto, corte e remoção em estrutura, remoção de estribo, lixamento, tratamento e limpeza da superfície, recomposição de ferragem, pintura de proteção e colocação de novos estribos, formas, etc .

Nestes preços, também, deverão estar incluídos os custos de aquisição de materiais, transporte, armazenamento e mão-de-obra, bem como, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, encargos e incidências.

10.7	REVESTIMENTO CERÂMICO

10.7.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende o fornecimento e o assentamento de revestimento cerâmico no mesmo modelo e padrão existentes, para recompor o revestimento das paredes dos WC’s do prédio principal.

As cerâmicas deverão apresentar esmalte liso, vitrificação homogênea e colocação perfeitamente uniforme.

Não deverão apresentar desvios de prumos e nivelamento superiores a 3mm/m.

As juntas serão limpas sempre que a argamassa de assentamento por elas refluir.

Não será tolerado o assentamento de peças danificadas, com retoques visíveis de massa capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou outros quaisquer defeitos.

Após a cura as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

Peças quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de instalações efetuados manualmente, serão substituídas.

# 10.7.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o estabelecido.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão-de-obra e encargos necessários a execução dos serviços.

11.	PAVIMENTAÇÃO

11.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

11.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverá ser demolida parte do piso em cerâmica dos banheiros do prédio principal, próximo ao vaso sanitário, de modo a permitir efetuar a reparação da instalação hidráulica, conforme indicação da Fiscalização.

Após a demolição, toda a superfície deverá estar limpa de restos da demolição, matérias orgânicas, ou outros materiais de modo que esteja preparada para a execução do novo revestimento, em conformidade com o item 11.2.

# 11.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada por metro quadrado (m²) de piso efetivamente demolido e aprovado pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da obra.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários a execução dos serviços.

11.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO

11.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Consiste no fornecimento e assentamento de piso cerâmico, no mesmo modelo e padrão existentes, previamente aprovado pela Fiscalização. O assentamento se dará com argamassa ainda fresca tendo-se o cuidado de pulverizar cimento em pó sobre a superfície já nivelada e desempenada do contra piso. Poderá ser utilizada argamassa industrializada para o assentamento.

As juntas serão limpas sempre que a argamassa de assentamento por elas refluir.

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou outros quaisquer defeitos.

Após a cura as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

A contratada executará, no piso, todos os rebaixos, recortes ou furos que se fizerem necessários para os arremates.

A espessura das juntas não poderá exceder 1,5 mm.

# 11.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados e aprovados pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

11.3		DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO

11.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Consiste na demolição e remoção do piso em concreto simples da calçada ao redor do prédio principal, cujas placas estiverem danificadas, conforme indicação da Fiscalização.

Após a demolição, toda a superfície deverá estar limpa de restos da demolição, matérias orgânicas, ou outros materiais de modo que esteja preparada para a execução das novas placas, em conformidade com o item 4.

O material proveniente da demolição será encaminhado às zonas de bota-fora, em local indicado pela Fiscalização, com distancia máxima de 1 km.

Deverão ser adotadas todas as medidas de preservação ambiental pertinentes em relação ao material proveniente da demolição.

# 11.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A demolição de piso em concreto será medida em metro quadrado (m²) de material efetivamente demolido, e será pago de acordo com o preço unitário correspondente da Planilha Orçamentária da Obra, medido e aprovado pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os custos referentes demolição, remoção e transporte do entulho gerado para local a ser indicado pela Fiscalização.

11.4	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPOLADO, E=7,0 cm

11.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A calçada ao redor do prédio principal será recuperada em concreto desempolado fck 15 MPa., obtido pelo desempeno e moderado alisamento do próprio concreto da base, quando este ainda estiver plástico.

Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for insuficiente, será permitida a adição de argamassa no traço 1:3, cimento e areia, medidos em volume, com concreto ainda fresco.

A superfície das calçadas, salvo quando expressamente especificado de modo diverso, será dividida em painéis, através de sulcos profundos ou por juntas que atinjam a base de concreto.

Os painéis não poderão ter lado com dimensão superior a 2,0 m.

A disposição das juntas obedecerá a desenho simples, devendo ser evitado cruzamento em ângulos agudos e juntas alternadas.

As superfícies das calçadas serão cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente umidade, durante os 7 dias que sucederem sua execução.

As calçadas terão espessura mínima de 7,0 cm e será executa uma contenção em alvenaria de pedra, nas dimensões mínimas de 20 x 30 cm, em todo o seu perímetro externo.

11.4.2		MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície, efetivamente executada.

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos na Planilha de Orçamentária da Obra, para os serviços correspondentes.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, preparo do concreto, lançamento, desempolamento, mão-de-obra, inclusive a alvenaria de pedra, bem como todos os encargos e incidências.

11.5	ALVENARIA DE PEDRA CALCÁREA

11.5.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a escavação o fundo das cavas deverá ser apiloado e regularizado com concreto magro na espessura de 5,0 cm e largura 15 cm maior que a largura da estrutura de alvenaria de pedra.

Será construída alvenaria de pedra calcárea, para contenção dos aterros laterais na largura mínima de 40 cm, o assentamento será executado com argamassa no traço 1:4 de cimento e areia.

11.5.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a alvenaria de pedra deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

11.6	CONCRETO ARMADO fck≥20 MPa

11.6.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Será utilizado concreto armado na recomposição dos pilares de sustentação da varanda e nas estruturas aonde a Fiscalização achar necessário.

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às especificações e às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos.

O concreto a ser empregado deverá ter resistência à compressão axial igual ou superior a 20 MPa. O estabelecimento da dosagem do concreto será de responsabilidade da contratada mediante apresentação de resultado de ensaio, efetuado por firma idônea, e será função da dosagem experimental na forma preconizada na NBR-6118 (NB-1), e sujeita a apreciação e aprovação da fiscalização.

A dosagem do concreto deverá ser caracterizada pelos seguintes elementos:

a) Resistência característica aos 28 dias;

b) Diâmetro máximo do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas;

c) Consistência (medida através de “SLUMP-TEST” de acordo com o método NBR-7323 (NB-1));

d) Composição granulométrica do agregado;

e) Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejada;

f) Adensamento a que será submetido o concreto;

g) Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e umidade).

11.6.1.1	AGREGADOS

O agregado graúdo deverá ser proveniente de rochas graníticas, isenta de matéria orgânica, pó e materiais que reajam com os álcalis do cimento.

Os agregados miúdos não poderão apresentar substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, colóides, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloretos de sódio e outros sais.

11.6.1.2	AGLOMERANTE

O aglomerante será cimento Portland, o qual deverá ser armazenado em local isento de umidade.

Não serão aceitos em obra cimento petrificado ou com formação de grumos devido à presença de umidade.

11.6.1.3	ÁGUA DE AMASSAMENTO

A água de amassamento deverá ser potável, limpa, isenta de ácidos, óleos, álcalis, sais, siltes e outras substâncias agressivas que possam ocasionar alterações na pega do concreto.

11.6.1.4	MISTURA DO CONCRETO

Os componentes do concreto deverão ser misturados em betoneiras por tempo não inferior a 2 minutos. Todos os materiais componentes do concreto deverão ser adicionados na betoneira, exceto a água, que será colocada continuamente durante a operação de mistura.

11.6.1.5	TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO

O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes.

Competirá a Contratada informar com antecedência à fiscalização, e ao laboratório que faz o controle tecnológico, o dia e a hora do início das operações de concretagem.

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2,0 m, para que não ocorra segregação do material, caso seja necessário serão abertas janelas laterais ou colocação de funis ou trompas.

Não será permitido o lançamento após o início da pega.

11.6.1.6	ADENSAMENTO DO CONCRETO

O adensamento do concreto se realizará através do emprego de vibradores de imersão. Será aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos em único ponto.

Admitir-se-á a utilização, de outros tipos de vibradores, a critério da fiscalização.

11.6.1.7	EXECUÇÃO DE JUNTAS

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas, ocasionando o que se chama junta fria.

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento, devendo ser localizadas onde forem menores esses esforços.

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá atingir o terço médio do maior vão, localizado-se as juntas paralelamente à armadura principal.

As juntas deverão permitir uma perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que será lançado.

A superfície da junta concretada deverá ser preparada da seguinte forma:

- As superfícies deverão estar limpas, ásperas e livres de pó ou nata de cimento, graxa ou quaisquer outros materiais que possam prejudicar aderência ao novo concreto que será colocado.

- Umedecidas sem, entretanto, estar com água empoçada.

Fica a critério da fiscalização a utilização de adesivos epóxis.

11.6.1.8	CURA DO CONCRETO

O concreto deverá ser molhado continuamente para proporcionar a cura do concreto evitando fissuras comprometedoras na estrutura.

O Processo de cura terá início imediatamente após o final da pega  e deverá continuar por um  período mínimo  de 7 dias.

Poderá também, de acordo com a Fiscalização se autorizada a aplicação de produtos químicos tipo anti-sol.

11.6.1.9	FORMAS

As fôrmas e escoramento deverão obedecer aos critérios da NBR-7190 (NB-11) e/ou NB – 14.

O dimensionamento das fôrmas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

As fôrmas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

11.6.1.10	ARMADURA

As barras de aço não deverão apresentar níveis de oxidação que comprometam sua resistência nem apresentar manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que prejudique a aderência do concreto. A armadura não poderá ficar em contato com a forma, e deverá obedecer ao recobrimento indicado.

O aço utilizado deverá obedecer aos métodos brasileiros MB-4 e MB-5.

Quando a qualidade do aço for inaceitável, o lote deverá ser retirado da obra e a responsabilidade de qualquer atraso será atribuição única e exclusiva da Contratada.

Antes de se fechar às formas em definitivo e começar o lançamento do concreto, a armação deverá estar completa e de acordo com o previsto, já inspecionado e aprovado pela fiscalização.

Durante o lançamento serão observadas e mantidas as posições de afastamento das barras.

Serão sempre utilizados espaçadores de cimento e areia visando manter o recobrimento mínimo da armadura quando das concretagem.

11.6.2		MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³), pelas dimensões reais, de calçada recomposta e de estruturas que tenham sido construídas totalmente de acordo com estas especificações e o prescrito pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra, encargos e transporte necessários à execução dos serviços, bem como o preparo, o lançamento do concreto, o armazenamento, o adensamento, o acabamento, a cura e o controle tecnológico.

12.		PINTURA

12.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os serviços consistem na execução da pintura sobre paredes, muros e esquadrias.

Os serviços de pintura deverão ser executados com rigoroso esmero, por profissionais de comprovada competência de acordo com a melhor técnica existente para serviços desta natureza.

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura especificada.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca. O tempo mínimo de intervalo entre duas demãos será o recomendado pelo fabricante; quando omisso, de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo úmido.

Não será permitido escorrimento ou salpico nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se solvente adequado.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

Os cômodos e peças pintadas deverão ser cuidadosamente conservados pela Contratada, que deverá tomar todas as precauções e medidas para sua proteção. Antes da entrega das obras, deverão ser reparados pela Contratada todos os defeitos e estragos verificados nas pinturas, qualquer que seja a causa que os tenha produzido, ainda que esse reparo importe a renovação integral da pintura de um ou mais compartimento.

Não será permitida pintura em dias chuvosos.

12.2		REMOÇÃO DE PINTURA

12.2.1		CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

No caso de repintura, se a superfície estiver em boas condições, deverá se proceder ao lixamento de toda a superfície para eliminar o brilho e posterior limpeza com pano seco ou levemente umedecido para retirar todo o pó.

Se as pinturas internas das paredes e tetos estiverem em más condições deverão, após prévia aprovação da fiscalização, ser adotados os procedimentos abaixo para sua remoção, tomando-se o cuidado de não estragar a camada de reboco:

- Pintura antiga calcinada ou envelhecida: lixar totalmente a superfície pintada e proceder à limpeza com água.

- Pintura antiga com gretamento ou descascamento: remover completamente as partes soltas com espátula, escova de cerdas duras ou hidrojato e limpar a superfície com água (exceto quando no uso de hidrojato).

- Pintura antiga com mofo: lavar a superfície com solução de água mais água sanitária (1:1), deixar agir por 30 minutos e enxaguar.

Em seguida deverão ser executados os serviços de pintura conforme estabelecido nos itens 12.8 e 12.9.

Antes da aplicação da pintura a superfície deverá estar perfeitamente seca e livre de pó e partículas soltas.

Para a pintura em superfície nova deverá ser respeitado o tempo mínimo de 30 (trinta) dias para a cura do reboco. Após este prazo, com a parede curada, livre de umidade, infiltrações, calcinação, sais solúveis, eflorescência, trincamento ou qualquer outra imperfeição, deverá ser aplicado um selador sobre a superfície, indicado para superfícies internas ou externas, conforme o caso e procedido o emassamento, de acordo com o descrito nos itens 12.6 e 12.7.

12.3		LIMPEZA DE PINTURA TEXTURIZADA

12.3.1		CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Nas paredes onde a pintura existente é texturizada, como não será possível serem lixadas, deverá ser efetuada a limpeza utilizando-se jato de água sobre pressão ou limpeza com água e escova de modo a remover a sujeira e as partículas soltas, propiciando as condições necessárias à perfeita aderência da nova pintura.

12.4		APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA

12.4.1		CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Nas paredes externas, após efetuada a limpeza da pintura texturizada, deverá ser aplicada uma demão de textura acrílica para exterior, de boa qualidade, previamente, aprovada pela Fiscalização. As cores serão definidas pela Fiscalização.

Depois de pronta, a parede deverá apresentar uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

12.5	EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA C/ MASSA CORRIDA PVA

12.5.1		CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Toda a superfície das alvenarias internas, com reboco novo e onde tenha sido removida a pintura existente, receberá uma demão de liquido selador e será emassada com 2 demãos, no mínimo, de massa corrida látex PVA.

A aplicação da massa deve ser feita em camadas finas (máximo 3 mm) e sucessivas. Antes da aplicação da tinta de acabamento é necessário o lixamento respeitando a prazo recomendado pelo fabricante. A limpeza após o lixamento deverá ser feita com pano levemente umedecido.

12.6	        EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA C/ MASSA ACRÍLICA

12.6.1		CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Toda a superfície das alvenarias externas rebocadas que apresentarem problema de infiltração, após recuperada, receberá uma demão de liquido selador e deverá ser emassada com, no mínimo, 2 demãos de massa acrílica, e posteriormente preparada com tinta acrílica.

Nas fachadas afetada diretamente pelas intempéries, os serviços deverão ser executados em toda a sua superfície de forma a proteger a interna da ação da umidade proveniente das chuvas.

A aplicação da massa deve ser feita em camadas finas (máximo 3 mm) e sucessivas. Antes da aplicação da tinta de acabamento é necessário o lixamento respeitando a prazo recomendado pelo fabricante. A limpeza após o lixamento deverá ser feita com pano levemente umedecido.

12.7	        PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX SEM EMASSAMENTO

12.7.1		CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Na paredes internas e no teto deverá ser aplicado tinta látex PVA. As cores serão fornecidas pela Fiscalização.

O número de demãos deverá ser o necessário para obter-se uma pintura de tonalidade uniforme e a critério da Fiscalização.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

12.8	        PINTURA DE PAREDE EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA S/MC

12.8.1		CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Nas paredes externas deverá ser aplicada tinta acrílica para exterior, de boa qualidade, previamente, aprovada pela Fiscalização. As cores serão definidas pela Fiscalização.

O número de demãos, em mínimo de duas, deverá ser o necessário para apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

12.9	PINTURA MINERAL IMPERMEAVEL TIPO SUPER CONSERVADO “P”, OU SIMILAR

12.9.1		CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os muros de delimitação dos prédios deverão ser pintados com duas demãos de tinta mineral impermeável, de boa qualidade previamente aprovada pela Fiscalização, sempre observando as recomendações do fabricante. A cor será definida pela Fiscalização.

As superfícies a serem pintadas deverão se encontrar lixadas e livre de pó ou qualquer outra contaminação, para a aplicação da primeira demão de tinta.

A superfície deverá estar limpa e saturada com água antes da aplicação. O intervalo entre a primeira e a segunda demão será de no mínimo 4 horas.

Ao término do serviço de cada dia, a superfície deverá ser molhada com água de forma contínua e uniforme.

12.10		PINTURA E EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA

12.10.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As esquadrias de madeira deverão receber uma demão de fundo nivelador, seguida da aplicação de massa a óleo, a fim de corrigir as imperfeições. Após a secagem, deverá ser procedido o lixamento e aplicado, novamente, o fundo nivelador.

As esquadrias de madeira que não necessitarem ser substituídas deverão ser lixadas para retirada de tinta antiga existente na mesma, em seguida, aplicada massa a óleo, a fim de corrigir as imperfeições. Após a secagem, deverá ser procedido o lixamento e aplicado o fundo nivelador.

Após o emassamento, prosseguido de lixamento, deverá ser aplicada duas demãos de esmalte sintético, na cor a ser definida pela fiscalização, tomando-se o cuidado de deixar um acabamento perfeito.

Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

  - 12.11		PINTURA EM ESQUADRIA DE FERRO

12.11.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

No caso de repintura, se a superfície estiver em boas condições, deverá se proceder ao lixamento de toda a superfície para eliminar o brilho e posterior limpeza com pano umedecido em solvente.

Se a pintura antiga se apresentar em más condições, ou apresentando oxidação, deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

- No caso de haver oxidação, deve-se efetuar o lixamento da superfície com lixa número 280.

- Deve-se aplicar removedor sobre a superfície, deixar agir e enxaguar conforme instrução do fabricante. Posteriormente segue-se com o procedimento normal de pintura. Caso necessário repetir a operação até a remoção total da ferrugem.

Não serão aceitas peças metálicas novas que tenham recebido os chamados “primers de serralheiro”; estes devem ser lixados ou removidos.

Após a limpeza, as peças receberão uma demão de base anti-corrosiva e em seguida serão aplicadas 2 demãos de esmalte sintético, na cor estabelecida pela Fiscalização.

- 12.12		PINTURA DE LOGOMARCAS NA FACHADA

12.12.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a repintura da fachada principal deverão ser pintados os letreiros e logomarca da CODEVASF, nas dimensões e padrões indicados pela Fiscalização.

Para o serviço deverá ser utilizada tinta esmalte sintético nas cores aprovadas pela Fiscalização.

# 12.16 	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente emassada/impermeabilizada/pintada ou de pintura removida e aprovada pela Fiscalização. Deverá ser estabelecida uma verba visando a plotagem e pintura de logomarca da CODEVASF.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento, locação de equipamentos e aplicação de todos os materiais conforme especificações, bem como toda a mão-de-obra, encargos e incidências e quaisquer outras operações necessárias para a perfeita execução dos trabalhos, inclusive remoção e limpeza das áreas atingidas por salpicaduras de tinta, como também, a pintura da logomarca da CODEVASF.

13.0	REVISÃO E RECUPERAÇÃO DAS Instalações Hidro-Sanitárias

13.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Consiste nos serviços de recuperação das instalações hidro-sanitárias do prédio, com substituição dos elementos danificados ou que apresentem problemas operacionais, de modo a restabelecer o pleno funcionamento hidráulico no que diz respeito aos sanitários e cozinhas, obedecendo ao padrão existente.

Toda a instalação hidro-sanitária existente sofrerá uma revisão geral. Deverá ser prevista a substituição dos seguintes componentes da instalação existentes: bacias sanitárias com caixa de descarga acoplada, ralos, pontos de água, tubulações em PVC, engate em PVC com L=30 cm, sifões de PVC sanfonado, etc.

Todos os materiais substituídos deverão ser novos, sem uso, de 1ª qualidade, devendo ser submetidos à prévia aprovação por parte da Fiscalização.

Na ligação das tubulações de PVC com as descargas dos WC’s do prédio principal, deverão ser utilizadas conexões com bucha de latão rosqueada.

As bacias sanitárias dos banheiros do prédio principal deverão ser com caixa de descarga acoplada de boa qualidade. A remoção das válvulas de descarga e demais peças danificadas deverá ser efetuada de modo a evitar a quebra demasiada do revestimento cerâmico existente.

Nos 03 WC’s do prédio principal, serão utilizados sifões em PVC sanfonados.

As pias, depois de prontas, e em funcionamento, deverão apresentar perfeita estanqueidade, ao nível de torneira, cuba e sifão.

Após a conclusão dos serviços de revisão, deverá a instalação hidro-sanitária do prédio se encontrar em perfeitas condições de funcionamento.

13.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada pela unidade relativa a cada serviço efetivamente executado, e aprovado pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários apresentados na Planilha Orçamentária da obra, após aprovação dos serviços pela Fiscalização e realização de vistoria técnica que constate o pleno funcionamento de todo o sistema.

Nestes preços deverão estar incluídos todos os custos de revisão das instalações hidro-sanitária, remoção das peças danificadas e instalação das peças à serem substituídas, bem como material utilizado, mão-de-obra e todos os encargos e incidentes.

Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, taxas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação hidro-sanitária, cujos custos deverão estar incorporados ao preço proposto para cada serviço constante da Planilha Orçamentária.

14.0	LIMPEZA DA OBRA

14.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Durante a execução dos serviços contratados a empresa deverá remover todo o entulho da área, sendo cuidadosamente limpos e varridos, de forma que a obra apresente sempre bom aspecto e propicie aos funcionários e visitantes uma estadia segura e agradável.

Quando da conclusão dos serviços, a Contratada deverá efetuar a limpeza da obra, dando a devida destinação a todo o tipo de resíduo gerado na referida obra, de modo a atender à Resolução do CONAMA 307 de 05/07/2002.

Todos os pisos, revestimentos, vidros, louças, etc. serão completamente limpos e as instalações testadas e entregues em perfeitas condições de uso.

14.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) de área efetivamente limpa.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a limpeza deverão estar incluídos todas as  ferramentas, transporte, material, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.