3.  ESPECIFICAÇÕES

A - GENERALIDADES

1. Apresentação

2. Relacionamento Empreiteira/PROPRIETÁRIA.

- Segurança da Obra

3.1. Prevenção Contra Acidentes

3.2. Vigilância

4. sERVIÇOS PRELIMINARES

B - MATERIAIS

1. Água

2. Areia

3. Brita

4. Cimento

5. Aço

6. Madeira

7. Concreto Simples - Estrutural e  Lastros

7.1. Generalidades

7.2. Dosagem

7.3. Amassamento

7.4. Lançamento

7.5. Adensamento

7.6. Cura

7.7. Juntas de Concretagem

7.8. Reparos de Concreto

7.8.1. Aplicação do “Dry’Pack”

7.8.2. Reparos em trincas de laje de fundo das estruturas

7.8.3. Reparos   em  concreto, nas extremidades de tirantes e

ARames de fixação e formas

7.8.4. Enchimento com Concreto.

8. Argamassa

9. Tijolos

10. Tintas

C  - Fornecimento de tubos e conexões

1. condições gerais de fornecimento

2. Condições gerais de inspeção

3. termo de garantia

4. declaração de concordância

5. especificações

5.1  e-01 Tubos e conexões de PVC rígido junta elástica

5.2   e-02 materiais para ligações domiciliares

D - SERVIÇOS GERAIS

1. Demolições

2. Locação

3. Canteiro da Obra

4. Movimento de Terra

4.1. Escavação

4.2. Aterro

4.3. Abertura de Valas

4.4. Reaterro

4.5. Escoramento de valas

5. Montagens

6. Obras de Concreto

7. Alvenaria de Pedras

8. Baldrames

9. Alvenarias de Tijolos

10. Revestimento

- 10.1. Massa Única

11.Pintura

12. Pisos

12.1. Calçada

13. Cercas e Portões

14. Impermeabilização

14.1. Interna das estruturas em Contato com a água.

14.2. Contato com o Solo

15. Escada  Tipo Piscina

16. Caixas de Registros de ventosas e de Drenagem

17. DESINFECÇÃO DA TUBULAÇÃO

18. ENTREGA  DA OBRA

A

GENERALIDADES

# 1. Apresentação

As presentes especificações integram o Projeto Técnico para: Execução dos serviços de Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água dos Assentamentos João Pedro Teixeira – Núcleos 1, 2 e 3 no município de Canindé do São Francisco, no estado de Sergipe.

Estas especificações fixam as qualidades mínimas básicas e exigíveis pela FISCALIZAÇÃO, dos serviços necessários para a completa execução da obra, que deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, memoriais e detalhes fornecidos.

As citações e recomendações aqui contidas apenas orientam e complementam as informações existentes no projeto.

Denomina-se:

• CONTRATANTE – CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São      Francisco e Parnaíba.

• FISCALIZAÇÃO - Pessoa Física ou Jurídica designada pela CONTRATANTE   para fiscalizar a execução das obras  e serviços.

• EMPREITEIRA - Empresa contratada pela CONTRATANTE para a execução das obras e serviços.

Os serviços constantes destas especificações são  basicamente:

- Construção com fornecimento de materiais da Adutora de Derivação, a partir do Sistema Integrado Capim Grosso-Curituba, na estaca 600 do  trecho existente Pedra d’Água / Capim Grosso, até o reservatório apoiado de 25 m³ projetado, em tubulação de PVC/PBA Cl 20 DN 50 e extensão total de 350 metros.

- Construção com fornecimento de materiais da Adutora por Gravidade em PVC/PBA Cl 12 no diâmetros DN 50, e extensão total de 3.320 metros.

- Construção com fornecimento de materiais da Rede de Distribuição dos núcleos habitacionais, em PVC/PBA Cl 12, no diâmetro DN 50, com extensão total de 2.059 metros.

- Construção com fornecimento dos materiais, montagem dos barriletes e interligação às adutoras de derivação e de gravidade, de Reservatório Apoiado de 25 m³ de capacidade, conforme projeto.

- Fornecimento e instalação de uma Válvula Redutora de Pressão a montante do Núcleo 01, na estaca 58 da adutora der gravidade, inclusive construção das caixas, fornecimento de materiais e montagem dos barriletes.

- Implantação com fornecimento de materiais de 42 (quarenta e duas) Ligações Prediais, distribuídas nos nove assentamentos.

2.	RELACIONAMENTO EMPREITEIRA/CONTRATANTE.

A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à CONTRATANTE, ou por pessoa física ou jurídica por ela designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZAÇÃO.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições destas Especificações e Métodos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

A EMPREITEIRA deve acatar de imediato as ordens da FISCALIZAÇÃO, dentro destas Especificações e do Contrato.

Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, não previsto no Contrato, nestas Especificações, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO, permanentemente, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados bem como a inspeção das instalações da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de  faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZAÇÃO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao  bom andamento da obra.

Todas as orientações	 dadas pela FISCALIZAÇÃO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) da obra devem ser consideradas como se fossem diretamente à EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor(es) da obra e os encarregados, cada um no seu âmbito respectivo, devem estar sempre em condições de atender  à FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a  FISCALIZAÇÃO reputar necessário ou útil e que se refira diretamente a obra e suas implicações.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser constituído de elementos competentes, hábeis e disciplinados, qualquer que seja a sua função, cargo e atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do serviço e do local de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZAÇÃO com conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execução dos serviços e a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZAÇÃO tem plena autoridade  para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos  técnicos, de segurança, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os serviços só podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZAÇÃO.

A EMPREITEIRA não pode executar qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo os eventuais de emergência.

A EMPREITEIRA deve manter  permanentemente  na obra um livro para registro diário de todas as ocorrências relacionadas com a obra. Tal livro deve ter folhas numeradas, em duas vias, e destacáveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZAÇÃO.

A citação específica de uma norma, especificação, etc., em algum ítem, não elimina o cumprimento de outras aplicáveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e avarias verificados nos serviços acabados, qualquer que seja a causa que os tenham produzido, ainda que este reparo importe na remoção integral dos serviços executados.

3. 	SEGURANÇA DA OBRA

3.1.	Prevenção Contra Acidentes

Na execução  dos trabalhos, deve haver proteção contra o risco de acidente com o pessoal da EMPREITEIRA e com terceiros, independentemente da transferência daquele risco a Companhias ou Institutos Seguradores.

Para isso, a EMPREITEIRA deve cumprir fielmente o estabelecido na legislação nacional no que concerne à segurança (nesta cláusula incluída a higiene do trabalho),  bem como obedecer a todas as normas, à critério da FISCALIZAÇÃO, apropriadas e específicas para a segurança de cada tipo de serviço.

Em caso de acidentes no canteiro ou local de trabalho, a EMPREITEIRA deverá:

• prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;

• paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o mesmo;

• solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.

Para cada categoria profissional, e em função do tipo de serviço, devem ser providenciados pela EMPREITEIRA os equipamentos de segurança adequados à proteção de seu pessoal, tais como: botas, capacetes, luvas, óculos de proteção, máscaras, capas de chuva, macacões, etc., devendo ainda todo funcionário possuir crachá de identificação.

A EMPREITEIRA deve manter livre o acesso ao equipamento contra incêndio, a fim de poder combater eficientemente o fogo numa possível eventualidade, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou qualquer  outro material no local da obra.

3.2.	Vigilância

No canteiro de trabalho, a EMPREITEIRA deve manter diariamente, durante as 24 (vinte e quatro) horas, um sistema eficiente de vigilância, efetuado por número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais.

A EMPREITEIRA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os equipamentos , ferramentas e utensílios e ainda pela proteção destes e das instalações da obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental, eventualmente entregue pela CONTRATANTE à EMPREITEIRA, será avaliado pela FISCALIZAÇÃO.

A EMPREITEIRA é responsável integralmente por danos causados à CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão.

Deve ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas ao serviço, a não ser que estejam autorizadas pela CONTRATANTE ou pela EMPREITEIRA.

A EMPREITEIRA deve tomar todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a integridade de áreas adjacentes, pavimentações, canalizações, redes elétricas e outras propriedades de terceiros que possam ser atingidas, e ainda a segurança de operários e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra.

4.	SERVIÇOS  PRELIMINARES

A desobstrução das áreas de trabalho será feita pela EMPREITEIRA e deverá se limitar às áreas de trabalho definidas no projeto, com a remoção da vegetação e/ou solo superficial impróprio, tubulações, peças e qualquer equipamento ou material que impeça a execução dos serviços contratados.

Os detritos e/ou entulhos resultantes da  desobstrução deverão ser removidos para locais adequados fora da área da obra, sob total responsabilidade da EMPREITEIRA. As tubulações, peças, equipamentos ou materiais que possam ser reutilizados a critério da FISCALIZAÇÃO, deverão ser remanejados pela EMPREITEIRA, para locais indicados pela CONTRATANTE. Em  períodos máximos de 15 (quinze) dias deverão ser removidos os entulhos restantes, tanto do interior da obra como do canteiro de serviço.

A EMPREITEIRA deve fornecer e colocar nos locais determinados pela FISCALIZAÇÃO, placas de identificação da obra de acordo com dimensões, modelos e cores padronizados pela CONTRATANTE.

B

MATERIAIS

Os materiais a serem empregados na execução dos serviços serão novos, de boa qualidade e obedecerão às  especificações e às normas da ABNT. À FISCALIZAÇÃO caberá  impugnar o emprego de qualquer material, se não atendidas as condições exigidas na presente especificação.

1.	Água

A água utilizada no amassamento do concreto e argamassa deverá ser limpa, não contendo quantidades prejudiciais de óleos, ácidos, silte, etc., ou outras impurezas.

2.	Areia

Toda areia utilizada deverá ser lavada, quartzosa, sem substâncias nocivas em proporções prejudiciais tais como: torrões de argila, mica, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, gravetos, etc.

Deverão atender as exigências da ABNT e as necessidades da dosagem para cada caso.

3.	Brita

A pedra deverá apresentar arestas vivas, granulometria uniforme e ser limpa, bem como isenta de argila e partes de decomposição.

4.	Cimento

Todo o cimento Portland deverá ser de fabricação recente e de boa procedência, só sendo aceito na obra quando chegar em acondicionamento original, isto é, com embalagem e rótulo de fábrica intactos.

O cimento utilizado deverá satisfazer ás exigências da EB-1, EB-2  e EB-208 da NB-1.

Não será permitida a mistura de cimentos de diferentes marcas em uma mesma concretagem.

Serão rejeitados os cimentos que já comecem a manifestar início de petrificação.

5.	Aço

As barras de aço para concreto armado deverão satisfazer as exigências da EB-3/72 e apresentar homogeneidade de características geométricas, além de se apresentar isentos dos defeitos como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão.

6.	Madeira

• De lei - Toda madeira para emprego definitivo será de lei, bem seca, isenta de branco, cascas, carruncho ou brocas, não ardida e sem nós ou fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência.

• Branca - Toda madeira para emprego provisório na forma de sarrafos, pranchões, ripas, tapumes, moldes e escoramentos serão de pinho ou equivalentes.

7.	Concreto Simples, Estrutural e Lastros

7.1.	Generalidades

Os concretos simples terão composição análoga a especificada para os concretos estruturais, sendo que sua confecção deverá observar o disposto na norma NBR 6118, no que for aplicável ao caso.

Salvo quando indicado pelo projeto ou solicitado pela  FISCALIZAÇÃO, o concreto simples terá traço 1:3:6 e o concreto magro para lastro terá traço 1:4:8.

A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao projeto, especificações e respectivos detalhes bem como às normas técnicas da ABNT que regem o assunto.

Qualquer concretagem só será iniciada com prévia autorização da FISCALIZAÇÃO (expressa no livro de ocorrência), que examinará as formas, armação e limpeza do local ou peças  a serem embutidas.

As formas para superfície expostas serão em laminados plastificados com espessura mínima de 10 mm, e em madeira de pinho para as demais partes. As formas e seus escoramentos deverão ser executados de tal maneira que a flecha máxima da superfície concretada não seja superior a (+ ou - ) 1cm. As formas deverão ser estanques, resistentes e travadas com escoramento adequado para que não ocorram deformações que comprometam a estética  ou segurança das obras.

As armaduras não deverão apresentar escamas de óxidos, óleos, graxas, ou qualquer produto que possa comprometer sua aderência ao concreto.

Os concretos para execução de concreto armado serão constituídos de cimento Portland, areia, brita, água e aditivos de qualidade, rigorosamente de acordo com o especificado para estes materiais. Os concretos poderão ser produzidos na obra ou pré-misturados (desde que a FISCALIZAÇÃO inspecione e aprove).

Dada a finalidade da maioria das estruturas a serem construídas, estas deverão ser estanques, sendo os seus concretos impermeáveis.

Para se ter concreto de grande impermeabilidade, dever-se-á dispensar especial atenção a seleção dos agregados, quanto à sua composição granulométrica, que deverá ser contínua, isto é, os grãos de todos os tamanhos deverão se distribuir com certa uniformidade, desde as menores partículas de cimento até as maiores de agregado graúdo.

Além disso, o mínimo de permeabilidade é obtido quando se usa a menor quantidade de água de amassamento que permita, com o processo de adensamento previsto, obtenção do máximo da compacidade, convindo lembrar serem mais prejudiciais os eventuais erros que se cometem por insuficiência de trabalhabilidade.

No seu preparo serão utilizados aditivos plastificantes, ou plastificante retardador, com a finalidade de reduzir o consumo de água e melhorar suas características, obedecendo rigorosamente as especificações e recomendações dos fabricantes.

7.2.	Dosagem

A dosagem de um concreto em que a impermeabilidade é particularmente importante, deverá  ser mais rigorosa do que no caso de se objetivar, fundamentalmente a resistência mecânica, pois pequenas alterações que não afetariam apreciavelmente a resistência, podem ter influência notável sobre a impermeabilidade.

O concreto será dosado racionalmente, de modo a se obter misturas trabalháveis, com  conteúdos mínimos de cimento e água, e que sendo devidamente curado, satisfaça ás exigências de resistência  mecânica estabelecidas nos projetos, nos termos da NBR - 6118.

O traço do concreto estrutural deverá atender às condições exigidas pelo projeto estrutural.

A medição de todos os materiais  que compõem o concreto deverá ser preferencial em peso, mas poderá também ser adotada a medição em volume (exceto para o cimento), conforme a FISCALIZAÇÃO considerar a mais adequada a cada obra.

No segundo caso (controle razoável), o volume dos agregados deverá ser determinado através de seus respectivos pesos específicos aparentes, e ser efetuado controle do inchamento da areia, pois sua massa específica aparente é bastante afetada pela umidade.

A graduação e umidade dos agregados serão controladas por ocasião      da mistura, devendo ser feitas as correções necessárias no fator água/cimento. A FISCALIZAÇÃO exigirá tantos ensaios de determinação da umidade da areia quantos julgar necessários.

Esse fator, para as obras que serão construídas, deverá ser no máximo 0,55 litros de água por quilograma de cimento.

O cimento deverá ser medido pela contagem do número de sacos, devendo-se evitar traços contendo frações de sacos, a não ser que sejam pesadas.

7.3.	Amassamento

O amassamento será procedido através de equipamento mecânico contínuo, de maneira a permitir perfeita homogeneização de todos os elementos (inclusive dos aditivos).

O tempo de amassamento do concreto não poderá ser inferior a 1,5 minutos, após todos os componentes, exceto a água, terem entrado na betoneira. A FISCALIZAÇÃO poderá aumentar esse tempo de mistura quando as operações de carga e mistura não produzirem um concreto de componentes uniformemente distribuídos e de consistência uniforme.

O transporte do local de amassamento até o lançamento deverá ser feito o mais rapidamente possível sem que ocorra a desagregação, perda de material, ou contaminação pela introdução indevida de materiais estranhos.

7.4.	Lançamento

O concreto deverá  ser lançado sem a desagregação de seus componentes, preenchendo completamente as formas e com total envolvimento da ferragem, não sendo permitido lançar concreto remisturado. Além disso, o ritmo de lançamento deverá ser de modo a não ocorrer a possibilidade de concreto lançado se misturar com outro, já em início de pega.

O concreto não deverá  ser lançado de altura superior  a 2,00m, a menos que se empregue equipamento para  impedir a segregação, nem estar á temperatura superior a 40 (quarenta) graus Célsius.

Não será permitido o  lançamento de toda a massa de concreto em um único ponto, para depois ser feita a sua distribuição, nem a adição de água durante o lançamento do concreto com o objetivo de torná-lo mais trabalhável.

Antes do lançamento do concreto as formas devem ser limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a perda  da nata de cimento.

Em grandes  áreas abertas, o lançamento do concreto deverá ser iniciado pelo perímetro, e em paredes, as primeiras descargas deverão ser lançadas na extremidade, progredindo para o centro da camada. Em qualquer caso, o método adotado deverá ser tal que não haja  acúmulo de água ou nata de cimento nas extremidades e nos cantos das formas.

O concreto deverá ser colocado no máximo 30 minutos após ter recebido água do amassamento, e de qualquer modo, antes do início da pega. No caso de utilização de retardadores da pega, o intervalo permitido entre a mistura e a colocação será fixado pela FISCALIZAÇÃO.

O lançamento do concreto deverá ser interrompido durante a ocorrência de chuvas, que venham a prejudicar o fator de água-cimento do concreto em colocação.

7.5.	Adensamento

Durante o lançamento, o adensamento será por vibração contínua e enérgica, por meio de equipamento vibrador mecânico de imersão, devendo ser cuidadoso, de maneira a não provocar a desagregação do concreto.

A qualquer momento deverá haver vibradores em número suficiente para assegurar o adensamento satisfatório de todo o concreto lançado.

A espessura da camada a ser vibrada deverá ser  de aproximadamente 2/3 da altura da agulha dos vibradores.

O vibrador operará no adensamento de cada lance do concreto em posição próxima da vertical, sendo que a “agulha” deverá penetrar  e revibrar o concreto na parte superior do lance adjacente. O vibrador deverá ser retirado a uma velocidade de 8 a 10 cm por segundo.

Não poderá ser vibrado concreto cuja pega já se iniciou, e os lances adicionais de concreto não serão superpostos até que o concreto lançado anteriormente tenha sido completamente vibrado.

Deverá ser evitado o contato entre a “agulha” do vibrador e as faces das formas, aços das armaduras e partes embutidas.

Os vibradores com “agulhas” de 3 a 6 cm de diâmetro serão operados com frequência  recomendada de vibração de 9.000 a 13.000 rpm, os de 5 a 9cm com 8.000 a 12.000 rpm e os de 8 a 15cm com 7.000 a 10.500 rpm, quando imersos em concreto.

A utilização de outros tipos de vibradores ou métodos de vibração deverá ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, e desde que a consistência da mistura seja adequada ao processo escolhido.

7.6.	Cura

A cura  do concreto deverá estar de acordo com o disposto na NBR - 6118. Poderá ser feita por meio de sacaria, areia molhada ou lâmina de água.

As superfícies de concreto, expostas às condições que acarretam a secagem rápida, deverão ser curadas, continuamente, e não periodicamente, por umedecimento, durante um período não inferior a 7 (sete) dias. Este período poderá ser prorrogado, a critério da FISCALIZAÇÃO, que também deverá aprovar o método de cura a ser empregado.

A água usada na cura deverá ser limpa e livre de elementos que possam  prejudicar, manchar  ou descolorir o concreto.

As formas de madeira que permanecerem no local deverão ser mantidas úmidas até o final da cura para evitar a cobertura de juntas e consequentemente secagem do local do concreto.

7.7.	Juntas de Concretagem

Dever-se-á determinar previamente o plano de concretagem, fixando a posição das juntas de trabalho para a aprovação da FISCALIZAÇÃO; entre as juntas de concreto programadas,  o lançamento deverá ser feito com conveniente antecedência para que o plano possa ser devidamente analisado, discutido e eventualmente modificado pela FISCALIZAÇÃO.

Nas juntas de concretagem, as superfícies horizontais de concreto endurecido devem apresenta-se rugosas, limpas e umedecidas, isentas de materiais pulverulentos, óleos e graxas, com partes de agregados expostos, porém não desagregados (soltos).

Essa superfície poderá ser obtida por meio de jato de ar e água, durante o período de pega do concreto, ou jato de areia molhada ou picoteamento, após o fim da pega.

Antes do lançamento sobre o concreto endurecido, deve ser aplicada uma camada de argamassa, com espessura entre 15 a 25mm, da mesma resistência do concreto.

Para  as superfícies verticais, as formas devem permitir a possibilidade de preparo da superfície de concreto endurecido, de modo a proporcionar uma boa aderência de concreto novo a ser lançado.

Esse preparo poderá ser feito com jato de areia úmida ou por meio de desbaste ligeiro com ponteiros ou outras ferramentas apropriadas.

No caso de paredes ou outros elementos em que não seja aconselhável o uso de qualquer jato para limpeza das superfícies endurecidas, deverão ser executadas as formas até o nível da junta. O endurecimento das formas deve ser feito até cerca de 30cm acima desse nível fazendo-se a remoção do excesso no início do endurecimento.

As juntas de concretagem, por medida de precaução, poderão ser tratadas com adesivo estrutural a base de epoxi, para perfeita garantia da ligação do concreto colocado em diferentes períodos, e desde que seu uso seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO.

7.8.	Reparos de Concreto

Após a desmoldagem, e antes de qualquer reparo, a FISCALIZAÇÃO inspecionará a superfície do concreto e indicará os reparos a serem executados, podendo mesmo ordenar a demolição imediata das peças ou partes  defeituosas, para garantir a qualidade estrutural, a impermeabilidade e o bom acabamento do concreto.

Na execução dos reparos das estruturas de concreto, deverá ser empregado o “dry-pack”, que consiste em uma mistura de cimento Portland comum com areia peneirada, em peneira nº 16, traço 1:2,5 ou 1:3.

A mistura poder-se-á  adicionar cimento branco, com o objetivo de se conseguir coloração homogênea no concreto aparente reparado.

Para obtenção do “dry-pack”, mistura-se, previamente, cimento e areia e acrescenta-se água limpa até que  se tenha uma massa, com a qual se possa fazer bolos com as mãos, sem que fiquem molhadas.

7.8.1.	Aplicação do “Dry-Pack”

De uma forma geral, qualquer, área ser reparada com a pintura “dry-pack” deverá ser levemente umedecida, picotada e,  em seguida, empoada de cimento; a seguir deve ser novamente molhada com brocha, tomando-se o cuidado de tirar o excesso de água.

A aplicação da mistura é, então, feita em finas camadas,  com espessura da ordem de 1cm, compactadas com um martelo ou soquete de madeira, do diâmetro não superior a 2,5cm.

Cada camada subsequente deve ser aplicada imediatamente após a anterior, tomando-se a precaução de picotá-la,  para aumentar a aderência.

A área do reparo deve ser preenchida com a mistura até um pouco acima da superfície, cortando-se fora o  excesso com colher de pedreiro; o acabamento deve ser obtido umedecendo-se levemente a área com brocha e alisando-a com a colher. Deve-se cobrir o reparo com um aditivo de cura e manter  a superfície molhada, durante a cura da mistura.

Devem ser seguidas as seguintes operações:

Remover  todo o agregado solto, concreto poroso, ou de qualidade duvidosa, até atingir o concreto são, formando quadrados ou retângulos cujas bordas têm planos de 90 graus com relação à superfície;

Fazer uma  reentrância (sobrecorte)  nas bordas da cavidade para evitar trincas no reparo;

Preencher com mistura “dry pack”, conforme o especificado.

7.8.2.	Reparos em Trincas da Laje de Fundo das Estruturas

Neste caso, se procederá como seguinte:

Identificar e marcar a trinca; após lavar as lajes de fundo, e quando a água começar a secar na superfície, a  trinca poderá facilmente ser vista; a umidade se infiltra pela  trinca  e, pelo contraste entre a cor clara do concreto seco e a  linha  escura da trinca molhada, poder-se-á identificá-la; esta deve ser marcada, antes que seque completamente;

Abrir ao longo da trinca, um rasgo de cerca  de 1cm de largura,  por 2cm  de profundidade;

Limpar com escova de aço e preencher o sulco com mastique elástico para juntas.

7.8.3.	Reparos em concreto, nas extremidades de tirantes e arames de fixação de formas

Procedimentos:

Retirar o concreto junto às extremidades do tirante ou arame, até uma profundidade de 2,5cm da superfície; cortar a ponta do tirante, ou arame, a essa profundidade;

Preencher com mistura “dry-pack”,  conforme já especificado.

7.8.4.	Enchimento com Concreto

Deverá  ser usado o processo de reposição com concreto, quando os furos atravessarem a peça e quando os buracos  no concreto armado tiverem área maior do que 1.000cm2 e profundidade maior do que 10cm e para buracos que tenham área maior que 500cm2 e que se aprofundem além da armadura.

Antes do lançamento do novo concreto, a superfície interna dos buracos deverá ser, durante horas, continuamente molhada.

A lavagem final das superfície será feita por meio de jato de areia úmida, seguida de lavagem com  jato de ar e água.

No processo de reposição com concreto, os furos deverão ter profundidade mínima de 10cm. As barras expostas de armadura não deverão estar parcialmente mergulhadas no concreto, devendo haver espaço livre mínimo de 2,5cm em volta de cada barra exposta.

8.	Argamassa

As argamassas  serão  de areia e cimento nos traços indicados para cada serviço, podendo conter aditivo impermeabilizante, conforme a sua utilização e desde que autorizado previamente pela FISCALIZAÇÃO.

A argamassa que contém o cimento deverá ser aplicada imediatamente após a adição  do mesmo devendo, portanto ser  preparada em quantidades compatíveis com o seu tempo de utilização. Será rejeitada e inutilizada a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la.

No preparo da argamassa deverão ser misturados a seco a areia e o cimento até a obtenção de uma coloração uniforme, e em seguida será adicionada a água em quantidade suficiente para ser obtida a consistência desejada.

9.	Tijolos

Os tijolos para execução de alvenaria serão comuns de  barro cozido (maciço ou cerâmico furados (blocos) nas dimensões indicadas no projeto.

Serão de boa qualidade e dimensões uniformes. Em especial, os de barro deverão ser bem cozidos, leves, duros, sonoros, não vitrificados, isentos de fendas ou falhas, com faces planas e arestas vivas, com dimensões correntes no mercado, mas que permitam paredes acabadas com 10, 15 e 25cm de espessura.

Os blocos furados serão de barro cozido com ranhura nas faces, obedecendo as Normas Brasileiras. Para as alvenarias poderão ser de  6 (seis) furos  com dimensões 20 x 15 x 10cm e de 8 (oito) furos com dimensões de 20 x 20 x 10cm.

10.	Tintas

As tintas deverão ser de  marcas reconhecidas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO,   apresentarem-se em   embalagem original,  prontas ou a preparar e sujeitas as normas da ABNT.

Somente serão aceitas pela FISCALIZAÇÃO quando  não apresentarem danos nas embalagens, nem presença de substâncias estranhas visíveis em seu conteúdo e quando as cores estiverem de acordo com as indicadas.

No caso de tintas preparadas, as instruções do fabricante devem ser seguidas rigorosamente.

C

FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

1	CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

1.1	Introdução

Estas especificações estabelecem os requisitos técnicos mínimos para a apresentação de propostas para fornecimento de TUBOS E CONEXÕES para o sistema em referência.

1.2	Normas Técnicas Aplicáveis

Exceto quando explicitamente indicado nestas especificações, todos os materiais e equipamentos devem ser projetados, fabricados e ensaiados segundo a última revisão das normas técnicas da ABNT.

As tubulações e conexões devem ser adquiridas dentro do solicitado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, devendo os fabricantes serem participantes do programa de Garantia de Qualidade de Tubulações de PVC para Infra – Estrutura

Observação:

Os fabricantes participantes do programa citado acima, produzem em conformidade com as Normas da ABNT e participam do programa de Auditoria da Qualidade da ASFAMAS/ABIVINILA.

Caso sejam adquiridos produtos em não conformidade, a FISCALIZAÇÃO não se responsabiliza pelo pagamento dos materiais e/ou serviços, devendo ser substituídos pela EMPREITEIRA, às suas expensas, sob o risco de ter os trabalhos suspensos, sem adição de prazo contratual, até à completa adequação às Normas e Especificações.

Para aquisição de qualquer outra marca não participante do programa de Garantia de Qualidade de Tubulações de PVC para Infra-Estrutura, deverá a EMPREITEIRA previamente consultar a FISCALIZAÇÃO por escrito, informando a marca e anexando os atestados de conformidade e amostras para análise técnica e posterior decisão.

1.3	Identificação

Todos os equipamentos e materiais devem ser fornecidos com inscrições em seu corpo identificando, no mínimo:

- Classe de Pressão;

- Identificação do Fabricante;

- Especificação do Material Utilizado;

- Diâmetro Nominal (tubos);

2.	Condições Gerais de Inspeção

A Contratante caracterizará, dependendo do tipo de fornecimento e a seu exclusivo juízo, o tipo de inspeção a que ficará sujeito o Fornecedor.

A inspeção que será realizada, qualquer que seja o tipo, não exime o Fornecedor de sua responsabilidade total sobre o fornecimento.

A não realização por parte da Contratante de testes originalmente previstos, não se constitui em inovação da sistemática de inspeção e nem exime o Fornecedor de realizá-los caso seja exigido pela Contratante.

Independentemente do tipo de inspeção adotada, o Fornecedor deve garantir livre acesso de suas instalações à Contratada para verificar o estágio de fabricação dos tubos adquiridos.

Se, durante a execução da inspeção qualquer unidade não atender aos requisitos especificados e propostos, o Fabricante deve executar as necessárias modificações e os testes devem ser repetidos até que o equipamento tenha funcionamento satisfatório, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante.

3.	Termo de Garantia

O Proponente deve apresentar, juntamente com a proposta, a garantia do material ou equipamento que propõe, cujo TERMO deve ser entregue posteriormente com o mesmo.

A garantia deverá se estender por um período mínimo de 18 (dezoito) meses após a emissão do TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA ou 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, devendo prevalecer o que ocorrer primeiro.

A emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO será feita pela Contratante atestando que o equipamento e/ou materiais foram recebidos em seu Almoxarifado e em situação considerada de acordo.

A emissão do TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA também será feita pela Contratante, declarando a aceitação definitiva da totalidade do fornecimento, após a conclusão dos testes de pré-operação.

Esta garantia deverá cobrir os defeitos de projeto, fabricação, material, mão de obra, instalação e performance dos equipamentos quando operados e mantidos conforme estabelecido pelo Fornecedor.

Na redação do TERMO DE GARANTIA deve-se considerar que:

-	a aprovação dos desenhos não exime o Fornecedor de sua completa e total responsabilidade pelo fornecimento, tanto de qualidade quanto da performance do equipamento;

-	a aceitação pela Contratante de qualquer material ou serviço não exime o Fornecedor de sua total responsabilidade sobre as garantias oferecidas;

-	a garantia será independente de qualquer resultado proveniente dos testes;

-	o Fornecedor garantirá o fornecimento de componentes de reposição pelo prazo de 10 (dez) anos para todo e qualquer reparo ou manutenção do equipamento e acessórios, que se fizerem necessários.

4.	Declaração de Concordância

O Proponente deve incluir, em sua proposta, uma Declaração na qual se compromete a fornecer os equipamentos em estrito acordo com estas Especificações.

A não inclusão desta Declaração será motivo suficiente para não ser considerada a proposta.

5.	Especificações

5.1.    E-01 - Tubos e Conexões de PVC rígido junta elástica

1 -Fabricação

Os tubos e conexões em PVC com junta elástica - PBA, devem ser fabricados de acordo com as Normas vigentes  da ABNT.

2 -Características

Os tubos devem ter comprimentos de 6 metros, com ponta e bolsa para junta elástica, e e respectivo anel de borracha, e devem atender as tolerâncias fixadas na PB-277 da ABNT (NBR-5680).

As conexões devem ser em PVC ponta e bolsa  com junta elástica anéis de borracha, conforme tipos definidos nas listas de materiais.

3 -	Testes de Fábrica

Os tubos e respectivas juntas devem ser testados de acordo com as normas da ABNT,  para verificação da estanqueidade à pressão interna.

Deverão ser fornecidos pelo fabricante, certificados dos materiais dos tubos e conexões, bem como certificados dos testes hidrostáticos.

4 -	Classe de Pressão

Os tubos deverão ser classe 12, para pressão de serviço de 60 m.c.a. ou 6,0 Kg/cm².

5 - Transporte, Descarga e Armazenagem

Deverão ser adotados métodos adequados de transporte, carga, descarga e armazenamento que assegurem total integridade aos tubos, evitando deformações, perdas ou avarias que possam comprometer sua estanqueidade.

Deve-se evitar, no manuseio, ocorrência de impactos, atritos e contatos com corpos que possam prejudicar as extremidades dos tubos, tais como: pedras, objetos metálicos e arestas vivas de um modo geral.

Os tubos com diâmetros menores que 4" devem ser agrupados em feixes, amarrados com fita plástica e, no empilhamento, as bolsas em uma mesma camada e também entre as camadas, devem ser alternadas.

Os tubos de diâmetros maiores que 4", devem ser empilhados com as bolsas e as pontas alternadas, de modo que as bolsas sobressaiam completamente das pontas dos tubos.

Para que as bolsas da primeira camada não fiquem em contato com o piso, deve-se compensar a altura das bolsas com a utilização de sarrafos colocados transversalmente aos tubos e espaçados de 1,50m.

As conexões e pertences deverão ser identificados adequadamente conforme os itens das listas de materiais, acondicionados em caixas ou sacos, contendo externamente a relação dos materiais de cada volume.

A solução limpadora e o adesivo para a montagem deverão ser adquiridos dos próprios fabricantes dos tubos e conexões.

As válvulas (registros), deverão ser estocadas na posição fechada e protegidas contra exposição ao sol.

5.2.  E-02- Materiais para Ligações Prediais

1 -	Colar de Tomada

Para derivação em rede com diâmetro de 50, 60 ou 75 mm, deve ser utilizado colar de tomada em PVC rígido com travas, que atendam as normas técnicas, com derivação de 3/4" rosqueável.

2 -	Tubulação de PEAD

Os tubos de polietileno linear de alta densidade, PEAD, a serem utilizados nas ligações, devem ser nos diâmetros de 25 mm, de marca reconhecida e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. O fornecedor dos tubos deve fornecer, também, todas as conexões especiais necessárias à montagem deste tipo de material.

3 -	Hidrômetro

Para as ligações prediais devem ser utilizados hidrômetros multiestágio magnético, leitura direta, classe metrológica “B”, cúpula de policarbonato,vazão de 3,0 m3/h x ½”, anel metálico, fornecido com conexões.

D

SERVIÇOS GERAIS

1.	Demolições

Nas demolições  ou remoções,  deverão   ser   observadas as precauções necessárias referentes ao(s) material(is), que a FISCALIZAÇÃO pretenda aproveitar na própria obra.

O entulho e os materiais não sujeitos a reaproveitamento de qualquer demolição ou remoção, serão transportados pela EMPREITEIRA e levados ao bota fora em locais a critério da EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

2.	Locação

A locação das obras, tubulações, cercas, canaletas, etc. serão de inteira responsabilidade da EMPREITEIRA, que deverá executá-la seguindo rigorosamente os projetos, e baseada em plantas de locação amarradas a marcos de referências planialtimétricos existentes nos locais (e indicadas nas mesmas).

Todo e  qualquer  engano de cota e/ou alinhamento será de inteira responsabilidade da EMPREITEIRA, ficando a mesma na  obrigação  de executar as devidas correções, mesmo que para isso sejam necessárias demolições de serviços já concluídos.

3.	Canteiro de Obras

O canteiro de serviços consistirá  de colocação, nos pontos mais próximos das principais frentes de trabalho ou dos centros de gravidade das áreas das maiores construções, de todos equipamento, mão-de-obra, materiais e instalações necessárias à  execução dos serviços contratados.

A sua instalação ficará a cargo da EMPREITEIRA, e deverá contar com o barracão para escritório, depósito dos materiais, instalações sanitárias e de água potável para uso dos operários, inclusive dormitórios para abrigar os que pernoitem no local do serviço.

O local  para construção do canteiro de serviço deverá  ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Apesar da aprovação, não caberá à CONTRATANTE, em hipótese alguma, o ônus decorrente de locação, manutenção e acessos da área escolhida.

Todo e qualquer ônus decorrente direta ou indiretamente das ligações de água, luz, e força e dos respectivos consumos, é de inteira responsabilidade da EMPREITEIRA.

Não poderá ser invocado, sob qualquer  motivo ou pretexto, falta ou insuficiência de água ou energia elétrica por parte da EMPREITEIRA, pois esta deverá estar adequadamente e suficientemente aparelhada para o seu fornecimento.

A EMPREITEIRA será responsável, até o final da obra, pela adequada manutenção e boa apresentação do canteiro de trabalho e todas as suas instalações, inclusive especiais cuidados higiênicos com os compartimentos sanitários de pessoal e da FISCALIZAÇÃO e conservação dos pátios internos.

4.	 Movimento de Terra

4.1.	Escavação

Depois  da limpeza  do terreno deverá ser efetuada a escavação até a cota prevista no projeto. A escavação final,  próximo dessa cota, deverá ser sempre manual com o intuito de não se alterar a estrutura do terreno.

A escavação deverá ser feita com todas as precauções necessárias de modo a garantir não somente a segurança do pessoal da obra,  como também  dos prédios vizinhos, quando houver,  ressaltando-se aqui, que todos os danos causados aos mesmos serão de exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA.

Quando os materiais escavados forem, à critério da FISCALIZAÇÃO, apropriados para sua utilização no reaterro, devem ser colocados em depósitos para posterior aproveitamento.

Os materiais em excesso, ou que, por sua qualidade, não puderem ser aproveitados para reaterro, provenientes de  grandes escavações localizadas, devem ser depositados em bota fora, em áreas indicadas pela fiscalização.

Se no decorrer da escavação, for atingido terreno rochoso este será desmontado a fogo, quando apresentar sob forma de rocha maciça e contínua, ou simplesmente retirado, quando constituído por matacões de até 0.50m3.

O desmonte à fogo deve ser executado em bancadas ou por altura total, com perfurações verticais ou inclinadas, de conformidade com a natureza da rocha, e com todas as precauções de segurança. Os planos de fogo devem ser, obrigatoriamente, aprovados pela FISCALIZAÇÃO. A aprovação pela FISCALIZAÇÀO de um plano de fogo não exime a EMPREITEIRA de qualquer uma de suas responsabilidades.

Antes ou durante a execução das escavações, a FISCALIZAÇÃO pode requerer à EMPREITEIRA testes com explosivos, visando verificar planos de fogo. Tais testes devem ser realizados dentro dos limites estabelecidos para a escavação, cujos resultados serão  analisados pela FISCALIZAÇÃO.

4.2.	Aterro

Antes do lançamento da primeira camada de aterro deverá ser feita a remoção do solo vegetal e de toda a vegetação existente.

Materiais com características insatisfatórias, como raízes, gramas ou outros materiais orgânicos perecíveis ou prejudiciais, não deverão ser utilizados. Materiais inadequados lançados nos aterros não serão pagos e deverão ser removidos e substituídos, correndo todos os ônus respectivos ás expensas da EMPREITEIRA.

A FISCALIZAÇÃO definirá, na área de empréstimo, quais os materiais adequados para serem utilizados.

O  equipamento a ser empregado na compactação deverá ser compatível com o volume de serviços a ser executado. A EMPREITEIRA deverá apresentar uma lista de todos os equipamentos a serem utilizados na escavação, transporte, lançamento, preparo e compactação dos materiais, a fim de que a FISCALIZAÇÃO possa avaliar os mesmos.

O aterro será executado em camadas de 0,20m, superpostas, molhadas e compactadas até que atinja o Greide do projeto. Para esta operação deverá ser utilizada terra limpa, isenta de materiais orgânicos, pedras e tocos ou restos de fundações.

Todos os esforços deverão ser envidados no sentido de obter um material compacto e homogêneo. A compactação deverá realizar-se de uma maneira sistemática, ordenada e contínua.

No preço unitário deste serviço, estão inclusos a carga, transporte e descarga do material oriundo da jazida até o local da aplicação.

4.3.	Abertura de Valas

Caso haja necessidade, será efetuado o  rebaixamento do lençol freático ou esgotamento das águas de chuvas que venham a inundar as cavas, por meio de equipamento próprio a este tipo de serviço, ou de valetas, quando houver possibilidade de execução das mesmas.

As valas deverão ter, sempre que possível, seção retangular, pelo menos no fundo para  que os tubos não sofram flexões indesejáveis durante o assentamento.

A largura mínima da vala será de D+30cm, onde “D” é o diâmentro externo do tubo, em centímetros, a assentar. A altura mínima  da vala será de D + 80cm.

Vala com largura e profundidade superiores, somente serão permitidas, com justificativas satisfatórias dada pela EMPREITEIRA á FISCALIZAÇÃO.

4.4.	Reaterro

Deve ser feito de modo cuidadoso a fim de não prejudicar a tubulação.

O espaço compreendido entre a base do tubo e a altura de 30cm acima da geratriz superior dos tubos deve ser preenchido com material arenoso isento de pedras e corpos estranhos em camadas não superiores a 10cm.

O restante do reaterro deve ser feito com material oriundo da escavação de modo a ser aproximadamente igual a do solo circulante, evitando-se também a presença de pedras grandes ou corpos estranhos.

Quando o fundo da vala se apresentar rochoso ou irregular, deverá ser posta uma camada de 10cm de areia isenta de  corpos estranhos ou pedras, entre a tubulação e o fundo da vala.

O enchimento só será iniciado após autorização da FISCALIZAÇÃO. O restante do material oriundo da escavação, deverá  ser expurgado para o local a ser definido pela FISCALIZAÇÃO, mas que terá uma distância máxima de 4km.

4.5.	Escoramento de Valas

Toda vez que a escavação possa provocar desmoronamento, a EMPREITEIRA é obrigada a providenciar o escoramento adequado.

Será obrigatório o escoramento para valas com profundidade superior a 1,50m (Portaria Nº 45 do Ministério do Trabalho, de 09.02.1962).

Sendo necessário, o escoramento a ser utilizado será do tipo contínuo, ou seja:

A contenção do solo lateral á cava far-se-á  por tábuas de peroba de 0,027 x 0,16m, encostadas umas ás outras, travadas horizontalmente por longarinas de peroba de 0,06 x 0,16m,  em toda  a sua extensão, e estroncas de eucalipto de 0,20m espaçadas de 1,35m menos nas extremidades das longarinas de onde as estroncas estarão a 0,40 metros.

5.	Montagens

As montagens de tubulações, peças, aparelhos, equipamentos e acessórios serão executadas de acordo com o projeto e em conformidade com as instruções  e prescrições dos respectivos fabricantes. Os conjuntos instalados deverão ficar em perfeito estado de funcionamento, com bom acabamento estético, estanque e prontos para operação.

As operações de carga, descarga, transporte e armazenagem dos materiais destinados às montagens referidas deverão se fazer com método e equipamentos adequados, tendo em vista:

• condições de segurança dos trabalhadores;

• integridade dos materiais;

• conservação dos materiais em condições adequadas às suas características.

As montagens serão executadas por pessoal qualificado, com equipamentos, ferramentas e métodos adequados à perfeita qualidade dos serviços nas condições de segurança requeridas, e nos prazos estabelecidos. A EMPREITEIRA arcará com todos os ônus dos serviços necessários aos reparos e defeitos de montagens revelados nos testes, bem como aqueles devidos a danos nos materiais instalados.

Instalar-se-ão os tubos, conexões e válvulas, com juntas soldáveis e roscáveis, nos locais indicados nos desenhos e de conformidade com a orientação da  FISCALIZAÇÃO assessorada por supervisor de montagem.

A montagem das válvulas será precedida da verificação do posicionamento correto das juntas de tal maneira que o plano da sua face fique forçosamente, perpendicular ao eixo das tubulações adjacentes.

As válvulas deverão ser montadas totalmente fechadas.

As válvulas serão entregues montadas, ou em subconjuntos próprios para seu manuseio.

Estando o conjunto das válvulas completamente instalado, limpo e lubrificado e tendo sido verificado todo o seu mecanismo, a válvula deverá  ser operada em todos os cursos.

Feitas as ajustagens necessárias, deverá funcionar suavemente de acordo com as características próprias do equipamento.

Não deverão ser efetuadas modificações ou ajustagens de peças fixas e móveis, sem prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.

Deverão  ser montados pela EMPREITEIRA todas as tubulações do reservatório, bem como curvas, válvulas, registros, bóias, etc.,  constantes no projeto fornecido, inclusive as interligações com as outras unidades da área.

Esses materiais quando aparentes deverão receber duas demãos de pintura anti-ferruginosa e duas demãos de pintura de acabamento com esmalte sintético, nas cores indicadas pela FISCALIZAÇÃO.

6.	Obras de Concreto

De acordo com o item B-7. destas especificações.

•Cintamento

Na altura em que correriam as vergas será feito um cintamento de concreto armado (0,15m x 0,15m), no traço 1:2:3.

•Camada Impermeabilizadora

Toda a área de construção será coberta por uma camada de 5 cm de espessura em concreto, no traço 1:3:6 (cimento, areia, brita), essa camada deverá cobrir os baldrames.

7.	Alvenaria de Pedras

As pedras utilizadas deverão ser limpas e isentas de matéria orgânica, apresentar textura homogênea, e serem rejuntadas com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:6.

8.	Alvenarias de Tijolos

Os tijolos serão maciços ou furados conforme especificação e deverão ser adquiridos de uma partida, devendo haver rigorosa  uniformidade, tanto na coloração quanto nas dimensões.

Os tijolos deverão ser limpos e molhados antes do seu emprego e serão assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, com argamassa de cimento, celão e areia no traço 1:3:5. As juntas serão desencontradas e deverão ter uma única espessura em toda a parede, que não deverá ultrapassar 1,5cm.

A espessura da parede  será  sempre executada conforme indicada no projeto, bem como as amarrações (pilaretes,  cintas, vergas, etc.).

Na execução das alvenarias, as paredes devem ser  interrompidas 15cm abaixo das vigas ou lajes, ficando o arremate final (encunhamento) para ser feito decorridos, no mínimo, 8 (oito) dias do levantamento das alvenarias.

Nas superfícies verticais de concreto que tenham contato com as alvenarias,  deve ser executado, previamente, na área de contato,  chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3.

9.	Revestimento

9.1	Massa Única

As superfícies das paredes deverão ser limpas e abundantemente molhadas, antes do início dos revestimentos,  devendo ser constatadas, com exatidão as posições de eventuais condutores de instalações elétricas, hidráulicas e outras, inseridos na parede.

Os materiais  componentes  dos  revestimentos  deverão ser  de melhor procedência, para garantir uma boa qualidade dos serviços.

Os revestimentos com argamassa deverão apresentar paramentos desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, com arestas vivas e retas.

As paredes ou lajes que forem revestidas receberão  chapisco com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4. Da mesma forma todas as superfícies de concreto que forem revestidas, serão chapiscadas com argamassa no mesmo traço citado anteriormente. Após o endurecimento do chapisco, será aplicada a massa única com argamassa de cimento, celão e areia no traço 1:3:5, numa espessura tal que confira  às paredes uma superfície plana e desempolada.

10.	Pintura

As superfícies a receberem pintura, quando internas, deverão ser totalmente emassadas e lixadas, cuidadosamente limpas com uma escova e um pano seco. As externas deverão ser lixadas e limpas, não havendo necessidade do emassamento.

Quando não indicadas no projeto, caberá à FISCALIZAÇÃO decidir sobre as cores das tintas.

Cada demão de tinta só será aplicada quando a precedente estiver totalmente seca. É conveniente observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas a  menos que se trate de tinta á base de “látex” (PVA), quando o intervalo poderá ser de 3 (três) horas.

Deverão ser  evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas á pintura. No caso de não puderem ser evitados os salpicos, estes deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

As esquadrias de madeira serão pintadas a óleo com duas demãos, após base de zarcão, emassamento e lixamento. Deverão ser removidos ou protegidos com papel colante, os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes do início dos serviços de pintura.

As esquadrias de ferro também serão pintadas a óleo, após removidas, através de lixamento, as  ferrugens, rebarbas e  escórias de solda. Antes da aplicação da tinta a óleo serão aplicadas duas demãos de zarcão.

11.	Pisos

11.1.	Calçada

As calçadas  deverão  ser executadas ao redor dos prédios e reservatórios, conforme projeto,  em concreto simples, devendo ser observado o ítem C-7. destas especificações.

12.	Cercas e Portões

As cercas terão estacas vibradas de concreto armado com ponta oblíqua com 2,5cm de comprimento  total, a cada 1,80 m e estaca de escora nas mudanças de direção, pontos terminais e a cada 20 (vinte) metros nos trechos em linha reta.

Deverão ser abertas cavas de 30 x 30 x 80m (comp. x larg. x alt.) que, depois da colocação das estacas serão preenchidas com concreto simples no traço 1:3:6. As estacas deverão ser fixadas rigorosamente a prumo, alinhadas  e niveladas.

A cerca terá 10 (dez) fios de arame farpado e todos deverão estar igualmente tracionados, sendo amarradas as suas extremidades.

As estacas deverão ser pintadas com conservado P, em duas demãos , na cor definida pela fiscalização.

Os portões serão de tubos de ferro galvanizado e deverão obedecer aos modelos da PROPRIETÁRIA.

As colunas para suporte dos portões serão de concreto armado de 15 x 15 cm de seção com armação longitudinal   3/8” e estribos a cada 20 cm.

Os tubos deverão receber pintura com tinta anti-corrosiva (uma demão) e duas demãos de tinta a óleo.

13.	Impermeabilização

Devem ser impermeabilizadas as superfícies internas das estruturas em contato com a água, as superfícies externas em contato com o solo.

De uma maneira geral, as superfícies a serem impermeabilizadas devem estar devidamente reparadas,  limpas e isentas de partículas soltas, materiais estranhos e não apresentarem saliências que perturbem a aplicação da impermeabilização. Os cantos internos devem ser arredondados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 antes da aplicação do material impermeabilizante.

De acordo com a complexidade, os serviços de impermeabilização devem, à critério da FISCALIZAÇÃO, ser executados por empresas especializadas. Deve ser feita prova de carga, após os trabalhos de impermeabilização, enchendo-se as estruturas com água.

Os serviços devem ser expressamente garantidos por um prazo mínimo de 5 anos.

De acordo com o tipo de impermeabilização, devem ser tomadas medidas de segurança quanto à intoxicação de operários, incêndios, etc.

13.1.	Superfícies Internas das Estruturas em Contato com a Água

Deve ser adotado, na execução desses serviços, o método da impermeabilização rígida, com utilização de revestimento á base de argamassa de cimento e areia.

Inicialmente será aplicado  vigorosamente e de forma contínua, chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:2, preparada com solução de Sika 1, ou similar e água (traço  1:10). Vinte e quatro horas após executado o  chapisco será aplicada uma camada de argamassa de cimento e areia no traço  1:3, preparada com solução de Sika 1,  ou similar e água (traço 1:12), de consistência plástica, com espessura de 10 a 15 mm,  estendida com trolha, deixando-se a superfície áspera. Após a camada haver “puxado” (4 a 5 horas), aplicar uma segunda camada igual a anterior de forma a se totalizar 30 mm de espessura.

O acabamento do revestimento em argamassa deverá ser realizado com desempenadeira de madeira bem aparelhada 12 horas após o término do revestimento procedendo-se ao alisamento do superfície com argamassa de cimento e areia (traço 1:1).

13.2..	Superfícies Externas de Concreto em Contato com o Solo

Essas superfícies, após a correção das imperfeições e limpeza, devem ser impermeabilizadas com pintura de emulsão asfáltica, estabilizada á base de betume, aplicada com escovação em duas demãos. A aplicação da segunda demão deve ser iniciada, no mínimo, 24 horas após terminada a primeira demão.

14.	Escada Tipo Piscina com Guarda-Corpo e Inspeção

A escada  tipo piscina com Guarda-Corpo, deverá ser construída de acordo com o projeto fornecido, em ferro redondo e barras chatas, soldadas entre si e a chumbadores previamente fixados ás estruturas de concreto.

Deverão ser executadas em material de boa qualidade, sem defeitos de fabricação recente, e obedecer as indicações dos desenhos e das listas de materiais, ou como determinado pela FISCALIZAÇÃO.

Na laje superior do reservatório  deverá ser prevista abertura de 0,60 x 0,60m para limpeza e manutenção do interior do mesmo. Essa abertura deverá ter tampa móvel em chapa de ferro com espessura de 1/4” e deverá possuir dispositivo para colocação de cadeado.

As superfícies que serão pintadas, deverão estar limpas de todo óleo, graxa e materiais estranhos.  Antes do lixamento, as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas com soluções minerais ou outras soluções pouco tóxicas, e que tenham ponto de fulgor acima de 38°C.

A pintura deverá ser feita com esmalte sintético, na cor indicada pela FISCALIZAÇÃO, a pincel ou a pistola, salvo contra-indicação do fabricante da tinta. As tintas não deverão ser aplicadas quando estiver chovendo, mas somente quando as superfícies estiverem completamente livres de umidade.

15.	Caixas de Registros de Ventosas e de Drenagem

As paredes serão em alvenaria de tijolos maciços, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8,  assentados em camadas horizontais, sem coincidência das juntas verticais. Exceto nas caixas de drenagem, as demais terão as três primeiras fiadas a partir do fundo com juntas abertas de modo a permitir o escoamento da água de possíveis vazamentos.

O restante das paredes será revestido com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, após a aplicação do chapisco no traço1:4 (cimento e areia).

O fundo será executado em concreto simples na espessura de 10cm.

A tampa será em  concreto armado, dimensionada, se for o caso, para atender ás solicitações de carga decorrente do tráfego, com dispositivos que facilitem sua retirada.

16.          Desinfecção da Tubulação

A tubulação e equipamento devem ser lavados completamente, com água limpa, aduzida em um extremo e drenada pelo outro, para corrego ou galeria de águas pluviais.

A desinfecção será procedida utilizando-se um alimentador de solução de água e cloro. O clorador aplicará uma dosagem não inferior a 50 mg/l, à medida do preenchimento da tubulação com água.

Cuidados especiais deverão ser tomados a fim de evitar que a água utilizada na desinfecção  possa refluir á tubulação de água potável.

A solução de água clorada será injetada lentamente na tubulação, devendo ser retida, no mínimo, durante 24 horas consecutivas.

Após o período de retenção da água clorada, os resíduos de cloro nas extremidades dos tubos e em outros pontos representativos, deverão ser, no mínimo, 25 mg/l.

O processo de cloração deverá ser repetido, tantas vezes quantas necessárias, até que as análises bacteriológicas demonstrarem estar a tubulação devidamente esterilizada.

Durante o processo de desinfecção, enquanto as tubulações estiverem sob cargas de água fortemente clorada, as válvulas e outros acessórios deverão ser postos em manobras.

As válvulas que se destinarem às ligações com outros ramais do sistema, permanecerão fechadas até que os resultados finais dos testes permitam a sua abertura.

A desinfecção será procedida em lances completos de tubulação fechada em seus extremos.

O operador deverá certificar-se da abertura de todas as ventosas e o enchimento deverá ser lento, até que todo o ar seja expulso do lance. As ventosas serão fechadas, então, gradativamente na ordem inversa de suas cotas, desde  que nelas surja água. Surgindo água em todas as ventosas do lance, estas serão fechadas e a tubulação será pressurizada, com água clorada, até 1,5 vezes a pressão do trabalho.

Nesta condição, permanecerá pelo prazo mínimo de 24 horas.

O lance deverá ser esvaziado conforme anteriormente especificado.

Sempre que houver necessidade de inserir, na tubulação já desinfetada, peças ou conexões, estas deverão ser previamente tratadas com solução adequada de cloro, sendo todas as operações efetuadas na presença da FISCALIZAÇÃO, devendo esta ser noticiada com a devida antecedência.

17.   Limpeza e Entrega da Obra

Para a entrega da obra, após o término dos serviços, a EMPREITEIRA executará a limpeza geral, interna e externa de todas as obras descritas nestas especificações, deixando todas as instalações e todos os aparelhos e equipamentos em perfeito funcionamento, não sendo considerada concluída a obra enquanto isso não se verifique.

A verificação do perfeito funcionamento mencionado anteriormente será efetuada por equipe técnica da  CONTRATANTE, a ser indicada posteriormente pela SUPERINTENDENCIA da 4ª SR - CODEVASF.

A EMPREITEIRA será responsável pela desmontagem do canteiro e acampamento e pela remoção de todos os equipamentos, materiais e entulhos.