Sistema Integrado

Capim Grosso/Curituba

- Abastecimento de Água  dos

- Assentamentos João Pedro

- Teixeira - Núcleos 1, 2 e 3

- Canindé do São Francisco/SE

Agosto/2005

Engº José Jorge Menezes Santos – CREA 259D 21ª Reg.

Engª Ana Lúcia de Almeida Dantas Ota – CREA 1373D

###### ÍNDICE GERAL

1. Introdução

2. Memorial Descritivo e de Cálculos

2.1 Alcance de Projeto

2.2 Coeficientes e Parâmetros de Projeto

2.3 Levantamento Topográfico

2.4 População de Projeto

2.5 Vazões

2.6 Captação e Adutora de Derivação

2.7 Reservação

2.8 Adutora de Gravidade

2.9 Válvula Redutora de Pressão

2.10 Rede de Distribuição

3.  Especificações

4.  Orçamentos

5.  Desenhos

1. Reservatório Apoiado 25 m³ – Planta, Cortes e Relação de Materiais 1/6

2. Adutora de Derivação - Planta e Perfil - Estaca 0 a 17 + 10,00 Adutora de Gravidade - Planta e Perfil - Estaca 0 a 75 Rede de Distribuição Núcleo 01 2/6

3. Adutora de Gravidade - Planta e Perfil - Estaca 75 a 150 3/6

4. Adutora de Gravidade - Planta e Perfil - Estaca 150 a 210 + 2,808 Rede de Distribuição Núcleo 03 4/6

5. Rede de Distribuição Núcleo 02 - Planta e Perfil - Estaca 0 a 44 + 11,841 Detalhe da Válvula Redutora de Pressão 5/6

6. Caixa de Registro e Ventosa, Blocos de Ancoragem e Ligação Predial 6/6

- INTRODUÇÃO

1. Introdução

O objetivo deste trabalho é a elaboração do projeto do sistema de abastecimento de água do Assentamento João Pedro Teixeira – Núcleos 1, 2 e 3, compostos, em sua totalidade, de 42 (quarenta e duas)  unidades habitacionais. O sistema projetado será atendido a partir do Sistema Integrado Capim Grosso / Curituba no município de Canindé do São Francisco/SE, cuja captação é feita na EB-3 do Sistema de Irrigação Califórnia, operado pela COHIDRO.

O atendimento dos assentamentos será feito através de uma única derivação na estaca 600 do trecho de recalque Área Intermediária / Capim Grosso, cuja tubulação, em ferro fundido, tem diâmetro DN 150.

O sistema projetado será composto das seguintes unidades:

- Adutora  de Derivação  em  PVC/PBA classe 20, DN 50mm, e 350 metros de extensão;

- Reservatório Apoiado de25 m³ de capacidade;

- Adutora de Gravidade em PVC/PBA numa extensão total de 3.320 metros,  na classe 12;

- Rede de distribuição em PVC/PBA classe 12, numa extensão total de 2.059 metros, no diâmetro de 50mm, assim distribuídos:

Núcleo 01 - 568m em PVC/PBA Cl 12 DN 50mm

Núcleo 02 - 891m em PVC/PBA Cl 12 DN 50mm

Núcleo 03 – 600m em PVC/PBA Cl 12 DN 50mm

- Válvula Redutora de Pressão a ser instalada na adutora por gravidade, a montante da derivação do Núcleo 1;

- Ligações Prediais a serem efetuadas nos 3 assentamentos, totalizando 42 (quarenta e duas) ligações no padrão da Companhia de Saneamento de Sergipe -DESO;

Apresentamos, na folha seguinte um croqui esquemático do sistema projetado.

2. MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULOS

2.  Memorial Descritivo e de Cálculos

2.1.  Alcance de Projeto

O projeto tem alcance de 20 anos, com atendimento até o ano 2025.

  - Coeficientes e Parâmetros do Projeto

Para a elaboração deste projeto básico foram definidos os seguintes parâmetros e coeficientes que serviram de base e subsídio para os cálculos pertinentes à concepção das unidades de projeto:

-Índice de atendimento: 100% para as populações beneficiadas, válido durante todo o alcance do projeto.

- Consumo “per-capita”: 120 l/hab x dia, constante ao longo do alcance do projeto.

- Coeficientes de variação de consumo:

. K1 = coeficiente do dia de maior consumo   = 1,20

. K2 = coeficiente da hora de maior consumo = 1,50

- Taxa de evolução populacional 3,5% ao ano.

- Taxa de ocupação: 5 hab/domicílio.

2.3. Levantamento Topográfico

O levantamento planialtimétrico semi-cadastral interligando os povoados entre si e a sede do município e apresentado na escala 1:2000, foi executado  adotando-se o RN do Sistema Integrado Capim Grosso- Curituba. A topografia do caminhamento, de aproximadamente 5.000 metros de extensão, apresentou cotas variando entre 321,40 e 250,02.

2.4.  População de Projeto

A população atual foi definida pela contagem do nº de domicílios,  a partir do levantamento topográfico efetuado pela contratante e aplicando-se a taxa de ocupação definida no parágrafo anterior.

Apresentamos, a seguir, o quadro de evolução populacional de todas os assentamentos envolvidos no projeto.

Quadro de Populações

| Assentamento |  | Domicílios 2005 (un) | População (hab) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2025 |
| João Pedro Teixeira | Núcleo 1 | 12 | 60 | 120 |
|  | Núcleo 2 | 13 | 65 | 130 |
|  | Núcleo 3 | 17 | 85 | 170 |
| TOTAL |  | 42 | 210 | 420 |

2.5.Vazões

A partir dos parâmetros e coeficientes estabelecidos anteriormente, bem como das populações abastecíveis, elaborou-se o seguinte quadro de demandas de projeto.

Quadro de Demandas

| Assentamento |  | Ano | Vazões (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Média | Máxima Diária | Máxima Horária |
| João Pedro Teixeira | Núcleo 1 | 2005 | 0,08 | 0,10 | 0,15 |
|  |  | 2025 | 0,16 | 0,20 | 0,30 |
|  | Núcleo 2 | 2005 | 0,09 | 0,11 | 0,16 |
|  |  | 2025 | 0,18 | 0,22 | 0,32 |
|  | Núcleo 3 | 2005 | 0,12 | 0,14 | 0,21 |
|  |  | 2025 | 0,24 | 0,28 | 0,42 |
| Total |  | 2005 | 0,29 | 0,35 | 0,52 |
|  |  | 2025 | 0,58 | 0,70 | 1,04 |

2.6. Captação e Adutora de Derivação

A captação será feita na estaca 600 do trecho da adutora de recalque em ferro fundido DN 150, que alimenta o povoado Capim Grosso e apresenta as seguintes características no ponto de derivação:

Nível do Terreno no ponto de derivação = 278,54

Cota Piezométrica = 341,00

A derivação será composta de um tê de ferro fundido com bolsas e flange, DN 150 x 50, uma luva de correr DN 150, e um registro gaveta com flanges DN 50mm.

Cálculo do diâmetro da adutora

Aplicando-se Bresser, teremos:

DN = 1,20 x ( 0,00070 )0,5

DN = 0,026 m

Será adotado o diâmetro comercial imediatamente superior mais próximo, DN 50mm, classe 20.

Extensão da adutora: Est. 0 a Est. 17 + 10,00 = 350m

Coeficiente C = 140

Cota de chegada no RA 25 m³: 323,75

Cota do terreno no RA 25 m³: 321,40

Carga hidráulica disponível: 341,00 – 323,75 = 17,25mca

Perda de carga unitária: j = 17,25/350 = 0,0493 m/m

Vazão de adução:

Q1,852 = ( j x D4,87) / (0,0021 x 0,54)

Q1,852 = (0,0493 x 0,0504,87) / (0,0021 x 0,54)

Q = 2,90 l/s

Como podemos constatar, a vazão de adução é superior à demanda máxima diária de 0,70 l/,s garantindo assim um menor tempo de operação neste trecho.

2.7. Reservação

O volume de reservação total necessário para final de plano é:

VR2025  = 1/3 x 0,70 x 86,4 = 20,16 m³

Para implantação do reservatório, foi efetuada uma exploração nas imediações do local da derivação, tendo sido definida uma elevação onde deverá ser implantado um reservatório apoiado de 25 m³, garantindo assim uma maior reservação ao sistema.

A cota do ponto alto desta elevação é superior à necessária ao sistema, porém, não é recomendável a construção do reservatório na encosta do morro, razão pela qual sugerimos a implantação do mesmo no ponto mais alto e a instalação de uma válvula redutora de pressão na adutora de gravidade, a montante do Núcleo 1, garantindo assim as pressões nos trechos dentro dos limites preconizados em norma.

Nível do terreno no local do reservatório = 321,40

NA máximo do reservatório = 323,75

NA médio do reservatório   = 322,30

2.8.  Adutora por Gravidade

A adução por gravidade dar-se-á a partir do reservatório apoiado RA 25m³. A adutora foi dividida em três trechos,  conforme descrição seguinte:

- Trecho 1 - compreendido entre o RA 25m³ (est. 0), e a derivação para o assentamento João Pedro Teixeira - Núcleo 01 (est. 58 + 2,79);

- Trecho 2 - compreendido entre a derivação para o Núcleo 1 e a derivação para o Núcleo 2 (est. 151 + 17,11);

- Trecho 3 - compreendido entre a derivação para o Núcleo 2 e o início do Núcleo 3 (est. 166);

O dimensionamento da adutora foi efetuado levando-se em consideração as características do perfil do terreno, as vazões nos trechos  e a garantia de pressões dentro dos limites da tubulação especificada.

O material especificado para a adutora foi o PVC PBA, classe 12, no diâmetro de 50mm;

Os dados apresentados a seguir, constam do Perfil Reduzido com Linha Piezométrica anexo, onde se visualiza todas as unidades e acessórios do sistema projetado.

- Determinação das cotas piezométricas nos trechos

TRECHO 1

Estaca inicial: 0

Cota do terreno na estaca 0: 321,00

Cota do NA médio  do RA 25m³: 322,30

Estaca Final: 58 + 2,79 (derivação do Núcleo 1)

Cota do terreno na estaca 58 + 2,789: 263,09

Extensão do trecho: (Est 58 – Est 0) x 20 + 2,789 =1.162,79

L1  1.163m

Vazão no trecho:  Q1 = QMHTotal

Q1 = 1,04 l/s

Diâmetro da adutora:  50mm

Perda de carga unitária: j1 = 0,735 m/100m

Perda de carga total: Hf1 = 0,00735 x 1.163

Hf1 = 8,55m

Cota Piezométrica na Est 58+2,789: CP1 = 322,30 – 8,55

CP1 = 313,75

TRECHO 2

Estaca inicial: 58 +2,789 ( derivação do Núcleo 1)

Estaca Final: 151 + 17,11 (derivação do Núcleo 2)

Cota do terreno na estaca 151 + 17,11: 268,65

Extensão do trecho:(Est151–Est58) x 20 + (17,11-2,79) = 1.874,32

L2  1.875m

Vazão no trecho:  Q2 = QMHTotal - QMHNúcleo1

Q2 = 1,04 -  0,30 = 0,74 l/s

Diâmetro da adutora: 50mm

Perda de carga unitária: j2 = 0,391 m/100m

Perda de carga total: Hf2 = 0,00391 x 1.875

Hf2 = 7,33m

Cota Piezométrica na Est 151+17,111: CP2 = 313,75 – 7,33

CP2 = 306,42

TRECHO 3

Estaca inicial: 151+17,11

Estaca Final: 166 (derivação do Núcleo 3)

Cota do terreno na estaca 166: 277,81

Extensão do trecho: (Est 166 – Est 151) x 20 – 17,11 = 282,89

L3  283m

Vazão no trecho: Q3 = Q2 - QMHNúcleo 2

Q3 = 0,74 – 0,32 = 0,42 l/s

Diâmetro da adutora: 50mm

Perda de carga unitária: j3 = 0,137 m/100m

Perda de carga total: Hf3 = 0,00137 x 283

Hf3 = 0,388m

Cota Piezométrica na Est 166: CP3 = 306,42 – 0,388

CP3 = 306,03

2.9. Válvula Redutora de Pressão

Considerando-se as altas pressões nas redes de distribuição dos assentamentos dos Núcleos 1 e 2, recomendamos a instalação da válvula redutora de pressão na adutora, a montante da derivação do Núcleo 1, de maneira a se atender os limites máximo e mínimo de pressão fixados pela ABNT para rede de distribuição, que são, respectivamente, 50mca e 10mca.  Outra vantagem na implantação desta válvula é que evita a implantação de 1.600 metros de tubulação classe 15 no trecho da adutora compreendido entre as estacas 60 e 132.

O valor estabelecido para redução de pressão na adutora foi definido em função da garantia de pressões mínimas da ordem de 10 mca no ponto mais desfavorável da rede, que ocorrerá no final do Núcleo 3.

Estaca de instalação da Válvula Redutora de Pressão = 58

Cota do terreno Est. 58  = 263,18

Cota da Linha Estática = 323,75 = NA máx. Reservatório Apoiado 25 m³

Cota Piezométrica Operacional  = 313,75 ( est. 58)

Pressões no local da válvula: PEstática = 323,75 – 263,18 = 60,57 mca

PDinâmica = 313,75 – 263,18 = 50,57 mca

Redução de pressão na válvula  de 10,0 mca (1,0 bar).

Deverá ser instalada, em “ by-pass”, na derivação da rede, uma válvula redutora de pressão da VARB mod. VRP-25M,  completa, com manômetro e filtro tipo “Y” mod. FYR-01 – BSP, com diâmetro de 3/4” e Conexão Rosqueada BSP, regulada para as seguintes reduções:

PressãoMáx.≈ 61,0 mca;

Pressão de Operação ≈ 51,0 mca;

Redução = 10,00 mca

Cota Piezométrica na Est 58:  CP = 313,75 – 10,0 mca

CP = 303,75

2.10. Rede de Distribuição

A rede de distribuição foi dimensionada pelo método do seccionamento fictício.  Para o cálculo das perdas de carga adotou-se a fórmula de Hazen-Williams, com coeficiente de rugosidade C=140, atendendo-se os limites de pressão em rede de distribuição, preconizados em norma, compreendidos entre 10 mca e 50 mca.

Apresentamos, a seguir, Planilhas de Cálculos das redes de distribuição, com indicação dos trechos, vazões, diâmetros, extensões e pressões disponíveis.

2.10.1 Elementos de Cálculo da Planilha do Núcleo 1

Vazão máxima horária de final de plano = 0,30 l/s

Comprimento total da rede = 568 m

Vazão de distribuição em marcha = 0,00053 l/sm

Cota Piezométrica no nó D de derivação (Est 58+2,789) = 313,75 mca

Cota Piezométrica na derivação com a VRP = 313,75 - 10,0 = 303,75

Planilha de Cálculos da Rede de Distribuição do Núcleo 1

| Trecho | COMP (m) | VAZÃO (l/s) |  |  | DIAM (mm) | J (m/100m) | Hf (m) | NT JUS/MONT | COTA PIEZ JUS/MONT | PRESSÃO JUS/MONT (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JUS | MONT | FIC |  |  |  |  |  |  |
| 1- D | 568 | 0 | 0,30 | 0,15 | 50 | 0,08 | 0,45 | 257,56 263,09 | 303,29 303,75 | 45,73 40,66 |

2.10.2 Elementos de Cálculo da Planilha do Núcleo 2

Vazão máxima horária de final de plano = 0,32 l/s

Comprimento total da rede = 891 m

Vazão de distribuição em marcha = 0,00036 l/sm

Cota Piezométrica no nó D de derivação (Est 151+17,11) = 306,42 mca

Cota Piezométrica na derivação com a VRP = 306,42 - 10,0 = 296,42

Planilha de Cálculos da Rede de Distribuição do Núcleo 2

| Trecho | COMP (m) | VAZÃO (l/s) |  |  | DIAM (mm) | J (m/100m) | Hf (m) | NT JUS/MONT | COTA PIEZ JUS/MONT | PRESSÃO JUS/MONT (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JUS | MONT | FIC |  |  |  |  |  |  |
| 1- D | 891 | 0 | 0,32 | 0,16 | 50 | 0,083 | 0,74 | 266,35 268,58 | 295,68 296,42 | 29,33 27,84 |

2.10.3 Elementos de Cálculo da Planilha do Núcleo 3

Vazão máxima horária de final de plano = 0,42 l/s

Comprimento total da rede = 600 m

Vazão de distribuição em marcha = 0,0007 l/sm

Cota Piezométrica no nó D de derivação (Est 166 ) = 306,03 mca

Cota Piezométrica na derivação com a VRP = 306,03 - 10,0 = 296,03

Planilha de Cálculos da Rede de Distribuição do Núcleo 3

| Trecho | COMP (m) | VAZÃO (l/s) |  |  | DIAM (mm) | J (m/100m) | Hf (m) | NT JUS/MONT | COTA PIEZ JUS/MONT | PRESSÃO JUS/MONT (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JUS | MONT | FIC |  |  |  |  |  |  |
| 1- D | 600 | 0 | 0,42 | 0,21 | 50 | 0,04 | 0,24 | 286,98 277,81 | 295,79 296,03 | 8,81 18,22 |

3. ESPECIFICAÇÕES

4. ORÇAMENTO

5. DESENHOS