# EDITAL Nº 005/2007 – DIPI

RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB-1 DO PERÍMETRO IRRIGADO DO ITIÚBA, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS.

Outubro de 2007

C O N V I T E

## À

Empresa:

Prezado Senhor,

O Distrito de Irrigação do Perímetro Itiuba, por seu Gerente Executivo, convida essa empresa, na pessoa do seu legal representante, a apresentar proposta para Recuperação do Sistema Elétrico da Estação de Bombeamento EB-1 do Perímetro Irrigado de Itiuba, em Porto Real do Colégio – Alagoas.

As propostas serão abertas às 10:00 (dez) horas do dia 14 de novembro de 2007, no edifício sede do DISTRITO, localizado no Perímetro Irrigado de Itiuba, Estado de Alagoas.

Serão aceitas propostas encaminhadas via postal. Propostas recebidas após o horário e data acima estabelecidas não serão consideradas.

AMILTON RODRIGUES MELO

Gerente Executivo

Distrito de Irrigação do Perímetro Itiuba

CONVITE

EDITAL Nº 005/2007

OBJETO: Recuperação do Sistema Elétrico da Estação de Bombeamento EB-1 do Perímetro Irrigado do Itiuba, no município de Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Empresas do ramo que atendam às exigências deste edital.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Distrito de Irrigação do Perímetro Itiuba, localizado no Perímetro Itiuba, s/n Zona Rural, CEP 57.290-000, Porto Real do Colégio, Alagoas, às 10:00 (dez) horas do dia  14  (quatorze ) de novembro de 2007.

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados, no Distrito Itiuba, localizados no Perímetro Itiuba, s/n, Zona Rural, no município de Porto Real do Colégio - AL, no horário das 7:00 as 12:00. Quaisquer outras informações julgadas necessárias poderão ser obtidas através do telefone 82 3553-1530.

Porto Real do Colégio (AL), 01 de outubro de 2007.

Amilton Rodrigues Melo

Distrito de Irrigação do Perímetro Itiúba

Gerente Executivo

ÍNDICE

01. OBJETO

02. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

03. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

04. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

05. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

06. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

07. REAJUSTAMENTO

08. FORMA DE PAGAMENTO

09. MULTAS

10. GARANTIA DE EXECUÇÃO

11. ABERTURA DOS INVÓLUCROS

12. EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13. ADJUDICAÇÃO

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15. FISCALIZAÇÃO

16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

17. CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

# ANEXO I -  MODELOS DE DECLARAÇÕES

# ANEXO II - TERMO DA PROPOSTA

# ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVA

# ANEXO IV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO

C O N V I T E

EDITAL Nº 005/2007

- OBJETO

1.1       O DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO ITIÚBA - DIPI – torna público, para conhecimento dos interessados, que receberá às 10:00 (dez) horas, do dia 14 de novembro de 2007 no Distrito de Irrigação do Perímetro Itiúba, localizado no Perímetro Itiúba, s/n Zona Rural, Porto Real do Colégio, Alagoas, proposta para Recuperação do Sistema Elétrico da Estação de Bombeamento EB-1 no Perímetro Irrigado do Itiúba, no município de Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas.

1.2 	A presente Licitação do tipo “Menor Preço”, sob o regime de empreitada a Preços Unitários (Art. 45, parágrafo 1º, inciso I e art. 10, inciso II, alínea ‘b”), reger-se-á pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, e alterações posteriores.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

  - Descrição dos Serviços

2.1.1     Os serviços de Recuperação do Sistema Elétrico da Estação de Bombeamento EB-1 no Perímetro Irrigado do Itiúba, no município de Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas, encontram-se descriminados nas Planilhas Orçamentária / Quantitativos e Especificações Técnicas, Anexos III e IV.

  - Localização

  - Os serviços serão executados no Perímetro Irrigado de Itiúba, localizado no município de Porto Real do Colégio (AL).2.2.12222

3.0	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação empresas do ramo; ME, EPP e COOPERATIVAS que atendam às exigências deste edital e seus anexos.

  - Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio, nem a subcontratação total ou parcial dos serviços.

  - O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, na sala de Operação e Manutenção do Distrito de Irrigação do Perímetro Itiúba, telefone 82-3553-1530 e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento, ao DISTRITO, da importância de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie ou cheque visado pagável na Praça de Porto Real do Colégio (AL), no horário de 07:00 às 12:00  horas.

  - As empresas interessadas em participar desta licitação deverão visitar o local de execução da obra, e se inteirar dos serviços/fornecimentos a serem executados, bem como avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução.

  - A licitante assume integralmente a responsabilidade da verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pelo Distrito. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

  - Os eventuais custos de visitas aos locais dos serviços, correrão por exclusiva conta da licitante.

  - Não será admitida a participação de empresas:

a) Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários ou ocupantes de função gratificada no DISTRITO ou na CODEVASF;

b) Empresa declarada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

c) Empresa suspensa de licitar ou contratar com o DISTRITO ou com a CODEVASF;

- Empresa em processo de falência ou concordata.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade.

    - Por documento hábil, entende-se:

- Habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- Caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

  - A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos itens 4.3, 4.4 e 4.5 deste Edital.

4.0         INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pelo DISTRITO, adicionar quaisquer outras que julgar necessária. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nas Especificações Técnicas - Anexo III, que faz parte integrante deste Edital.

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possa de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos de execução.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus anexos, serão dirimidas pela Gerência Executiva do Distrito, no endereço indicado no subitem 1.1 deste edital através do fax 82-3553-1530, respeitado o prazo disposto no subitem 4.4 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 03 (três) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, o DISTRITO deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus anexos, que a comprovou e a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve do DISTRITO, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, logo implicando na aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no subitem 3.5. deste Edital.

  - Fica entendido que a licitante tenha pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e terá solucionado todas as dúvidas antes da data da apresentação das propostas.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

  - Serão aceitas propostas encaminhadas via postal, desde que sejam recebidas pelo DISTRITO no endereço constante do subitem 1.1 deste Edital até o dia e hora estabelecidos no mesmo subitem para abertura das propostas.

    - As propostas entregue após o horário estabelecido no subitem 1.1 deste Edital, serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da Documentação e Propostas enviadas por via postal.

  - As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no subitem 1.1. deste Edital, de 02 (dois) invólucros fechados e numerados, contendo, respectivamente, a "Documentação” - Invólucro° nº 01 e a "Proposta Financeira"- Invólucro n° 02. Cada invólucro deverá conter duas vias distintas, de igual teor, em volumes separados, evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL" e  "CÓPIA".

  - A “Proposta Financeira” deverá estar datilografada ou impressa em processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da empresa.

  - A comprovação de outorga de poderes para representação legal da empresa, referida no subitem 3.5 e 5.8 deste edital deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua investidura.

  - As propostas deverão contemplar todos os itens dos serviços do objeto deste edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes das especificações técnicas e Planilha Orçamentária da obra, anexo III, que é parte integrante deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para a execução total da obra/serviço indicado na planilha de quantitativos e preços constantes do anexo III deste Edital. Tais propostas serão desclassificadas.

  - No início de cada invólucro deverá ser apresentado um índice relacionando todos os documentos nele contidos.

  - Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições "Documentação" e "Proposta Financeira", o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do presente Edital.

  - Todos os documentos deverão ser apresentados na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu procurador, sem rasuras, emendas ou repetições.

5.8.1      Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou pelo Gerente Executivo do Distrito, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

5.8.1.1   Toda a documentação do volume “ORIGINAL” deverá ser apresentada no original ou em cópia autenticada, não sendo necessária a autenticação do volume “CÓPIA”.

  - DOCUMENTAÇÃO–INVÓLUCRO Nº 01

- Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 01", será apresentada a "Documentação", em 02 (duas) vias distintas de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL" e "CÓPIA", e deverá conter os documentos abaixo relacionados, cuja apresentação é obrigatória, sendo inabilitada a licitante que não apresentar a totalidade dos mesmos.

    - Documentação - Invólucro nº 01

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ;

- Prova de  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  estadual  e  municipal,  se  houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda Federal deverá ser acompanhada da Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

- Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

- Declaração de inexistência de fato superveniente à expedição do CRC ou SICAF, que impeça a sua habilitação, prevista no § 2° da Art. 32 da Lei 8.666/93, bem como não tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, e de que não está impedida de licitar ou contratar com o DISTRITO ou CODEVASF;

- Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, exceto menor aprendiz a partir dos quatorze anos, conforme modelo constante no Anexo I deste edital;

- Declaração da licitante, comprovando que visitou o local da obra e se interou de todas as dificuldades que possam influir direta ou indiretamente na apresentação de sua proposta e que os preços proposto pela licitante cobrirão quaisquer despesas que indicam ou venham a indicar sobre a execução dos serviços.

- Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(a) da respectiva certidão do  CREA, comprovando ter a empresa executado serviço de reforma ou construção de instalações elétricas em edificações civis;

- Comprovação do licitante de possuir, em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, Engenheiro Eletricista, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto desta licitação;

1) Considera-se como sendo do quadro permanente, o empregado ou o sócio da licitante;

2) Para efeito de comprovação de existência de profissional no quadro permanente, detentor de acervo técnico exigido, inadmitir-se-á técnico contratado sob regime de prestação de serviços.

3) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnica – profissional, de que trata a alínea “o” deste subitem, deverá participar do serviço objeto desta licitação, na qualidade de coordenador responsável técnico, podendo ser substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que previamente autorizado pelo DISTRITO;

4) A comprovação exigida na alínea “o” será através de apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou do livro de registro de empregados, onde conste o registro do profissional aludido.

      - A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, deverá apresentar, apenas, a documentação exigida pelas alíneas “j” a “o”, do subitem 5.9.1. A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao sistema SICAF.

      - A licitante que apresentar cópia do CRC – Certificado de Registro Cadastral emitido por Órgão ou Entidade da Administração Pública deverá apresentar, apenas, a documentação exigida pelas alíneas ”g” a “o” do subitem 5.9.1.

      - As demais licitantes deverão apresentar a totalidade da documentação exigida pelo subitem 5.9.1.

      - A validade das certidões referidas no subitem 5.9.1, alíneas "g" a "j"' corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, o DISTRITO convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

      - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo, deverá(ão) constar, expressamente na(s) mesma(s), o efeito negativo, nos termos do art. 206 do CTN, ou a juntada de documentos comprovando que o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

      - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRS junto ao FGTS (desde que comprove que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados).

5.10       PROPOSTA FINANCEIRA - INVÓLUCRO Nº 02

5.10.1  Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 02" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em 2 (duas) vias distintas, de igual teor, devidamente encadernadas ou grampeadas, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL" e CÓPIA".

5.10.2.  O Termo da Proposta constante do Anexo II que é parte integrante deste Edital, contendo o valor global para execução de todos os serviços/fornecimentos, deverá constituir o primeiro documento da Proposta.

      - As propostas financeiras deverão ser apresentadas em volumes, também em invólucros fechados, para que seja preservado o sigilo da proposta, no caso da desclassificação da mesma.

      - A proposta financeira deverá conter, pelo menos:

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ, e-mail, bem como qualificação (estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora.

- Cronograma físico-financeiro com quantitativos, mês a mês suas metodologias e interdependências com o fornecimento, complementado, caso julgue necessário, com desenhos, croquis ou gráficos elucidativos das fases obedecendo ao prazo total de execução dos serviços.

- Planilha de custos, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, contemplando, no mínimo, os dados constantes da planilha orçamentária, anexo III, que é parte integrante deste edital.

6.0        PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1.      O prazo para a execução dos serviços objeto deste Edital será de até 120 (cento e vinte) dias, contado da data de assinatura do contrato.

- REAJUSTAMENTO

- 7.1. 	Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula:

## I -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

Io

- "R" é o  valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I" é o índice relativo à data do reajuste;

"Io" é o índice inicial correspondente à data de apresentação da proposta.

Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil, Coluna 41 – Material Elétrico.

- FORMA DE PAGAMENTO

8.1.    Os pagamentos serão efetuados com base nos preços unitários apresentados pela contratada na sua planilha orçamentária, em cada item específico, considerados os quantitativos dos serviços efetivamente realizados.

  - Serão realizadas medições mensais, sendo a primeira 30 (trinta) dias após o início efetivo dos serviços. Com base nas medições elaboradas pela fiscalização, serão emitidas as faturas correspondestes.

  - Não constituem motivos de pagamento pelo Distrito serviços em excesso, desnecessários a execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecido neste Edital.

  - A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - As faturas apenas serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e se não contiverem erros ou omissões, sem o que serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação em conformidade com o parágrafo anterior.

  - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pelo Distrito, para cobertura de execução dos serviços.

  - Atendendo ao disposto nos itens anteriores, o DISTRITO considera como data final de adimplemento da data útil seguinte à  data da entrega do documento de cobrança,  no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 dias corridos para para pagamento, conforme estabelecido no Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega ao DISTRITO dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenados, que se não atendido, implica em desconsideração pelo DISTRITO dos prazos estabelecidos.

  - No caso de atraso de pagamento, o DISTRITO pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

- C= P[(1+I/100)N - 1)

- C - Valor calculado como atraso de pagamento;

- P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da  obrigação contratual;

- I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

    - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

    - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

    - Nos cálculos deverão ser utilizadas 05 (cinco) casas decimais.

    - O pagamento dos serviços deverá cobrir todos os custos diretos e indiretos da contratada para execução dos serviços, incluindo, mas não limitado a:

- Equipe técnica;

- Horas extras;

- Salário de cada membro da equipe;

- Valor pago a título de encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários, etc, de acordo com a legislação brasileira;

- Lucro, despesas indiretas (“overhead”), direção e responsabilidade da Contratada, taxas, remuneração de escritório, despesas fiscais, etc.

- MULTAS

9.1       Em  caso  de  inadimplemento,  por  parte  da  licitante  vencedora  de  quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% do prazo para execução do contrato, o que dará ensejo a sua rescisão.

9.1.1.  Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pelo DISTRITO, observando-se o seguinte.

  - A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação.

  - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher ao Setor de Finanças do DISTRITO o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

    - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso ao DISTRITO. Ouvido a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Gerência Executiva, que procederá ao seu exame.

- 9.1.2.1. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pelo Conselho de Administração do Distrito, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, o DISTRITO se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso o Conselho de Administração do Distrito mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pelo DISTRITO, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem do DISTRITO.

  - O depósito da caução é condicionante para a assinatura do contrato.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pelo DISTRITO.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS.

  - Os invólucros de que trata o subitem 5.1 do Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no subitem 1.1 deste Edital.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pelo presidente da Comissão Técnica de Julgamento das Propostas ou seu substituto eventual, juntamente com os demais membros.

  - A Comissão Técnica de Julgamento, por seu titular ou substituto eventual, juntamente com os demais membros, procederá à abertura dos invólucros nº 01, análise e julgamento da "Documentação", bem como à proclamação das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver. Em seguida serão abertos os invólucros nº 02, e julgadas as Proposta Financeira das licitantes habilitadas.

11.3.1. Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas, os invólucros nº 02 - “Proposta Financeira” - deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda da Comissão de Licitações do Distrito, até a data que for designada para sua abertura.

  - Caso haja licitantes inabilitadas, ser-lhes-ão devolvidos os invólucros nº 02, contendo a “Proposta Financeira”, intactos tal como recebidos.

    - Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente a fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a Comissão de Licitações do Distrito providenciará a devolução mediante recibo, dos invólucros nº 02, lacrados tal como recebidos, às respectivas licitantes inabilitadas.

    - No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes estiverem ausentes, estas ficarão à disposição para retirada, mediante recibo na Comissão de Licitações do Distrito, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo, o DISTRITO fica autorizado a incinerá-los.

  - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes, após a abertura dos invólucros nº 02 não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 11.1, bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das Propostas Financeiras das licitantes habilitadas, se for o caso, serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1  A Comissão Técnica de Julgamento composta de, no mínimo 03 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação” e da "Proposta Financeira" e elaborará relatórios de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, providências tomadas e os encaminhará ao Gerente Executivo do Distrito para aprovação.

12.2	Em caso de divergência entre as informações contidas na documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão aquelas contidas na proposta.

  - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

  - Julgamento da Documentação.

    - O julgamento da Documentação será realizado segundo as informações constantes do subitem 5.9.1 deste Edital, sendo considerada inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos.

    - Serão habilitadas no julgamento da Documentação as empresas que apresentarem todos os documentos exigidos conforme condições estabelecidas no subitem 5.9.1 deste Edital.

    - Às licitantes inabilitadas serão devolvidos intactos, tal como recebidos, os invólucros 02 (dois) "Proposta Financeira".

  - Julgamento das Propostas Financeiras

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas financeiras das licitantes habilitadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

    - Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta:

- Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

    - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados.

      - Ocorrendo esta hipótese, a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

    - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância, ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas nos termos deste Edital, sendo desclassificada aquela que:

- Apresentar na planilha de custos, preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital ou preços unitários e/ou total das planilhas exorbitantes, incompatíveis com os praticados no mercado;

- Apresentar preços inexeqüíveis.

c1) Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores;

I) - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pelo DISTRITO, ou;

II) - Valor orçado pelo DISTRITO.

    - Dos licitantes classificados na forma da alínea “d” do subitem 12.5.5. acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere os Incisos ‘I” e ‘II”, acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante da alínea “d” acima e o valor da correspondente proposta.

    - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada, apresentar o menor preço global para a execução da obra, objeto deste Edital, e, além disso, preços unitários dos serviços/fornecimentos na Planilha Orçamentária, compatíveis com os de mercado, não devendo ser apresentado preços unitários diferenciados para o mesmo serviço.

    - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Julgamento ou ao DISTRITO quanto ao processo em exame, avaliação, e comparação das propostas e na tomada de decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas serão convocadas.

    - A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará à Gerência Executiva o relatório conclusivo do julgamento da Documentação e da Proposta Financeira, com classificação das mesmas, em ordem crescente de valores propostos, com a indicação da licitante vencedora.

    - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, o DISTRITO poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou da desclassificação, conforme prevê o Art. 48, § 3º, da lei nº 8.666/93.

    - A divulgação do resultado final será efetuada mediante fixação no quadro de avisos do Distrito, bem como será comunicado diretamente às licitantes, através de fax e publicado no Diário Oficial da União.

    - Todas as propostas das licitantes classificadas constituirão peças do processo de que trata este Edital.

13.         ADJUDICAÇÃO

  - A adjudicação dos serviços será formalizada através de ato do Gerente Executivo, e será efetivada mediante contrato que a licitante vencedora firmará com o DISTRITO, observadas as condições constantes do Edital e seus anexos.

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação.

  - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 12.2. desde que ocorra motivo justificado aceito pelo DISTRITO..

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, o DISTRITO convocará os que seguirem, por ordem de classificação para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 14.1.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue no DISTRITO, necessariamente, até 05 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

15.         FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização dos  serviços/fornecimento  será  feita  diretamente  pelo  DISTRITO,  através  de empregado formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços/fornecimento que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT, com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato ao Distrito, responsável pela execução do contrato.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Gerência Executiva do Distrito, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

16.         RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Após o término dos serviços, a contratada requererá o recebimento definitivo.

  - A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com as Especificações Técnicas e Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do contrato com a liberação da caução.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico de contrato, que permitirá a liberação de caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da contratada.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - O Recebimento definitivo dos Serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

17.         CONDIÇÕES GERAIS

  - As licitantes poderão receber notificações deste Edital e seus anexos, passando tais notificações a integrar os referidos documentos.

  - O contrato, cuja minuta integra o Anexo IV, regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

  - O DISTRITO poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - O DISTRITO poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Fica assegurado ao DISTRITO e a seus técnicos o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela licitante, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar o DISTRITO e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto desta licitação.

  - A contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

  - A contratada deverá colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos serviços no prazo contratual.

  - A licitante vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusivos.

  - Os recursos necessários para realização dos serviços objeto do presente Edital, correrão por conta do convênio 5.01.06.0008/00, celebrado entre o Distrito de Irrigado do Perímetro Itiuba e a CODEVASF, e estão estimados, a preços de novembro de 2006, em R$ 69.261,10 (sessenta e nove mil duzentos e sessenta e um reais e dez centavos).

  - Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, comarca de Porto Real do Colégio, para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Porto Real do Colégio (AL), 01 de outubro de 2007.

Amilton Rodrigues Melo

Gerente Executivo

Distrito de Irrigação do Perímetro Itiúba

ANEXOS

ANEXO I

MODELOS DE DECLARAÇÕES

### CONVITE

EDITAL Nº 005/2007

(MODELO DE DECLARAÇÕES - SUBITEM 5.7.1, “k”)

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC ou SICAF, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com o DISTRITO ou CODEVASF, (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93).

##### Cidade, data

_______________________________

assinatura do representante legal

(devidamente comprovada na forma do subítem 5.3. deste Edital)

###### Nome:    _____________________________

###### Função: ______________________________

(MODELO DE DECLARAÇÃO - SUBITEM 5.9.1. “l”)

MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO Ref.: (identificação da licitação) ...................................................................................................., inscrito no CNPJ no ........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ............................................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade no ................................................. e do CPF nº ................................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). ...................................................... (data) .................................................................................................... (representante legal) (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO II

TERMOS DE PROPOSTA

Ao

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO ITIÚBA

Perímetro Itiúba, s/n - Zona Rural – CEP 57.290-000

Porto Real do Colégio - Alagoas

Prezados Senhores,

Tendo examinado os Documentos de Licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para contratação dos serviços de Recuperação do Sistema Elétrico da Estação de Bombeamento EB-1 do Perímetro Irrigado do Itiúba, no município de Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas. Para o total de R$ ___________ (TOTAL EM NUMEROS E POR EXTENSO, EM REAIS) de acordo com a planilha de preços, parte integrante desta proposta.

Comprometemo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços/fornecimentos no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data de assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do serviço.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas ( -- / --- / --- ), e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto ao DISTRITO o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em causa.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços/fornecimentos.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(devidamente comprovada na forma do subítem 5.4. deste Edital)

ANEXO III

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVA

ANEXO IV

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Técnicas

Recuperação do Sistema Elétrico da estação de bombeamento EB-01 do Perímetro Irrigado de Itiúba.

# Objetivo:

Transmitir as informações técnicas necessárias à recuperação do Sistema Elétrico da estação de bombeamento EB-01 do Perímetro Irrigado de Itiúba, localizado no município de Porto Real do Colégio – AL, que é composto por um Centro de Controle de Motores – CCM e por uma subestação abrigada de 2 x 300 kVA, 13.800/ 380-220 V. Incluído a manutenção, instalação, montagem e os serviços especializados a serem realizados em oficinas e laboratórios, com transporte, carga e descarga dos equipamentos.

# Normas:

Os serviços objeto destas especificações técnicas deverão seguir os critérios técnicos do fabricante e na falta deles, as normas estabelecidas pelas seguintes instituições:

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;

- ANSI – American National Standard Institute;

- IEC – International Electrotechnical Commission;

- NEC – National Eletrical Code;

- NEMA – National Electrical Manufacturers Association;

Quaisquer divergências entre as especificações e as citadas normas, deverão ser comunicadas, por escrito, à CODEVASF, para esclarecimentos.

Além das normas acima citadas, os serviços de recuperação da subestação abrigada, deverão obedecer a Norma Técnica para Fornecimento de Energia  Elétrica em Tensão Primária de Distribuição -NTF-002 da Companhia Energética de Alagoas – CEAL

# Ambiente de Operação:

- Altitude: Abaixo de 1.000 metros.

- Clima: tropical temperatura variando entre: 15ºC a 40ºC, umidade relativa do ar: 40 a 80%.

# Característica Técnicas:

A finalidade deste item é descrever os requisitos técnicos mínimos que devem ser obedecidos para os serviços de recuperação, manutenção, instalação e montagem dos equipamentos. Porém com isto, a CONTRATADA não ficará isenta da responsabilidade de realizar um trabalho tecnicamente correto, por motivo de possíveis omissões ou incorreções aqui descritas. A CONTRATADA, poderá sugerir acréscimos ou alterações nas disposições desta Especificação, cuja utilização dependerá de aprovação escrita da FISCALIZAÇÃO.

Para início das etapas de serviço, a Fiscalização deverá ser informada pela Contratada para prévia liberação dos trabalhos.

Todo trabalhadores envolvidos nos serviços deverão estar com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), de acordo com as Normas Regulamentares.

O local de trabalho deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar acidentes.

A CONTRATADA deverá ainda, atender aos requisitos e as condições mínimas estabelecidas na NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

Todas as instalações elétricas, procedimentos, fornecimento, bem como a elaboração do projeto deverá seguir rigorosamente os preceitos das normas técnicas brasileiras em vigor, notadamente a NBR 5410/2004, NBR IEC 60439-1/2003, NBR IEC 60439-3/2004 e NBR 14039/2003, aplicáveis a cada segmento.

Deverão seguir-se também, no que couber, as instruções da concessionária local de energia elétrica, CEAL.

Todas  instalações deverão ser executadas de acordo com às instruções de montagem dos fabricantes dos materiais elétricos e as seguintes recomendações:

# Recuperação de Centro de Controle de Motores – CCM

A seguir são descritos os requisitos mínimos a serem observados na reforma de um Centro de Controle de Motores - CCM, instalado na Casa de Comando da Estação de Bombeamento EB-01 do Perímetro Irrigado Itiúba.

O CCM divide-se em dois cubículos de disjunção para entrada de força da subestação abrigada, um cubículo de Supervisão de Tensão, três cubículos de acionamento e proteção das três bombas hidráulicas verticais Worthington , sendo uma de 200 HP e duas de 125 HP, e um cubículo de serviços auxiliares.

# Serviços:

Os serviços compreenderão  na reforma do atual Centro de Controle de Motores, com o objetivo de modernizar o acionamento e a proteção das bombas atendidas.

# Desmontagem

Inicialmente deverá ser cuidadosamente levantado, o atual esquema de ligação do CCM, detalhando-se  os circuitos auxiliares, de força e comando.

Deverá ser executada a abertura das chapas dos cubículos e retirada das portas e gavetas de todos cubículos do CCM.

Todos equipamentos deverão ser retirados do interior do cubículo para limpeza, inspeção e testes, e quando necessário reparados ou substituídos os componentes danificados.

Em seguida, toda chaparia, longarinas e barramentos deverão ser limpos, inspecionados, identificando-se pontos de deterioração da pintura, e da chapa metálica:

      - Manutenção de Cubículo de Disjunção em Baixa Tensão 380 V

Deverá ser executada a substituição do cabeamento de comando, a substituição dos instrumentos de medição e a manutenção nos Disjuntores Tripolares de Baixa Tensão AEG 600 A ,  responsáveis pela proteção em baixa tensão dos transformadores de força de 300 kVA.

A manutenção dos Disjuntores deverá contemplar::

- A limpeza geral e lubrificação do equipamento;

- A substituição dos parafusos, porcas, conectores  e outros componentes oxidados ou deteriorados;

- A limpeza e o polimento de todos os contatos;

- A regulagem  e lubrificação da gaveta de extração do equipamento;

- O teste de funcionamento, a regulagem e o ajuste do mecanismo de carregamento manual da mola;

- O teste de funcionamento, a regulagem e o ajuste do mecanismo de carregamento motorizado da mola;

- O teste de funcionamento, a regulagem e o ajuste do indicador de posição dos contatos;

- O teste de funcionamento, a regulagem e o ajuste do indicador de carregamento das molas;

- O teste de funcionamento, a regulagem e o ajuste dos dispositivos de intertravamento elétrico e mecânico;

- O teste de funcionamento, a regulagem e o ajuste botão mecânico de fechamento e abertura.

      - Reforma de Cubículos de Acionamento com Chave de Partida Compensada:

Deverão ser executadas reformas nas chaves compensadoras dos três cubículos de acionamento de motores , com a substituição do cabeamento de comando e dos seguintes materiais e equipamentos, em cada cubículo:

- Relé Supervisor  de tensão;

- Amperímetros;

- Transformadores de corrente;

- Chaves Comutadora para Amperímetro;

- Conjunto de Fusível Dized;

- Contatores de Potência;

- Relé de Temporizador Eletrônico;

- Bases para Fusível NH;

- Fusíveis NH;

- Conjunto de Fusível Dized;

- Relés Térmicos de Sobrecarga;

- Horímetro eletromecânicos;

- Conjunto de Botoeiras Liga e Desliga

- Conjunto de Sinalizadores;

- Sistema de Desumidificador;

- Chave Seccionadoras;

- Jogo de Bornes;

- Cabeamento de Comando.

      - Reforma de Cubicúlo de Medição e Supervisão:

Deverá ser executadas a reforma neste cubículo com a substituição do cabeamento de comando e dos seguintes equipamentos:

- Relé Supervisor  de tensão;

- Voltímetros

- Chaves Comutadora para Voltímetro

- Amperímetros;

- Transformadores de corrente;

- Conjunto de Fusível Dized.

      - Reforma de Cubicúlo de Serviços Auxiliares:

Deverá ser executadas a reforma neste cubículo com a substituição do cabeamento de comando e dos seguintes equipamentos:

- Mini Disjuntores;

- Interruptores.

    - Fornecimentos:

Os quantitativos e a distinção dos materiais e equipamentos, seguem na Planilhas de Quantitativos e Estimativa de Custos, em anexo.

Todos equipamentos ofertados deverão ser novos, de primeira qualidade e produzido por fabricantes idôneos com reconhecido conceito no mercado, com as seguintes características mínimas:

      - Contatores de Potência: utilizados para chaves de  partida compensadora.

- Categoria de Utilização; AC-3;

- Tensão Nominal: 380/ 440 V;

- Tensão de Comando das Bobinas: 220 V- 60Hz;

- Blocos de contatos auxiliares comuns;

- Partes sob tensão protegidas contra toques acidentais;

- Partida de motores com 8xIn durante até 10s (IEC 947-4);

- Fixação rápida sobre trilho ou parafusos;

- Indicações dos Terminais de Ligação e principais dados técnicos de fácil identificação.

- Acoplamento Direto com os Relés de Sobrecarga.

      - Relé de Sobrecarga: utilizado para proteger os motores contra sobrecargas.

- Categoria de Utilização; AC-3;

- Tensão Nominal: 380/ 440 V;

- Blocos de contatos auxiliares comuns;

- Partes sob tensão protegidas contra toques acidentais;

- Botão de Teste;

- Botão de rearme manual ou automático;

- Indicador visual de Desarme;

- Ampla faixa de ajuste da Corrente de Disparo;

- Fixação rápida sobre trilho ou parafusos;

- Indicações dos Terminais de Ligação e principais dados técnicos de fácil identificação.

- Acoplamento Direto com os Contatores de potência.

      - Fusíveis e Acessórios:

        - Fusíveis NH: de proteção contra curto-circuitos.

- Categoria de Utilização: gL/gG;

- Tensão Nominal: 500 Vca;

- Capacidade de Interrupção Nominal: 120 kA;

- Corrente  de não fusão: 1,25xIn;

- Corrente de Fusão: 1,6xIn;

- Normas: IEC 269, NBR 11841 e VDE: 0636;

        - Conjunto Fusível Dized: de proteção contra curto-circuitos dos comandos.

- Acompanha: Base, Pf. de Ajuste, Anel de Proteção, Tampa e Capa de proteção;

- Tensão Nominal: 500 Vca;

- Capacidade de Interrupção Nominal: 50 kA;

- Tamanho: 2 ( 25 A);

- Base com fixação rápida sobre trilho ou parafuso;

- Normas: IEC 269, NBR 11844 e VDE: 0636;

      - Relé de Tempo Eletrônico: para chaves de  partida compensadora

- Tensão Nominal: 220Vca – 60Hz;

- Escala: 0-20 s;

- Precisão de Escala: +/- 5% FE;

- Precisão de Repetibilidade: : +/- 2% FE;

- Base com fixação rápida sobre trilho ou parafuso.

      - Relé Supervisor Trifásico: proteção contra falta e variações de tensão.

- Sistema trifásico: Falta de fase, Assimetria de fase, Inversão da seqüência de fase e máxima e mínima tensão;

- Ajuste de máxima e mínima tensão;

- Tensão de rede: 380 V – 60 Hz;

- Faixa de Tensão: 380-440 V;

- Precisão de Escala: +/- 2% FE;

- Precisão de Repetibilidade: +/- 2% FE;

- Base com fixação rápida sobre trilho ou parafuso.

      - Voltímetro: utilizado para monitorar a tensão de saída dos transformadores

- Tipo ferro móvel, quadrado 96x96mm;

- Classe de tensão: 600V;

- Corrente Nominal: 10 A;

- Montagem em  porta do Cubículo de aço.

      - Amperímetro: utilizado para monitorar a Corrente dos motores.

- Tipo ferro móvel, quadrado 96x96mm;

- Classe de tensão: 600V;

- Corrente Nominal: 10 A;

- Escala: 0-400 / 5 A e 0-250 / 5 A;

- Montagem em  porta do Cubículo de aço.

      - Transformador de Corrente: utilizado para a medição de Corrente dos motores.

- Tipo medição;

- Classe de tensão: 600V;

- Corrente Nominal: 400 / 5 A e 250/5 A;

- Montagem em  Barramento de Cobre.

      - Chave comutadora para Voltímetro:

- Chave de 4 posições com gravações 0-RS-ST-TR no espelho;

- Classe de tensão: 600V;

- Corrente Nominal: 10 A;

- Montagem em  porta do Cubículo de aço.

      - Chave comutadora para Amperímetro:

- Chave de 4 posições com gravações 0-RS-ST-TR no espelho;

- Classe de tensão: 600V;

- Corrente Nominal: 10 A;

- Montagem em  porta do Cubículo de aço.

      - Chave Seccionadora Tripolar:

- Chave de tripolar seca com capacidade abertura Tipo: Siemens ACE  3KU 1 227;

- Classe de tensão: 500V;

- Corrente Nominal: 200 A;

- Montagem em  interna com manopla para acionamento externo na porta do Cubículo.

      - Sinaleiros Frontais: utilizada para indicar o funcionamento de motores.

- Tensão Nominal: 400V;

- Corrente Nominal: 10 A;

- Montagem em  porta do Cubículo de aço;

- Com Blocos de Contatos auxiliares;

- Furação: 22,5 mm

- Capacidade de conexão para 2,5mm².

- Lente vermelha;

- Potência da lâmpada máxima de 2,6 W;

- Substituição da lâmpada externamente, sem a abertura da porta do cubículo.

      - Botoeiras Frontais: utilizada para acionar a partida dos motores.

- Tensão Nominal: 400V;

- Corrente Nominal: 10 A;

- Tipo “contatos pulsantes” com montagem em  porta do Cubículo de aço;

- Com Blocos de Contatos auxiliares;

- Furação: 22,5 mm

- Capacidade de conexão para 2,5mm².

- Botão verde ou vermelho.

      - Horímetros: utilizada para registrar o tempo de operação dos motores.

- Hodômetro Totalizador horário Eletromecânico;

- Tensão Nominal: 220 V – 60 Hz;

- Escala de Totalização: 999.999,9;

- Precisão de Totalização: +/- 1%;

- Nível de Isolação: 500 V.

      - Pára-raios de Distribuição

- Tensão Nominal: 12 kV;

- Corrente Nominal de Descarga: 5 kA;

- Classe de Distribuição: Série A ( ABNT);

- Nível de Isolamento: 95 kV.

      - Cabo de Cobre Isolado Flexível – 750 V

- Tensão Nominal: Baixa Tensão 750V;

- Temperatura máxima do Condutor em Serviço: 70 ºC;

- Temperatura máxima do Condutor em Serviço: 70 ºC;

- Temperatura máxima do Condutor em Serviço: 70 ºC;

- Condutor: Cobre nu, têmpera mole, encordoamento Classe 5 e forma redonda;

- Isolação: Dupla camada de PVC completamente aderidas;

- Norma: NBR-6148.

Ressalta-se que, o fato de alguns materiais elétricos e acessórios não terem sido acima mencionados, mas que sejam necessários a boa execução total do objeto da presente especificação, não constitui motivo bastante para sua não inclusão nos itens a serem assumidos pela CONTRATADA, sendo que os mesmos serão exigidos pela Contratante, de acordo com os detalhes do projeto.

Todos equipamentos ofertados deverão apresentar certificação de conformidade do produto, concedida por organismos acreditados pelo INMETRO (OCP).

Todo equipamento e materiais só poderão ser instalados após a inspeção e a autorização da FISCALIZAÇÂO .

Todo e qualquer material, entregue pela CONTRATADA, que não se enquadre na especificação anteriormente descrita e que, em função disto ou a critério da Fiscalização, não for aceito, não será pago à CONTRATADA, ficando, ainda, às suas expensas a devolução dos mesmos.

  - Recuperação da Subestação Abrigada:

A subestação abrigada da estação de bombeamento EB-01 do Perímetro Irrigado de Itiúba opera com dois transformadores de 300 kVA e seu projeto original não previa a instalação de um posto de medição.

Para adequar o sistema de proteção da subestação abrigada aos padrões da CEAL, será instalado um disjuntor automático de pequeno volume de óleo comandado por relé de sobrecorrente primário de ação direta.

Para isto serão necessários executar os seguintes serviços:

    - A Recuperação de Disjuntores  AT de Pequeno Volume de Óleo:

Os Disjuntores possuem as seguintes características técnicas:

  - Fabricante: SACE  (ABB)  fabricação 1986;

  - Modelo:  RM 17,5 P35;

  - Tensão Nominal: 17,5 kV;

  - Corrente Nominal: 630 A;

  - Nível de Isolamento: 125 kV;

  - Proteção de Sobrecorrente: Relé Primário com Retardo Fluidodinâmico;

  - Dispositivo de Comando: Motorizado;

  - Montagem sobre carrinho.

Apesar da distante data de fabricação estes equipamentos não foram operados e necessitam dos seguintes serviços, para estarem aptos ao funcionamento:

  - Substituição do óleo e lavagem dos pólos (6,6 litros por disjuntor);

  - Limpeza dos Contatos fixos e móveis;

  - Verificar e isentar de deformações os contatos de força superior e inferior;

  - Limpeza e lubrificação do dispositivo de comando motorizado e do conjunto de transmissão do Disjuntor (Molas, Balancins, Alavancas, Rolamentos, etc);

  - Limpeza dos discos de fricção do motoredutor;

  - Verificar o aperto de todos parafusos porcas e pinos de pressão;

  - Teste funcional dos comandos elétricos do dispositivo de manobra motorizado;

  - Desmontagem, substituição do óleo e montagem dos relés primários;

  - Regulagem da corrente de desligamento dos relés primários;

  - Testes de Resistência dos Contatos em corrente contínua;

  - Ensaio de tensão suportável a freqüência industrial;

No escopo dos serviços estão incluídos os testes, o transporte, a carga, a descarga, a montagem  e a instalação do equipamento.

    - Reparo e Conservação de Chave Seccionadoras Tripolar:

A seguir são descritos os requisitos mínimos a serem observados na recuperação das chaves seccionadoras tripolares sob carga de uso interno:

      - Características dos Equipamentos:

- Tensão Nominal trifásica: 	  15 kV;

- Nível de Isolamento:  .........................................................................95 kV;

- Freqüência nominal: ........................................................................... 60 Hz;

- Corrente Nominal:  ..............................................................................600 A;

- Corrente Curto-Circuito eficaz: ........................................................12,5 kA.

      - Escopo do Serviço:

        - Limpeza Geral:

    - Desmontar as seccionadoras;

    - Lavar as colunas de porcelana com água, benzina ou outro solvente adequado. Poderá ser usada uma solução de ácido clorídico seguida de uma solução neutralizante de bicarbonato de sódio;

    - Enxaguar a porcelana com água limpa e enxugar com pano seco;

    - Verificar a existência de partes trincadas, rachadas ou áspera na porcelana;

    - Medir resistência de isolamento das colunas a temperatura ambiente, devendo as mesmas apresentar valor superior a 10.000 M.

    - Limpar os vergalhões de cobre de interconexão da seccionadora com os demais equipamentos.

        - Substituição de parafusos,  porcas e conectores oxidados.

- Substituir os parafusos, porcas e conectores oxidados e deteriorados;

- Verificar a necessidade e proceder a substituição das cordoalhas de cobre para aterramento da chave;

- Limpar, lixar e polir todos os contatos e conectores com produto adequado (Clorotene);

- Os fornecimentos deverão ser conforme  amostra.

        - Lubrificação Mecanismo de Operação manual.

- Limpeza e lubrificação do dispositivo de operação manual das lâminas;

- Regular, testar o funcionamento e ajustar a abertura e o fechamento do mecanismo de operação;

- Testar o funcionamento dos dispositivos de travamento mecânico;

- Re-apertar todos os parafusos.

    - Conservação dos  Transformadores de Força:

A seguir são descritos os requisitos mínimos a serem observados na recuperação dos   transformadores de força das subestações abrigadas:

      - Características dos Equipamentos:

- Tensão nominal trifásica primária: ..................................................................... 13,8 kV;

- Tensão nominal trifásica secundária:  ............................................................  380/220 V;

- Freqüência nominal: ........................................................................................... 60 Hz;

- Ligação do enrolamento primário: ....................................................................... Delta;

- Ligação do enrolamento secundário: ..................................... Estrela c/ neutro aterrado;

- Potência Nominal .............................................................................................. 300 kVA.

      - Escopo do Serviço:

        - Realização de Análise do óleo Isolante:

- Verificar o nível do óleo

- Ensaio de Rigidez Dielétrica;

- Ensaio de Acidez;

- Determinação da  água contida;

- Determinação da Tensão Superficial

- Teste de Fator de Potência;

- Análise dos Gases Dissolvidos.

        - Manutenção das Buchas AT e BT:

- Retirar as buchas dos transformadores e proteger sua parte inferior com saco plástico contendo sílica gel;

- Lavar as Buchas de porcelana com água, benzina ou outro solvente adequado. Poderá ser usada uma solução de ácido clorídico seguida de uma solução neutralizante de bicarbonato de sódio;

- Enxaguar a porcelana com água limpa e enxugar com pano seco;

- Verificar a existência de partes trincadas, rachadas ou áspera na porcelana;

- Colocar as na estufa, na posição vertical, a uma temperatura de 80º C;

- Medir a resistência das buchas a quente, devendo as mesmas apresentar valor superior a 1.000 M a 80º C.

- Medir resistência de isolamento das buchas a temperatura ambiente, devendo as mesmas apresentar valor superior a 10.000 M.

- Medir o Fator de Potência das buchas a temperatura ambiente, devendo as mesmas apresentar valores não superior a 60%;

- Montar as buchas no tanque do transformador substituindo suas juntas de vedação.

        - Substituição de parafusos, porcas dos conectores oxidados:

- Desmontar os conectores das buchas de alta tensão dos transformadores, ligados às seccionadoras através de vergalhão de cobre;

- Substituir os parafusos e porcas oxidados ou deteriorados, destes conectores, por peças de aço inox mais resistente à corrosão;

- Limpar os contatos dos conectores com produto anti- oxidante;

- Os fornecimentos deverão ser conforme  amostra.

        - Realização de Ensaios:

- Medição de resistência de Isolamento;

- Determinar o índice de Polarização;

- Determinar o índice de Absorção.

- Medição do Fator de Potência do transformador.

        - Montagem:

- A instalação dos equipamentos à rede de alta tensão deverá ser executada em estreita conformidade como a Norma Técnica para Fornecimento de Energia  Elétrica em Tensão Primária de Distribuição -NTF-002 da com Companhia Energética de Alagoas – CEAL.

- A contratada deverá utilizar somente de pessoal qualificado e especialmente treinado.

- Os locais onde serão implantados os equipamentos deverão estar completamente limpos, acabados, e todas as bases e passagem de cabos deverão estar preparados.

- Os equipamentos deverão ser limpos, inspecionados, ajustados e testados conforme orientação do fabricante, antes de sua instalação.

- Todas as ligações dos cabos deverão ser feitas por meio de conectores apropriados, não sendo permitido o uso de conexões soldadas.

- As ligações deverão ser feitas evitando curvas que prejudiquem a isolação dos cabos e sem forçar os terminais dos equipamentos.

- Todas as conexões deverão ser verificadas e re-apertadas quando necessário e o cabo terra somente poderá ser fixado em local próprio e adequado para este fim.

- Todos os materiais componentes necessários aos serviços de montagem serão fornecidos pela contratada, e não serão objeto de medição e pagamento em separado, devendo seus valores ser incluído nos custos unitários propostos para a montagem elétrica.

        - Controle Antes da Colocação em Serviço:

- Assegurar-se que transformador está com óleo no nível recomendado, levando em conta sua temperatura;

- Assegurar-se que as válvulas do tanque estão bem fechadas;

- Assegurar-se que todos acessórios e componentes estão bem ajustados;

- Assegurar-se que as conexões de alta e baixa tensão são próprias e estão bem apertadas;

- Assegurar-se que as conexões a terra estão bem fixadas, e medir a resistência de aterramento neste ponto;

- Assegurar-se que não existe nenhuma peça estranha (fio, ferramenta, etc) sobre o equipamento ou dentro do caixa de controle;

- Assegurar-se que não se manifesta nenhum  vazamento de óleo no transformador.

        - Serviços Complementares:

Após os testes, todos os equipamentos deverão ter seus elementos de fixação re-apertados e deverá ser realizada uma limpeza geral do local da instalação, recolhendo-se todos os materiais e equipamentos não utilizados.

    - Fornecimento de Materiais:

A presente especificação técnica descreve os requisitos mínimos a serem observados no fornecimento dos principais materiais elétricos a serem instalados nas estações de bombeamento

O item “Materiais Elétricos e acessórios diversos” abrange todos os materiais elétricos componentes das instalações a serem executadas para o pleno funcionamento das subestações abrigadas.

Os principais materiais a serem utilizados nos trabalhos de montagem elétrica dos equipamentos das Estações que integram a presente especificação são:

- Vergalhões de Cobre 3/8”;

- Isoladores de Pedestal;

- Buchas de passagem

- Conectores e acessórios.

Que deverão ser entregues pela contratada à medida que se façam necessárias sua utilização.

Ressalta-se que, o fato de alguns materiais elétricos e acessórios não terem sido acima mencionados, mas que sejam necessários a boa execução total do objeto da presente especificação, não constitui motivo bastante para sua não inclusão nos itens a serem assumidos pela CONTRATADA, sendo que os mesmos serão exigidos pela Contratante, de acordo com os detalhes do projeto.

Todo equipamento e materiais só poderão ser instalados após a inspeção e a autorização da FISCALIZAÇÂO .

Todo e qualquer material, entregue pela CONTRATADA, que não se enquadre na especificação anteriormente descrita e que, em função disto ou a critério da Fiscalização, não for aceito, não será pago à CONTRATADA, ficando, ainda, às suas expensas a devolução dos mesmos.

- Retirada de Equipamentos:

Todos os serviços de recuperação previstos no escopo dos serviços acima descritos, que, a critério da licitante, tenham de ser realizados fora das instalações da CODEVASF, deverão ter seus custos de carga, transporte, descarga, etc, incluídos no valor da proposta, afim que se garanta a boa execução dos serviços.

O contratado é responsável pela boa conservação e pela integridade dos equipamentos desde o sua retirada, até o momento de sua devolução ao local de destino, e deverá observar:

  - No Transporte:

    - Os equipamentos deverão ser devidamente preparados para o embarque, de modo a proteger seus componentes contra a umidade, corrosão e outros danos causados durante o transporte;

    - Os equipamentos deverão ser entregues no prazo e local previamente determinados pela Contratante;

    - A carga, o deslocamento e a descarga dos equipamentos, deverão ser feitos com perícia e bom senso, dentro das normas de segurança. Deverão ser previstos dispositivos e meios de manuseio, que facilitem a instalação e montagem.

  - Na Inspeção de Recebimento:

Será realizada uma inspeção de recebimento, com testemunho da transportadora, em todos equipamentos fornecidos, observando-se:

    - Antes do descarregamento será feita uma inspeção preliminar dos equipamentos, visando identificar eventuais danos provocados durante o transporte, verificando-se as condições externas (deformações, falha na pintura, falta de acessórios, etc.);

    - O descarregamento será supervisionado, devendo obedecer as normas de segurança e utilizar os pontos de apoio apropriados para a tarefa, conforme instruções do fornecedor.

    - Após o descarregamento, serão novamente observadas as condições externas (deformações, falha na pintura, oxidações falta de acessórios, etc.), assim como o completo fornecimento de acessórios e que acompanham os equipamentos.

Após a realização da inspeção de recebimento, caso haja alguma ocorrência de inconformidade, a Fiscalização notificará e comunicará imediatamente a transportadora e a contratada para que sejam providenciadas as ações corretivas pertinentes.

- Instalação:

Deverão ser projetados e instalados novos circuitos de comando, proteção e serviços auxiliares do CCM, afim de simplificar, modernizar e tornar mais segura sua operação.

### Verificações Preliminares:

- Apresentar novo esquema de ligação;

- Antes do início dos serviços, a contratada deverá certificar-se que os equipamentos e materiais elétricos necessários a execução dos serviços estejam disponíveis e encontram-se em perfeito estado.

- A necessidade de construção, reforma ou reparo de alguma obra civil para realização dos trabalhos de instalação, tais como reconstrução de base, substituição de chumbadores , etc;

- Providenciar o emprego de equipamentos adequados para o manuseio, carga e descarga dos equipamentos, devendo haver previamente, a comunicação e aprovação da Fiscalização.

### Montagem:

- As canaletas de passagem de cabos do CCM e da subestação deverão estar completamente limpas e acabadas, com todas as bases, canaletas e chumbadores vistoriados e reparados.

- Todos equipamentos e componentes deverão ser limpos, inspecionados, ajustados e testados conforme orientação do Fabricante, antes de sua re-instalação.

- Todos equipamentos novos deverão ser instalados e todas as ligações dos cabos aos quadros deverão ser feitas por meio de conectores apropriados, não sendo permitido o uso de conexões soldadas.

- As ligações deverão ser feitas evitando curvas que prejudiquem a isolação dos cabos e sem forçar os terminais dos equipamentos.

- Todas as conexões deverão ser verificadas e reapertadas.

- O cabo terra deverá ser fixado em local próprio e não deverá possuir emenda desde o equipamento até o sistema de aterramento. Quando existirem, as emendas deverão ser executadas com conectores apropriados ou executadas por meio de soldas exotérmicas.

  - Estudo de Seletividade

Com a anuência da Companhia Energética de Alagoas – CEAL, deverá realizar todos os serviços de coordenação e seletividade:

- Entre os relés de proteção dos motores e os Disjuntores de entrada do CCM;

- Entre o Disjuntor do CCM e os relés primários de proteção da subestação 13,8 kV.

  - Inspeção técnica das instalações

- Certificar-se que os equipamentos e materiais elétricos  estejam em perfeito estado após sua instalação;

- Verificar se  a instalação dos equipamentos foi executada em estreita conformidade com o projeto e as instruções essenciais dos Fabricantes.

- Verificar se as ligações dos cabos aos quadros foram feitas por meio de conectores apropriados e os mesmos estão devidamente apertados.

- Verificar se as ligações foram feitas evitando curvas que prejudiquem a isolação dos cabos e que forcem os terminais dos equipamentos.

- Verificar o sistema de aterramento: a fixação do cabo terra, a existência de emendas, a utilização de conectores apropriados ou de soldas exotérmicas.

  - Testes de Campo

- Operação dos Comandos;

- Intertravamentos  elétricos e mecânicos;

- Funcional de aparelhagem;

- Resistência de Isolamento;

- Partidas dos motores das bombas hidráulicas.

  - Controle de Qualidade

Competirá à contratada executar o controle dos seus próprios serviços, e à Fiscalização estabelecer as tolerâncias a serem admitidas nesses controles, bem como o seu acompanhamento e a verificação de sua observância.

- Garantia:

Após a aprovação da fiscalização, a contratada deverá garantir os equipamentos fornecidos, por um período mínimo de 12 meses a partir da entrada em operação contra qualquer defeito fabricação, de peças, de material ou de montagem, que seus componentes apresentem nas condições normais de operação.

- Medição e Pagamento:

As medições serão realizadas mensalmente, sendo a primeira 30 (trinta) dias após o início efetivo dos serviços, de acordo com os itens específicos contratados.

Os pagamentos serão efetuados com base nos preços unitários ofertados pela Contratada na Planilha de Preços de sua proposta, em cada item específico, considerados os quantitativos dos serviços efetivamente realizados. Nestes preços deverão estar incluídos todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra com todos os seus encargos e incidências previstas,  ferramentas, instrumentos e o que mais for necessário à perfeita execução dos serviços.

Porto Real do Colégio (AL), 08 de outubro de 2007.

Alexandre dos Santos Lira

Técnico em Desenvolvimento Regional

CODEVASF –5ª SR

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO que entre si celebram o DISTRITO de Irrigação do Perímetro Itiúba - DIPI e a empresa ........, objetivando a Recuperação do Sistema Elétrico da Estação de Bombeamento EB-1 do Perímetro Irrigado Itiúba, no município de Porto Real do Colégio, Estado de Alagoas, na modalidade Convite nº 005/2007.

O DISTRITO de Irrigação do Perímetro Itiúba - DIPI, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, patrimônio e administração próprios, CNPJ / MF nº 02.292.892/0001-77, doravante denominado DISTRITO, neste ato representado pelo seu Gerente Executivo Amilton Rodrigues Melo, brasileiro, solteiro, técnico em contabilidade, residente e domiciliado na cidade de Porto Real do Colégio, Alagoas,  portador da cédula de Identidade nº 715.179 SSP/AL e CPF nº 440.276.564-15 e como CONTRATADA a firma ....................., CNPJ nº .................., estabelecida na ............... nº...., Cep .........., cidade..., Estado..........,  representada neste ato por ......................., brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº .............. e do CPF nº ..........., resolvem celebrar o presente contrato, regido pela  Lei nº 8.666/93, sob as seguintes cláusulas e condições:

01. Cláusula Primeira: OBJETO

O presente contrato tem por objetivo a Recuperação de Sistema Elétrico da Estação de Bombeamento  EB-1 do Perímetro Irrigado Itiúba, no Município de Porto Real do Colégio no Estado de Alagoas.

  - Os serviços a serem executados são os descritos na planilha orçamentária / quantitativa e nas especificações técnicas da obra (Anexo III e IV).

  - Os serviços foram licitados através do Edital nº 005/2007, na forma do art. 22, II c/c art. 45 § 1º, inciso I da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, sob o regime de empreitada a preço unitário.

  - A execução dos serviços contratados deverá obedecer e estar em conformidade com as Recomendações Básicas para Proteção Ambiental.

  - Não será permitido, à CONTRATADA, a subcontratação parcial ou total da obra.

02. Cláusula Segunda: INSTRUMENTOS QUE REGEM O PRESENTE CONTRATO E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Constituem partes integrantes e complementares deste contrato,  independentemente  de transcrição:

2.1. Edital nº 005/2007

2.2. Proposta da CONTRATADA, datada ...... de ..... de 2007.

2.3.  Especificações Técnicas e Planilha Orçamentária.

2.4. Documentação da CONTRATADA.

2.5. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens precedentes desta cláusula e termos deste contrato, prevalecerão estes últimos.

03. Cláusula Terceira: PRAZO

O prazo para a execução dos serviços objeto do presente contrato é de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contado a partir da data da assinatura do contrato.

04. Cláusula Quarta: VALOR

O valor global dos serviços objeto do presente contrato é de R$ -------------(---------------------------).

4.1. O valor teto estabelecido acima não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA , salvo no caso de assinatura de Termo(s) Aditivo(s) ao contrato.

4.1.1.  A infringência do disposto no item anterior desta cláusula impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com dispensa de licitação pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

4.1.2. Sem prejuízo da aplicação da penalidade constante do sub item 4.1.1., o DISTRITO não se responsabilizará pelo pagamento de serviços feitos acima do valor do contrato e Termo(s)  Aditivo(s) assinados posteriormente.

05. Cláusula Quinta: REAJUSTAMENTO

- Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula:

## I -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

Io

- "R" é o  valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I" é o índice relativo à data do reajuste;

"Io" é o índice inicial correspondente à data de apresentação da proposta.

Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil, Coluna 41 – Material Elétrico.

06. Cláusula Sexta: ALTERAÇÕES DO CONTRATO

6.1. Deverão ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais Alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a obra e serviços extras.

6.2. As obras e serviços extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão Ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

6.3. Eventual solicitação de reequilibro econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

07. Cláusula Sétima: RECURSOS

As despesas com a execução deste Contrato correrão à conta de recursos oriundos do Convênio 5.01.06.0008, celebrados entre o Distrito de Irrigação do Perímetro Itiuba e a CODEVASF.

08. Cláusula Oitava: FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos serviços serão efetuados em reais, com base nas medições mensais dos serviços efetivamente executados, obedecendo aos preços unitários propostos.

8.1. As faturas/notas fiscais deverão vir acompanhadas da documentação justificativa relativa a cada serviço faturado devidamente atestada pela fiscalização, indicando a data de aprovação do evento que será considerada como data do adimplemento da obrigação como estabelecido no Art. 9º do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

8.2. As faturas/notas fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correção, não se alterando a data de adimplemento da obrigação como acima referido.

8.3. As Notas Fiscais/Faturas deverão destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, da IN/SRF n º 459/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

8.4. Juntamente com a apresentação da fatura de cada parcela de pagamento terá a Contratada de apresentar a comprovação de recolhimentos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e a Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticada, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no § 4º, do art. 31, da Lei nº 8.212, de 24/07/1991.

8.5. Quando se tratar de quitação do último pagamento, o Contratante se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentado o GPS relativo ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena de retenção dos pagamentos.

8.6. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, a data de assinatura do instrumento contratual.

8.7. O DISTRITO não se responsabiliza por incorreções no documento de cobrança, passando a vigorar o prazo em que a fatura/nota fiscal correta for apresentada no protocolo do DISTRITO.

8.8. Atendido ao disposto nos itens anteriores o DISTRITO considera como data final do período de adimplemento o dia útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no artigo 9º do Decreto nº 1.054 de 07 de fevereiro de 1994.

8.9. A CONTRATADA deverá apresentar ao DISTRITO, quando do último pagamento a ser realizado, a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados, apresentar o último comprovante de recolhimento do FGTS e do INSS, em consonância com as disposições do art. 55 da Lei nº 8.666/93.

8.10. A não comprovação dos recolhimentos previstos no item anterior assegura ao DISTRITO o direito de sustar o pagamento da última fatura, reter a caução de execução e suspender a emissão do Termo de Encerramento do Contrato até a apresentação dos referidos documentos.

8.11. É de inteira responsabilidade da contratada a entrega ao DISTRITO do documento de cobrança acompanhado dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pelo DISTRITO dos prazos estabelecidos.

8.12. O pagamento dos serviços cobre todos os custos diretos e indiretos da CONTRATADA, incluindo, mas não limitado a equipe técnica, horas extras, salário de cada membro da equipe, valor pago a título de encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributos e outros de acordo com a legislação brasileira, lucro, despesas indiretas (“overhead”), direção e responsabilidade, taxas, remuneração de escritório, despesas fiscais e outras necessários à perfeita execução dos serviços contratados.

8.13. No caso de atraso de pagamento, o DISTRITO pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P[(1+I/100)N – 1]

C – Valor calculado como atraso de pagamento;

P – Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N – Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I – Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia.

8.13.1. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

8.13.2. Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente de acerto de índice.

8.13.3. Nos cálculos deverão ser utilizadas (cinco) casas decimais.

09. Cláusula Nona: GARANTIA DE EXECUÇÃO

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado condicionalmente na assinatura do contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação em bolsa, devidamente comprovada por certidão expedida pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

9.1. A garantia ora constituída será liberada após expedição, pelo CONTRATANTE, do Termo de Encerramento Físico do Contrato.

  - Não haverá liberação ou restituição de caução em caso de resolução contratual, na forma do disposto na cláusula de Rescisão deste contrato, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pelo CONTRATANTE.

  - A não integralização da caução no prazo estabelecido no caput desta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previstos na cláusula Oitava.

9.4. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do Contrato será devolvida a “Caução de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

9.5. Não haverá qualquer restituição da caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pelo DISTRITO.

10. Cláusula Décima: INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO

As eventuais interrupções ou atrasos na execução dos serviços provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no artigo 393 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), deverão ser comunicados ao DISTRITO, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério do DISTRITO, os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado na Cláusula Terceira deste instrumento.

10.1. Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos na execução dos serviços, quando ocasionados pela falta de entrega, à CONTRATADA, de elementos técnicos e matérias necessários ao início ou prosseguimento dos serviços, quando tal providência couber ao DISTRITO.

10.2. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem de prazo, quando baseados em fatos não comunicados ao DISTRITO, por escrito, ou por este não aceitos.

11. Cláusula Décima Primeira: MULTA

Ocorrendo atraso injustificado na execução dos serviços ora contratados à CONTRATADA será aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para execução do contrato, o que dará ensejo a rescisão deste instrumento.

11.1. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pelo DISTRITO.

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10  (dez) dias.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Setor de Finanças do DISTRITO, o valor da multa, no prazo de dez (10) dias, contados a partir da data do recebimento da comunicação pela CONTRATADA.

11.2.  A CONTRATADA cientificada da aplicação da multa, terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, para apresentar recursos ao DISTRITO. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Gerência Executiva, que procederá ao seu exame. Após este procedimento, o recurso será apreciado pela Conselho de Administração do Distrito que poderá relevar ou não a multa.

11.3. Em caso de relevação da  multa, o DISTRITO se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações contratuais, não constituindo a relevação, novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

11.4. Caso o Conselho de Administração do Distrito mantenha a multa não caberá novo recurso administrativo.

12. Cláusula Décima Segunda: FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços caberá diretamente ao DISTRITO, através de servidor designado na forma do artigo 67 da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

12.1. Fica, ainda, assegurado ao DISTRITO e a seus técnicos o direito de acompanhar, fiscalizar e participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, dos serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

12.2. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os serviços/fornecimento que estiverem em desacordo com o contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso.

12.3. A fiscalização terá plenos poderes para sustar quaisquer serviços que não estejam sendo executados dentro dos termos do presente contrato. Ocorrendo esta hipótese, a Fiscalização dará conhecimento do fato à Gerência Executiva do Distrito, responsável pela execução do contrato.

12.4. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

12.5. Das decisões da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à Gerência Executiva do Distrito, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na Cláusula de Multa constante deste instrumento.

12.6. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximira a CONTRATADA da integral responsabilidade pelos serviços ora contratados.

12.7. Serão impugnados, pela Fiscalização, quaisquer serviços que não satisfaçam à condições contratuais.

13. Cláusula Décima Terceira: PESSOAL

O pessoal utilizado pela CONTRATADA lhe será completamente subordinado, devendo a mesma estabelecer o coordenador da obra, a quem as orientações, ordens e solicitações serão diretamente dirigidas.

14. Cláusula Décima Quarta: OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – INCIDÊNCIAS FISCAIS

Além dos encargos assumidos em outras Cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

14.1. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do presente contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão do DISTRITO da lide, das eventuais ações trabalhistas propostas por seus empregados e declarar-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

14.1.1. Na hipótese do DISTRITO vir a ser condenado, solidário ou subsidiariamente, nas ações trabalhistas mencionadas na sub-cláusula acima, e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pelo DISTRITO, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, o DISTRITO utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a contratada, com a qual desde já a mesma expressa a sua concordância, com as duas hipóteses previstas nesta sub-cláusula.

  - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

  - Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais, que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

  - Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

  - Providenciar as licenças necessárias à execução dos serviços ora contratados, ficando a seu cargo as respectivas despesas.

  - Fornecer toda a mão-de-obra, bem como todo o material, transporte de qualquer natureza, equipamentos necessários à execução dos serviços e outras despesas, os quais estão incluídos nos unitários das relações de quantitativos e preços, e, como tal, não serão objeto de nenhum pagamento em separado.

15. Cláusula Décima Quinta: RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por qualquer dano ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados.

15.1.Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pelo DISTRITO para reparação desses danos ou prejuízos.

15.2. Não serão indenizados os prejuízos que a CONTRATADA possa advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta ou administração.

16. Cláusula Décima Sexta: GARANTIA

A CONTRATADA responsabiliza-se, por si e por seus sucessores, pela garantia dos serviços e materiais, objeto do presente contrato.

17. Cláusula Décima Sétima: DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA será responsável por qualquer dano material ou pessoal que for causado a terceiros ou ao DISTRITO, decorrentes da execução dos serviços contratados.

18. Cláusula Décima Oitava: DIREÇÃO

A CONTRATADA designará um técnico, engenheiro eletricista, devidamente habilitado no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA, para verificação dos serviços e material a ser fornecido. O mesmo assumirá a responsabilidade técnica das fases que atuar, ou não atuar, quando deveria faze-lo.

18.1. A CONTRATADA promoverá a anotação do presente Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura de Alagoas – CREA/AL, juntamente com o registro do responsável técnico pelos serviços contratados.

19. Cláusula Décima Nona: DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS

A CONTRATADA manterá no local dos serviços um livro sob a denominação de Diário de Ocorrências, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas por seu representante e pela Fiscalização, no qual serão registradas as ordens, podendo os registros ser consultados pelos representantes das partes interessadas.

20. Cláusula Vigésima: RESCISÃO

O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pelo DISTRITO, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA, na ocorrência das hipóteses elencadas no art. 78, inciso I a XII, da Lei. Nº 8.666/93, de 21.06.93 e alterações posteriores.

21. Cláusula Vigésima Primeira: ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Concluídos os serviços objeto deste contrato, a CONTRATADA solicitará, através da Fiscalização, a aprovação dos mesmos.

21.1. A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com as Especificações Técnicas, Termos de Referência e Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato com a liberação da caução.

21.2. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, à suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceitas os serviços, o DISTRITO emitirá o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que possibilitará a liberação da caução, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA.

21.3. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

21.4. Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido pelo Setor de Finanças do DISTRITO o Termo de Encerramento Financeiro do Contrato.

22. Cláusula Vigésima Segunda: PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE  providenciará a publicação do presente contrato, no Diário Oficial da União, nos moldes do Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93.

23. Cláusula Vigésima Terceira: FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual, Comarca de Porto Real do Colégio, Estado de Alagoas, para dirimir questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Porto Real do Colégio (Al), ------ de ---------- de 2007

AMILTON RODRIGUES MELO

DIPI – Gerente Executivo	                                Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_________________________                                               _________________________

CPF Nº 				                                      CPF Nº