## Composição
Composição de Preços Unitários
Obra: | Instalação de Subestação Aéres de 112,5 kVA - Padrão CEAL e Instalações Elétricas de Baixa Tensão para Fábrica de Ração do CERAQUA-SF | Encargos Sociais |  | 124% | Data | Página
|  | BDI: |  | 30% | 2007-10-01
|  | ICE: |  | 50%
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | CONSUMO | CUSTO DO | CUSTO | PREÇO
INSUMO
1.0 | Extensão Primária com estruturas N4 e N3 |  |  |  | 2588.66 | 3256.646
1.1 | Materiais
1.1.1 | Cruzeta de Concreto Tipo "T" de 1,90 m | un | 4 | 42 | 168 | 218.4
1.1.2 | Conector Estribo de Compressão Tipo Cunha CA-CU 21 - 39 mm² | un | 6 | 6 | 36 | 46.8
1.1.3 | Grampo de Linha Viva | un | 6 | 26.97 | 161.82 | 210.366
1.1.4 | Cabo de Alumínio, seção 4 AWG | kg | 10 | 24.69 | 246.9 | 320.97
1.1.5 | Gancho Olhal | un | 9 | 5.4 | 48.6 | 63.18
1.1.6 | Isolador de Disco | un | 18 | 24.675 | 444.15 | 577.395
1.1.7 | Ohal para Parafuso | un | 9 | 6.45 | 58.05 | 75.465
1.1.8 | Alça Pré-formada Olhal para Distribuição | un | 9 | 6.5 | 58.5 | 76.05
1.1.9 | Parafuso de Cabeça Quadrada M16 x 350 mm, rosca 170 mm | un | 16 | 5.48 | 87.68 | 113.984
1.1.10 | Arruela Quadrada 50 x 50 x 3 mm, Furo 18 mm | un | 32 | 0.99 | 31.68 | 41.184
1.1.11 | Porca Quadrada para Parafuso M16 de 24 x 13 mm | un | 16 | 0.4 | 6.4 | 8.32
| Total para Materiais |  |  |  | 1347.78 | 1752.114
1.2 | Mão de Obra
1.2.1 | Engº Eletricista - Pleno | h | 8 | 31.77 | 254.16 | 330.408
1.2.2 | Eletricista de Alta Tensão | h | 8 | 8.47 | 67.76 | 88.088
1.2.3 | Auxiliar de Eletricista de Alta Tensão | h | 16 | 4.57 | 73.12 | 95.056
1.2.4 | Ajudante de eletricista de Alta Tensão | h | 16 | 4.19 | 67.04 | 87.152
1.2.5 | Motorista Operador de Munck | h | 8 | 6.84 | 54.72 | 71.136
1.2.6 | Caminhão Munck | h | 8 | 90.51 | 724.08 | 832.692
| Total para a Mão de Obra |  |  |  | 1240.88 | 1504.532
2.0 | Subestação Aéres de 112,5 kVA em Estrutura E1 - Padrão CEAL |  |  |  | 15115.06 | 19540.966
2.1 | Materiais
2.1.1 | Poste de Concreto Tipo Duplo "T" - 11 m/ 400 daN | un | 1 | 520.51 | 520.51 | 676.663
2.1.2 | Cruzeta de Concreto Tipo "T" de 1,90 m | un | 2 | 42 | 84 | 109.2
2.1.3 | Transformador de Distribuição 112,5 kVA - 13.800 V/ 380-220 V | un | 1 | 9071.73 | 9071.73 | 11793.249
2.1.4 | Suporte para Transformador de 112,5 kVA | un | 1 | 39.4 | 39.4 | 51.22
2.1.5 | Pára-raio de Distribuição 12 kV - 5kA | un | 3 | 117.36 | 352.08 | 457.704
2.1.6 | Chave Fusível de Distribuição 15 kV - 100 A base:C | un | 3 | 143.76 | 431.28 | 560.664
2.1.7 | Elo Fusível de Distribuição 6K | un | 3 | 2 | 6 | 7.8
2.1.8 | Isolador de Pino | un | 9 | 12 | 108 | 140.4
2.1.9 | Pino de Isolador | un | 9 | 7.2 | 64.8 | 84.24
2.1.10 | Conector Estribo de Compressão Tipo Cunha CA-CU 21 - 39 mm² | un | 3 | 6 | 18 | 23.4
2.1.11 | Grampo de linha viva | un | 3 | 26.97 | 80.91 | 105.183
2.1.12 | Parafuso de Cabeça Quadrada M16 x 350 mm, rosca 170 mm | un | 24 | 5.48 | 131.52 | 170.976
2.1.13 | Arruela Quadrada 50 x 50 x 3 mm, Furo 18 mm | un | 48 | 0.99 | 47.52 | 61.776
2.1.14 | Porca Quadrada para Parafuso M16 de 24 x 13 mm | un | 24 | 0.4 | 9.6 | 12.48
2.1.15 | Caixa de Medição M4 - para uso externo - Padrão CEAL | un | 1 | 218 | 218 | 283.4
2.1.16 | Disjuntor Termomagnético Tripolar NBR 5361 - 22 kA - 200 A | un | 1 | 216.19 | 216.19 | 281.047
2.1.17 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 95 mm² | m | 30 | 48.02 | 1440.6 | 1872.78
2.1.18 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 50 mm² | m | 10 | 24.53 | 245.3 | 318.89
2.1.19 | Terminal à Compressão par Cabo de Cobre de 95 mm² | un | 6 | 2.88 | 17.28 | 22.464
2.1.20 | Terminal à Compressão par Cabo de Cobre de 95 mm² | un | 2 | 1.94 | 3.88 | 5.044
2.1.21 | Eletroduto de PVC Rígido Anti-Chama Roscado - Classe:B NBR 6150 - (3,0 m) - 3" | un | 6 | 50.04 | 300.24 | 390.312
2.1.22 | Curva de 90º para Eletroduto de PVC Rígido Anti-Chama - Classe:B NBR 6150 - 3" | un | 6 | 22.46 | 134.76 | 175.188
2.1.23 | Luva para Eletroduto de PVC Rígido Anti-Chama - Classe:B NBR 6150 - 3" | un | 12 | 12.7 | 152.4 | 198.12
2.1.24 | Bucha para Eletroduto de PVC Rígido Anti-Chama - Classe:B NBR 6150 - 3" | un | 2 | 3 | 6 | 7.8
2.1.25 | Arruela para Eletroduto de PVC Rígido Anti-Chama - Classe:B NBR 6150 - 3" | un | 2 | 1.04 | 2.08 | 2.704
2.1.26 | Fita de Aço Bandit 3/4" | m | 5 | 2 | 10 | 13
2.1.27 | Fecho para Fita Bandit 3/4" | m | 3 | 0.7 | 2.1 | 2.73
2.1.28 | Cabo de Cobre Nu 25 mm² | kg | 5 | 32 | 160 | 208
| Total para Materiais |  |  |  | 13874.18 | 18036.434
2.2 | Mão de Obra
2.2.1 | Engº Eletricista - Pleno | h | 8 | 31.77 | 254.16 | 330.408
2.2.2 | Eletricista de Alta Tensão | h | 8 | 8.47 | 67.76 | 88.088
2.2.3 | Auxiliar de Eletricista de Alta Tensão | h | 16 | 4.57 | 73.12 | 95.056
2.2.4 | Ajudante de eletricista de Alta Tensão | h | 16 | 4.19 | 67.04 | 87.152
2.2.5 | Motorista Operador de Munck | h | 8 | 6.84 | 54.72 | 71.136
2.2.6 | Caminhão Munck | h | 8 | 90.51 | 724.08 | 832.692
| Total para a Mão de Obra |  |  |  | 1240.88 | 1504.532
3.0 | Ramal de Distribuição Subterrâneo |  |  |  | 4990.62 | 6487.806
3.1 | Materiais
3.1.1 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 95 mm² | m | 70 | 48.02 | 3361.4 | 4369.82
3.1.2 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 50 mm² | m | 30 | 24.53 | 735.9 | 956.67
3.1.3 | Terminal à Compressão par Cabo de Cobre de 95 mm² | un | 6 | 2.88 | 17.28 | 22.464
3.1.4 | Terminal à Compressão par Cabo de Cobre de 95 mm² | un | 2 | 1.94 | 3.88 | 5.044
3.1.5 | Eletroduto de PVC Rígido Anti-Chama Roscado - Classe:B NBR 6150 - (3,0 m) - 3" | un | 8 | 50.04 | 400.32 | 520.416
3.1.6 | Curva de 90º para Eletroduto de PVC Rígido Anti-Chama - Classe:B NBR 6150 - 3" | un | 2 | 22.46 | 44.92 | 58.396
3.1.7 | Luva para Eletroduto de PVC Rígido Anti-Chama - Classe:B NBR 6150 - 3" | un | 6 | 12.7 | 76.2 | 99.06
3.1.8 | Bucha para Eletroduto de PVC Rígido Anti-Chama - Classe:B NBR 6150 - 3" | un | 4 | 3 | 12 | 15.6
3.1.9 | Arruela para Eletroduto de PVC Rígido Anti-Chama - Classe:B NBR 6150 - 3" | un | 4 | 1.04 | 4.16 | 5.408
3.1.10 | Abraçadeira para Eletroduto de PVC Rígido Anti-Chama - Classe:B NBR 6150 - 3" | un | 2 | 3 | 6 | 7.8
| Total para Materiais |  |  |  | 4662.06 | 6060.678
3.2 | Mão de Obra
3.2.1 | Eletricista | h | 8 | 8.47 | 67.76 | 88.088
3.2.2 | Auxiliar de Eletricista de Alta Tensão | h | 16 | 4.57 | 73.12 | 95.056
3.2.3 | Ajudante de eletricista de Alta Tensão | h | 16 | 4.19 | 67.04 | 87.152
3.2.4 | Pedreiro | h | 8 | 6.7 | 53.6 | 69.68
3.2.5 | Ajudante de Pedreiro | h | 16 | 4.19 | 67.04 | 87.152
| Total para a Mão de Obra |  |  |  | 328.56 | 427.128
4.0 | Instalação de Quadro de Distribuição |  |  |  | 1118.84 | 1454.492
4.1 | Materiais
4.1.1 | Quadro de Distribuição de Sobrepor para Uso Interno - IP 40 - 18 Módulos | un | 1 | 325 | 325 | 422.5
4.1.2 | Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrão IEC 947-2 22 kA, Curva C - 175 A | un | 1 | 210 | 210 | 273
4.1.3 | Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrão IEC 947-2 15 kA, Curva C - 100 A | un | 1 | 85.88 | 85.88 | 111.644
4.1.4 | Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrão IEC 947-2 15 kA, Curva C - 80 A | un | 2 | 85.88 | 171.76 | 223.288
4.1.5 | Disjuntor Termomagnético Unipolar Padrão IEC 947-2 4,5 kA, Curva C - 16 A | un | 2 | 9.25 | 18.5 | 24.05
4.1.6 | Disjuntor Termomagnético Unipolar Padrão IEC 947-2 4,5 kA, Curva C - 10 A | un | 2 | 7.85 | 15.7 | 20.41
| Total para Materiais |  |  |  | 826.84 | 1074.892
4.2 | Mão de Obra
4.2.1 | Eletricista | h | 8 | 8.47 | 67.76 | 88.088
4.2.2 | Auxiliar de Eletricista | h | 8 | 4.57 | 36.56 | 47.528
4.2.3 | Ajudante de Eletricista | h | 16 | 4.19 | 67.04 | 87.152
4.2.4 | Pedreiro | h | 8 | 6.7 | 53.6 | 69.68
4.2.5 | Ajudante de Pedreiro | h | 16 | 4.19 | 67.04 | 87.152
| Total para a Mão de Obra |  |  |  | 292 | 379.6
5.0 | Instalação de Circuitos Terminais - Aparentes |  |  |  | 9365.77 | 12175.501
5.1 | Materiais
5.1.1 | Eletroduto de PVC Rígido Anti-Chama Roscado - Classe:B NBR 6150 - (3,0 m) - 2.1/2" | un | 20 | 39.54 | 790.8 | 1028.04
5.1.2 | Curva 90º para Eletroduto de PVC Rígido Anti-Chama Roscado - Classe:B NBR 6150 - 2.1/2" | un | 4 | 13.5 | 54 | 70.2
5.1.3 | Bucha para Eletroduto de PVC Rígido Anti-Chama - Classe:B NBR 6150 - 2.1/2" | un | 6 | 2.5 | 15 | 19.5
5.1.4 | Arruela para Eletroduto de PVC Rígido Anti-Chama - Classe:B NBR 6150 - 2.1/2" | un | 6 | 0.68 | 4.08 | 5.304
5.1.5 | Abraçadeira para Eletroduto de PVC Rígido Anti-Chama - Classe:B NBR 6150 - 2.1/2" | un | 16 | 2.5 | 40 | 52
5.1.6 | Condulete de Alumínio com Rosca - 2.1/2" - Tipo C | un | 10 | 74.35 | 743.5 | 966.55
5.1.7 | Condulete de Alumínio com Rosca - 2.1/2" - Tipo T | un | 4 | 81.51 | 326.04 | 423.852
5.1.8 | Condulete de Alumínio com Rosca - 2.1/2" - Tipo LB | un | 3 | 74.35 | 223.05 | 289.965
5.1.9 | Condulete de Alumínio com Rosca - 2.1/2" - Tipo LR | un | 2 | 74.35 | 148.7 | 193.31
5.1.10 | Condulete de Alumínio com Rosca - 2.1/2" - Tipo LL | un | 2 | 74.35 | 148.7 | 193.31
5.1.11 | Caixa de Derivação para Piso - em Alumínio - 30x30 | un | 3 | 124.5 | 373.5 | 485.55
5.1.12 | Eletroduto Flexível Corrugado em Fita de Aço Revestido com PVC - 2.1/2" | m | 20 | 10.8 | 216 | 280.8
5.1.13 | Conector Macho Roscado para Eletroduto Flexível Corrugado de 2.1/2" em latão zincado | un | 15 | 18.2 | 273 | 354.9
5.1.14 | Porca de Aperto para Conector Macho Roscado de 2.1/2" em latão zincado | un | 15 | 4.5 | 67.5 | 87.75
5.1.15 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 25 mm² | m | 170 | 13.75 | 2337.5 | 3038.75
5.1.16 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 35 mm² | m | 100 | 18.1 | 1810 | 2353
5.1.17 | Terminal à Compressão par Cabo de Cobre de 25 mm² | un | 20 | 1.08 | 21.6 | 28.08
5.1.18 | Terminal à Compressão par Cabo de Cobre de 35 mm² | un | 10 | 1.26 | 12.6 | 16.38
| Total para Materiais |  |  |  | 7605.57 | 9887.241
5.2 | Mão de Obra
5.2.1 | Eletricista | h | 40 | 8.47 | 338.8 | 440.44
5.2.2 | Auxiliar de Eletricista | h | 80 | 4.57 | 365.6 | 475.28
5.2.3 | Ajudante de Eletricista | h | 160 | 4.19 | 670.4 | 871.52
5.2.4 | Pedreiro | h | 20 | 6.7 | 134 | 174.2
5.2.5 | Ajudante de Pedreiro | h | 60 | 4.19 | 251.4 | 326.82
| Total para a Mão de Obra |  |  |  | 1760.2 | 2288.26
| TOTAL GERAL (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0 + 5.0) |  |  |  | 42915.411
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, Tabela de Preços de Insumo - Maceió/AL, agosto-2007

## PEC
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintenência Regional
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
OBRA: | Execução de Instalações Elétricas para a Nova Fábrica de Ração do CERAQUA - SF, localizada no município de Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas. | [5 empty] | PÁGINA:
01/01
DATA:
2007-12-08
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNID | QUANT | Preço de Mercado | PREÇOS (R$)
[6 empty] | UNIT | TOTAL
1.0 | Extensão Primária com estruturas N4 e N3 |  | 1 | vb |  | 3256.646 | 3256.646
2.0 | Subestação Aéres de 112,5 kVA em Estrutura E1 - Padrão CEAL |  | 1 | vb |  | 19540.966 | 19540.966
3.0 | Ramal de Distribuição Subterrâneo |  | 1 | vb |  | 6487.806 | 6487.806
4.0 | Instalação de Quadro de Distribuição |  | 1 | vb |  | 1454.492 | 1454.492
5.0 | Instalação de Circuitos Terminais - Embutidos em Alvenaria |  | 1 | vb |  | 12175.501 | 12175.501
TOTAL GERAL | [6 empty] | 42915.411