ANEXO – 1

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

# Objetivo:

Transmitir as informações técnicas necessárias a execução da ampliação da rede de distribuição primária bifásica da Companhia Energética de Alagoas – CEAL, instalada no Projeto Marituba, no povoado de Ilha das Canas, na zona rural do Município de Penedo - AL, através da adição de fase a rede existente e a construção de uma extensão primária e de uma subestação aérea trifásica, Incluindo a elaboração e aprovação de projeto e aprovação da obra junto a CEAL.

- Normas:

Os serviços e fornecimentos objeto destas especificações técnicas deverão seguir as normas da ABNT -  Associação Brasileira de Normas Técnicas e na falta destas às normas estabelecidas pelas seguintes instituições:

  - ANSI – American National Standard Institute;

  - IEC – International Electrotechnical Commission;

  - NEC – National Eletrical Code;

  - NEMA – National Electrical Manufacturers Association;

Além disso, os serviços e fornecimentos deverão estar em estreita conformidade com os critérios das Normas Técnica para Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária e Secundária de Distribuição, respectivamente NTF-002 e NTF-001 da Companhia Energética de Alagoas – CEAL.

Quaisquer divergências entre as especificações e as citadas normas, deverão ser comunicadas, por escrito à CODEVASF, para esclarecimentos.

- Ambiente de Operação:

    - Altitude: Abaixo de 1.000 metros.

    - Clima: tropical temperatura variando entre: 23ºC a 35ºC, umidade relativa do ar entre: 40 a 80%.

- Dados Construtivos:

  - Escopo dos Serviços:

Os serviços e fornecimentos têm como objetivo:

  - A ampliação da capacidade de condução de energia elétrica da rede de distribuição bifásica da CEAL, através da adição de uma fase a essa rede, tornando-a uma rede trifásica em 13,8 kV, Cabo 3 # 4 AWG (21,12 mm2) CA, no padrão CEAL, em um trecho de aproximadamente 3,0 km de extensão.

  - A construção de uma Extensão Primária, trifásica, com aproximadamente 100 metros de extensão, utilizando Cabo 3 # 4 AWG (21,12 mm2) CA derivando da referida rede de distribuição ampliada,

  - A construção de uma subestação aérea trifásica de 15 kVA – 13,8kV/ 380-220V, no padrão CEAL.

  - Características Técnicas :

    - Serviços Preliminares

Os serviços preliminares compreendem na elaboração do projeto executivo contemplando a ampliação da rede de distribuição primária bifásica existente, através da adição de uma fase à mesma, e a construção da extensão primária e da subestação aérea trifásica, bem como a aprovação desses documentos junto a Companhia Energética de Alagoas - CEAL.

Os projetos elaborados, revisados e aprovados pela CEAL deverão ser fornecidos à CODEVASF em 03 (três) vias para acompanhamento em campo dos serviços e posterior arquivamento.

    - Fornecimentos:

Todos fornecimentos de materiais e equipamentos propostos pelas licitantes e posteriormente contratados, deverão ser oriundo de fornecedores previamente cadastrados na Companhia Energética de Alagoas – CEAL.

Os preços ofertados deverão incluir o transporte, a carga, a descarga, embalagem, ferramentas, todos as incidências tributárias previstas e o que mais for necessário à perfeita execução dos fornecimentos.

Todos equipamentos e materiais só poderão ser instalados na obra após a inspeção e a autorização da Fiscalização.

Todo e qualquer material, entregue pela Contratada, que não se enquadre na especificação anteriormente descrita e que, em função disto ou a critério da Fiscalização, não for aceito, não será pago à Contratada, ficando, ainda, às suas expensas a devolução dos mesmos.

Todos os materiais necessários à execução da instalação serão fornecidos pela Contratada e não serão objeto de medição e pagamento em separado, devendo seus valores ser incluído nos preços unitários propostos da Planilha Orçamento.

    - Instalações e Montagens:

Todas as estruturas primárias da rede e da subestação deverão seguir estritamente aos padrões técnicos da Companhia Energética de Alagoas – CEAL e ao projeto executivo aprovado por essa concessionária.

A execução da obra compreenderá:

  - A instalação de uma chave fusível de 15 kV - 200 A, com ferragens e demais os acessórios, no ponto derivação de mais um condutor da rede tronco (6975), destinado à adição de fase em objeto.

  - A equipagem de 38 estruturas primárias bifásicas, com isoladores e demais ferragens características,  para habilitá-las  a receber o terceiro condutor;

  - A locação, abertura de cavas (valas), distribuição alinhamento, aprumagem e engastamento de postes, para a extensão primária e para a subestação aérea;

  - A equipagem com isoladores, cruzetas e as demais ferragens características  das estruturas da extensão primária e da subestação projetadas;

  - O lançamento, tracionamento, encabeçamento, amarrações, ancoragens, conexões e emendas de cabos 4 AWG CA, nas diversas estruturas projetadas;

  - A instalação de um transformador de distribuição trifásico 13,8kV/380-220V de 15 kVA, chaves fusíveis, pára-raios, aterramento, ferragens, caixa de medição e demais acessórios, que compõem uma subestação aérea instalada em poste singelo.

Durante a execução da obra a Contratada deverá atender aos requisitos e as condições mínimas estabelecidas na NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, e implementar medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

- Conteúdo Mínimo das Propostas:

Poderão ser apresentadas propostas alternativas às descrições do item 4 desta especificação, desde que as divergências do propostas estejam claramente indicadas e, detalhadamente, justificadas as vantagens oferecidas em relação à proposta básica anteriormente descrita.

Neste sentido, a falta de ressalvas obrigará a proponente a fornecer o equipamento estritamente dentro das especificações em pauta.

  - Experiência Específica:

  - Certidões ou atestadas(s) de Capacidade Técnica, em nome da licitante, com dados precisos e fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA e acompanhado(a) da respectiva certidão de acervo técnico – CAT, comprovando a execução de serviços similares aos do objeto destas Especificações Técnicas;

  - Comprovação que o licitante possuí, em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, Eng.º Eletricista, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obras ou serviços similares ao objeto desta licitação;

  - Definem-se como obras ou serviços similares: a elaboração de projetos, execução de construção, montagem, instalação, reforma ou modernização de redes de distribuição primárias em 13,8 kV e subestações aéreas trifásicas, de características semelhantes ou superiores ao objeto destas especificações.

- Entrega dos Equipamentos:

A Contratada é responsável pela boa conservação e pela integridade dos equipamentos, até o momento da entrega da obra, e deverá observar:

  - No Transporte:

    - Que todos equipamentos sejam devidamente preparados para o embarque, de modo a proteger seus componentes contra a umidade, corrosão e outros danos causados durante o transporte;

    - Que a carga e o deslocamento dos equipamentos, sejam feitos com perícia e bom senso, dentro das normas de segurança;

    - Que todos equipamentos sejam entregues no prazo e local previamente determinados pela Contratante.

  - Na Inspeção de Recebimento:

Será realizada inspeção em todos equipamentos fornecidos, observando-se:

    - Antes do descarregamento será feita uma inspeção preliminar dos equipamentos, visando identificar eventuais danos provocados durante o transporte, verificando-se as condições externas (deformações, falha na pintura, oxidações falta de acessórios, etc.);

    - O descarregamento será supervisionado, devendo obedecer as normas de segurança e utilizar os pontos de apoio apropriados para a tarefa, conforme instruções do fornecedor.

    - Após o descarregamento, serão novamente observadas as condições externas e o completo fornecimento de acessórios e de componentes que acompanham os equipamentos.

Após a realização da inspeção de recebimento, a Fiscalização atestará a nota fiscal dos equipamentos. Caso haja alguma ocorrência de inconformidade, a Fiscalização notificará e comunicará imediatamente a Contratada para que sejam providenciadas as ações corretivas pertinentes.

- Inspeção Técnica das Instalações

Verificações Mínimas dos equipamentos instalados:

  - Inspeção visual das instalações:

- Verificação de avarias em equipamentos, materiais, isolação, etc.;

- Verificação de execução de montagens, emendas, conexões, isolação, etc.;

- Verificação de fixação das conexões a terra

- Verificação da conformidade da execução física da obra com o projeto;

Após a conclusão da montagem, a Contratada deverá elaborar um relatório final  contendo o registro de todas informações levantadas em campo, as conclusões sobre a instalação e o desempenho dos equipamentos, anexando ao mesmo os Certificados de Garantia dos equipamentos. Este relatório será submetido à aprovação da Fiscalização.

- Garantia:

A Contratada, após a conclusão e aprovação dos serviços de montagem e instalação,  deverá garantir os equipamentos fornecidos, por um período mínimo de 12 meses, contra defeitos oriundos de projeto, fabricação ou de aplicação de materiais diferentes dos especificados.

A Contratada, deverá providenciar todas as modificações, reparos e a  reposição de peças ou componentes defeituosos, livre de qualquer ônus e posto nas instalações da obra, quando comprovada falha do equipamento.

A aceitação dos materiais e equipamentos pela Fiscalização, em nada diminuem as responsabilidades da Contratada quanto às garantias de qualidade e de desempenho dos mesmos.

- Medição e Pagamento:

O pagamento será realizado, com base na Planilha de Orçamento apresentada pela Contratada, em única parcela, após a conclusão da obra e a sua pela Companhia Energética de Alagoas – CEAL, e com a entrega dos projeto ‘as built’ aprovado pela concessionária.

Os preços ofertados deverão incluir a elaboração e aprovação do projeto e aprovação da obra junto a CEAL, bem como todo o material, equipamentos, mão-de-obra com todos os seus encargos e incidências tributárias previstas, ferramentas, instrumentos e o que mais for necessário à perfeita execução da obra.

Penedo (AL), 05 de julho de 2008.

Alexandre dos Santos Lira

Téc. Desenvolvimento Regional

CODEVASF 5ªSR

ANEXO – 2

Planiha de estimativa de custos