ANEXO – 1

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

Elaboração de projeto executivo para reforma e repontecialização das estações de captação Flutuantes do Perímetro Irrigado de Itiúba.

# Objetivo:

Transmitir as informações técnicas necessárias a elaboração de projeto executivo para a reforma e repotencialização de duas estações de captação flutuantes instaladas nos canais de aproximação das estações de bombeamento EBP e EB-02 do Perímetro Irrigado de Itiúba, localizado em Porto Real do Colégio – AL.

Os serviços referidos nestas especificações compreendem os levantamentos de campo, os estudos e a apresentação de projeto contendo todos elementos técnicos  necessários à perfeita execução da obra e à eficiente e segura operação da estação, especificando detalhadamente:

# Os novos conjuntos moto-bombas a serem instalados nas estações.

# As novas peças e equipamentos a serem instalados nas estações.

# Os serviços de reforma a serem executados nas atuais instalações das estações.

# Os serviços de montagem, instalação e testes serem executados nas instalações.

- Normas:

Os serviços objeto destas especificações técnicas deverão seguir as normas da ABNT -  Associação Brasileira de Normas Técnicas, e na falta destas às normas estabelecidas pelas seguintes instituições:

  - ANSI – American National Standard Institute;

  - API - American Petroleum Institute;

  - DIN - Deutsches Institut fuer Normung;

  - NEMA – National Electrical Manufacturers Association;

  - ASTM - American Society for Testing Materials;

  - AISI - American Iron and Steel Institute;

  - HI - Hydraulic Institute Standards for Centrifugal Rotary and Reciprocating Pumps;

  - ISO - Internacional Standards Organization.

  - IEC – International Electrotechnical Comission;

  - ANSI – American National Standard Institute;

  - NEMA – National Electrical Manufacturers Association.

Quaisquer divergências entre as especificações e as citadas normas, deverão ser comunicadas por escrito para esclarecimentos.

- Descrição dos Serviços:

  - Escopo dos Serviços:

A elaboração de Projeto Executivo compreendendo:

    - Projetos das Instalações Hidráulicas:

  - Dimensionamento de novos conjuntos moto-bombas de captação de água bruta do rio São Francisco, preferencialmente do tipo centrífuga horizontal, com maior potência hidráulica útil que as atuais bombas Geremia AOM-300, para montagem sobre flutuantes instalados nos canais de aproximação das estações de bombeamento EBP e EB-02 do Perímetro Irrigado de Itiúba, contendo:

    - A definição dos desníveis geométricos de sucção e recalque, e as variações desses desníveis em função do regime hidrológico do rio, em cada estação de bombeamento;

    - A definição das tubulações, válvulas e acessórios que deverão compor o novos sistemas hidráulicos de sucção e o cálculo do NPSH disponível dos novos sistemas em cada estação de bombeamento;

    - A definição sobre a reforma ou substituição das atuais tubulações de recalque para atendimento das novas vazões projetadas para cada estação de bombeamento;

    - A definição das peças de tubulação, válvulas e acessórios que deverão compor os novos sistemas hidráulicos de recalque, em cada estação;

    - A definição das perdas de carga e das alturas manométricas totais de serviço em cada estação de bombeamento.

A projetista deverá limitar a potência dos novos motores elétricos trifásicos de cada  nova bomba hidráulicas, a 100 cv.

    - Projetos de Reforma das Estruturas Flutuantes:

  - Desenvolvimento de projeto para reforma ou substituição das atuais estruturas metálicas flutuantes, com o objetivo de garantir a perfeita instalação do novo sistema hidráulico de captação, contendo:

    - A especificação completa de todos os materiais da estrutura metálica, câmaras flutuadoras e de todas as suas partes e acessórios, tais como: flanges, bocais, suportes, espelhos, chapas, peças internas e externas, parafusos, juntas e revestimentos,  sempre referindo-se a organização normalizadora e referindo-se à classe, tipo e grau do material;

    - A definição das dimensões finais da estrutura metálica flutuante;

    - A memória de cálculo mecânico (estrutural) completo da estrutura, incluindo as espessuras de todas as partes, reforços, flanges especiais, suportes, espelhos, peças internas e externas, e outros;

    - O desenho mecânico completo da estrutura, incluindo os cortes e detalhes padronizados.

    - Projetos das Instalações Elétricas:

  - Desenvolvimento de projeto para reforma ou substituição dos atuais painéis elétricos CCM’s - Centro de Controle de Motores instalados nas Casas de Comando das Estações de Bombeamento EBP e EB-02 do Perímetro Irrigado de Itiúba, com o objetivo de atender às novas necessidades de comando e proteção dos novos motores elétricos serem instaladas nas referidas estações;

  - O dimensionamento de novas linhas elétricas para atender aos novos motores e demais equipamentos a serem instalados sobre os flutuantes das estações;

Para tanto a projetista deverá seguir rigorosamente os preceitos das norma técnica NBR 5410/2004, e também, no que couber, as instruções da concessionária local de energia elétrica.

E além disso, deverá atender aos requisitos e as condições mínimas estabelecidas na NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, e implementar medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

  - Elementos Básicos do Projeto:

O projeto executivo deverá considerar as condições iniciais e futuras de operação, e sua apresentação deverá ser composta por:

- Memorial descritivo;

- Planta de situação com a localização da obra;

- Planta e cortes transversais e longitudinais das estações de bombeamento sobre flutuantes e adutora de recalque;

- Dimensionamentos, especificações, detalhamento e folhas de dados de todos  equipamentos elétricos e hidráulicos, tais como: motores elétricos, bombas hidráulicas, válvulas, tubos, peças, acessórios, mangotes, painéis elétricos, cabos, etc.

- Vistas frontais, laterais e detalhes construtivos das estruturas metálicas flutuantes;

- Vistas frontais, laterais e detalhes construtivos das tubulações de sucção;

- Vistas frontais, laterais e detalhes construtivos das tubulações de recalque;

- Vistas frontais, laterais com identificação de componentes e detalhes construtivos dos Painéis Elétricos  CCM´s;

- Diagrama unifilar e trifilar com indicação dos equipamentos e circuitos de força, proteção e comando dos Painéis Elétricos  CCM´s;

- Diagrama de comando e funcional dos Painéis Elétricos  CCM´s;

- Planta com encaminhamento e detalhes da linha elétrica, com indicação das caixas de passagem e do tipo de bitola dos condutores e eletrodutos;

- Memória de Cálculo;

- Relação de material detalhada e orçamento para execução da obra:

A relação de material e o orçamento, deverão ser divididos da seguinte forma:

- Instalações Hidráulicas;

- Estrutura Metálica;

- Instalações Elétricas;

No orçamento, todos os preços para fornecimento deverão incluir o transporte, a carga, a descarga, embalagem e todas as incidências tributárias previstas. Além disso também  deverão ser quantificados todos os serviços de instalação, montagem, testes, ferramentas, equipamentos, mobilização, desmobilização, todas as incidências tributárias previstas e o que mais for necessário à perfeita execução da obra.

  - Aprovação:

Após a conclusão dos serviços a Contratada submeterá o Projeto Executivo a aprovação da Fiscalização, que analisará detalhadamente sua adequação, e o avaliará como:

- Aprovado:

Quando não houver qualquer observação ou exigência a ser adicionada.

- Aprovado com Comentários:

Quando houver observações ou exigências adicionais a serem corrigidas, o projeto será considerado aprovado, desde que a Contratada atenda aos comentários e providencie as correções.

- Comentado:

Quando houver observações ou exigências adicionais muito importantes, neste caso a contratada  deverá modificar o projeto executivo e submete-lo a nova aprovação.

- Características Construtivas dos Principais Equipamentos

Poderão ser apresentadas propostas alternativas às descrições abaixo relacionadas, desde que as divergências estejam claramente indicadas e, detalhadamente, justificadas as vantagens oferecidas em relação à especificação abaixo descrita, a qual deverá ser cotada para melhor avaliação do projeto.

  - Para o Novo Conjunto Moto-Bomba

  - Tipo: Centrífuga horizontal de simples estágio, com rotor em balanço, carcaça em voluta bipartida radialmente, sucção horizontal (axial) e descarga vertical (radial) para cima, mancais de rolamento.

A máxima velocidade de rotação, capaz de atender a vazão, carga hidráulica e potência especificada, em condições aceitável de ruído, sem cavitação, vibrações ou qualquer anomalia, não deverá exceder 1.800 rpm (Um mil e oitocentos rotações por minuto).

  - Rotor: Em Aço Inox A743CL30, preferencialmente semi-aberto e de sucção simples.

  - Corpo da Bomba: Em ferro fundido ASTM A536 60-40-18 ou equivalente, em fundição da melhor qualidade.

  - Eixos: Em aço carbono AISI 1045, com luvas substituíveis na região dos mancais.

  - Acoplamento Motor – Bomba: tipo flexível, não lubrificado, dimensionado para fator de serviço não inferior a 125%.

  - Vedação do Eixo: Através de gaxeta sendo prevista conexão na sobreposta para lavagem. Os anéis de gaxeta serão montados sobre luvas de proteção do eixo removíveis e intercambiáveis protegendo desta forma o eixo da bomba.

  - Lubrificação: Eixo e rolamentos imersos em óleo.

  - Bocal de Descarga: preferencialmente DN: 300 mm (DIN-2532 PN-10);

  - Bocal de Sucção: preferencialmente DN: 300 mm (DIN-2532 PN-10);

  - Motor Elétrico:

- Tipo: Trifásico de Alto rendimento;

- Alimentação:  380V - 60Hz;

- Fator de Serviço: 1.15;

- Categoria: N;

- Isolação: Classe F;

- Grau de Proteção: IP-55;

- Potência Máxima:  100 cv .

  - Para o Painel de Acionamento – CCM (Centro de Controle de Motores):

  - Características elétricas principais:

- Tensão nominal: 380 V

- Número de fases: 3 (três)

- Classe de tensão: 690 V

- Freqüência nominal: 60 Hz

- Corrente nominal: 630 A

- Corrente de Custa Duração ( 1s – Simétrico): 42 KA

- Tensão de controle: 220 Vca

  - Descrição do CCM:

O projeto compreenderá os painéis completos montados próprios para instalação abrigada, com entrada e saídas de cabos inferiores.

Os atuais Centro de Controle de Motores – CCM’s  utilizam chaves de partida  compensadora para o acionamento e proteção das atuais moto-bombas, e seguem o seguinte padrão:

- Barramentos de cobre com corrente nominal de 630 A;

- Uma Chave Seccionadora Tripolar sob Carga  400 A;

- Relés Supervisores de Falta de Fase e Máx. e Mín  - Tipo: 3UG05 41 BQ;

- Seis Amperímetros Analógicos 72 x 72 mm;

- Seis Transformadores de corrente para medição para os amperímetros;

- Um Voltímetro 0 - 400V, 72 x 72 mm;

- Uma Chave  Comutadora p/ voltímetro 4A -400V  "0 - RS - SR -TR";

- Conjuntos Base encaixe rápido 25 A, completo com Fusível Dized  4A /500V;

- Dois Horímetro 6 dígitos – tipo eletromecânico;

- Dois Conjunto de Botoeiras Liga e Desliga de comando com Sinalização.

- Sistema de desumidificação com resistência de aquecimento e termostato.

- Conjunto de Acionamento com Chaves Compensadoras.

  - Para as Tubulações de Sucção:

As instalações da sucção deverão ser compostas de tubulação de ferro fundido e válvulas de pé com crivo.

O gabarito de furação dos flanges poderão ser conforme normas ABNT NBR 7675, classe PN-10 em ANSI B-16.5 classe 150 (10kg/cm2).

  - Para as Tubulações de Recalque:

As instalações de recalque deverão ser compostas de mangotes, tubulação de aço carbono e válvulas de retenção.

Os mangotes serão flexíveis, fabricados em borrachas, providos de lonas internas de nylon e estruturas com espirais de aço, terão terminais retos acoplados a uniões flangeadas, providas de abraçadeiras e de travamento.

Também deverão ser instaladas válvulas de retenção no trecho inicial das linhas de recalque.

  - Para os Flutuadores:

Todos os materiais ofertados serão construídos em chapas e perfis de aço carbono, e todos os elementos de fixação serão construídos em aço carbono, galvanizado.

    - Plataforma de Trabalho

A captação será provida, na sua parte central de uma plataforma de trabalho construída com piso em chapa de aço carbono, tipo xadrez, estruturada em sua parte inferior por longarinas e perfis.

Deverá ser protegida em seu perímetro, por rodapés e guarda corpos removíveis.

Nas laterais, serão fixadas as vigas estruturais que terão por função suportar o peso próprio da plataforma, do guarda corpos, dos conjuntos moto-bombas, das tubulações, da água contida no interior destas tubulações e a carga eventual dos operadores (estimado em 250KG, sendo 3 pessoas e mais peças ou ferramentas).

    - Talha para Içamento e Remoção dos Conjuntos Motor-bombas

Sobre os conjuntos moto-bombas, deverá ser instalada uma viga móvel para içamento de carga, projetada para suportar o peso da talha, da moto-bomba e demais acessórios da tubulação de sucção e do recalque, e  com alcance  para o içamento de todos componentes instalados efetivamente no flutuador.

Em conjunto com a viga móvel deverá trabalhar uma talha de comando manual, acionada por corrente, com capacidade de carga suficiente para o içamento dos conjuntos moto-bombas e seus acessórios.

    - Câmaras de Flutuação

O conjunto flutuador será sustentado por duas câmaras de flutuação, estas câmaras deverão suportar os pesos incidentes dos conjuntos moto-bombas, da plataforma de trabalho, pórticos, monovia, tubulação de recalque e da água contida no interior das bombas e tubos.

Deverão ser dimensionada para suportar esse peso com flutuabilidade, em operação de 50% do seu volume.

Deverão ainda ser estruturadas para suportar essa carga quando apoiada no leito do canal, sem deformações ou avarias.

Estas câmaras serão providas de anéis e longarinas internas.

Na parte externa serão soldados berços para fixação da plataforma de trabalho, e dos olhais para fixação da ancoragem.

Os suportes para as moto-bombas serão soldados externamente.

Este conjunto será estável nas condições de operação, de montagem e mesmo na retirada de quaisquer moto-bombas, uma ou duas.

    - Gaiola Protetora

Na parte inferior de cada flutuador deverá ser prevista uma gaiola de proteção da tubulação de sucção das moto-bombas.

Estas gaiolas deverão proteger o crivo da sucção contra o depósito de vegetação aquática e deverão ser construídas com tela moeda de em aço inóx montada em cantoneiras de alumínio, com espaçamento suficiente para a manutenção da válvula e pé com crivo.

    - Conjunto de Ancoragem

A ancoragem será construída por  lances de corrente de elo em aço carbono, galvanizadas.

Uma extremidade de cada lance será fixada ao olhal soldado na câmara de flutuação por meio de manilhas de aço forjado e galvanizado.

A outra extremidade de cada lance será fixada, também por manilhas e blocos de concreto armado, apoiados no solo.

Numa posição pré dimensionada, intermediária, entre a câmara de flutuação e o bloco de ancoragem, será fixado um bloco tensor gravitacional que terá por função principal posicionar a captação flutuante a qualquer nível do rio São Francisco, impedindo que a captação fique a deriva.

Os quatro blocos tensores farão com que o sistema fique permanentemente tencionado e equilibrado na posição original de instalação não transmitindo esforços e momentos anormais à passarela.

- Experiência Específica:

  - Certidão ou atestado(s) de Capacidade Técnica, com dados precisos e fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando a execução de obras ou serviços similares ao objeto desta licitação;

  - Comprovação que o licitante possuí, em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, Eng.º Mecânico, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviços similares ao objeto desta licitação;

  - Definem-se como serviços similares, o projeto e a execução de obras de reforma, construção, modernização e montagem de estações de bombeamento e sistemas hidráulicos que apresentem Vazão, Altura Manométrica e Potência hidráulica iguais ou superiores aos especificados neste  documento.

- Medição e Pagamento:

O pagamento deste item será efetuado em parcela única com base no preço na Planilha de Preços de Serviços ofertados, 100 % (cem por cento) com a aprovação do projeto executivos pela CODEVASF.

O preço proposto deverá incluir todos os custos de transporte de pessoal e equipamentos,  impressão gráfica, comunicação, ferramentas, mão-de-obra, encargos, hospedagem, despesas indiretas, incidências, e todas e quaisquer operações necessárias à perfeita execução dos serviços especificados.

Penedo (AL), 10 de agosto de 2008.

Alexandre dos Santos Lira

Técnico em Desenvolvimento Regional

CODEVASF –5ª SR

ANEXO – 2

dados da atual bomba geremia aom-300

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO – 3

Desenhos dos Flutuantes

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)