# Ministério da Integração Nacional - M I

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª/SL -

Avenida Castro Alves, s/n, Penedo-AL - CEP: 70830-901

TEL: (82) 3551-2265 - FAX: (82) 3551-2502 - e-mail: 5sr.sl@codevasf.gov.br

FOR – 101/01

# EDITAL Nº 23/2007

TOMADA DE PREÇOS

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À REFORMA DE BANCOS DE CAPACITORES DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO–EBP, DO PERÍMETRO IRRIGADO BOACICA, NO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA - ALAGOAS.

Fls.: ___________________

Proc.: 59550.001141/2007-41

_____________________

5ª/SL

-CODEVASF-

A V I S O

EDITAL N.º 23/2007 – TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: Execução das obras e serviços relativos à recuperação de bancos de capacitores da Estação de Bombeamento – EBP, do Perímetro Irrigado Boacica, no Estado de Alagoas.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Empresas do ramo, que atendam as exigências do Edital e seus anexos.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Auditório do edifício sede da 5ª Superintendência Regional, localizada no seguinte endereço: 	Avenida Castro Alves, s/n, Santa Luzia, Penedo/AL, CEP; 57200-000, cuja sessão está marcada para as 09h00 (nove horas) – HORÁRIO DE PENEDO-AL (dez horas de Brasília), do dia 26 de dezembro de 2007.

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Secretaria Regional de Licitações, no endereço acima mencionado, telefone (82) 3551-2502, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento aos cofres da CODEVASF da importância de R$ 20,00 (vinte reais), no horário de 08:00 (oito) às 12:00 (doze) e de 13:30 (treze e trinta) às 17:00 (dezessete) horas, de segunda a sexta-feira.

As empresas poderão consultar o Edital nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br;  aquelas que o retirarem através da Internet nos sites citados deverão preencher a Guia de Retirada de Edital, que se encontra na última página deste documento, e remetê-la através do fax: (82) 33551-2502 ou e-mail: 5sr.sl@codevasf.gov.br; esses dados são necessários para que possamos comunicar eventuais esclarecimentos às consultas formuladas sobre o Edital.

Penedo-AL, 04 de dezembro de 2007.

ANTÔNIO NELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO

Superintendente

ÍNDICE

- OBJETO

- LEGISLAÇÃO

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DAS OBRAS, SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

- PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- FORMA DE PAGAMENTO

- MULTA

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

- FISCALIZAÇÃO

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

- RECEBIMENTO DEFINITIVO OBRAS/SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

- CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

ANEXO I	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# ANEXO II	PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS E DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

# ANEXO III	TERMO DE PROPOSTA

ANEXO IV	MODELO DE DECLARAÇÕES

ANEXO V	MINUTA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

ANEXO VI         MODELOS DE QUADROS

ANEXO VII        FOLHA DE DADOS

-CODEVASF-

TOMADA DE PREÇOS

EDITAL N.º 23/2007

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF - por sua Secretaria Regional de Licitações – 5ª/SL torna público que receberá às 09:00 horas (horário de Penedo-AL) - (dez horas de Brasília), do dia 26 de dezembro de 2007, no auditório do Edifício Sede da CODEVASF - Alagoas, localizado na Avenida Castro Alves, s/n, Santa Luzia, CEP 57200-000, Penedo-AL, documentação e propostas referentes ao objeto deste Edital.

- OBJETO

  - Execução das obras e serviços relativos à recuperação de bancos de capacitores da Estação de Bombeamento – EBP, do Perímetro Irrigado Boacica, no Estado de Alagoas.

- LEGISLAÇÃO

2.1.	A presente licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada por preço unitário (Art. 6º, VIII, “b”, c/c o art. 45, § 1º, I), reger-se-á pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, e suas alterações posteriores, bem como pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e outras cominações legais.

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DAS OBRAS, SERVIÇOS E FORNECI-MENTOS

  - LOCALIZAÇÃO

    - As obras/serviços objeto desta licitação serão executadas na Estação de Bombeamento Principal – EBP, do Perímetro Irrigado Boacica, situado no povoado Ipiranga, Zona Rural, na Bacia do Rio São Francisco, no Estado de Alagoas, na circunscrição da 5ª Superintendência Regional, no município de Igreja Nova, a aproximadamente 180 Km de Maceió. O acesso ao perímetro é feito por estradas vicinais sem pavimentação, em torno de 15 Km de extensão, partindo do Km – 6, da Rodovia AL-102.

  - DESCRIÇÃO GERAL

    - As obras/serviços e fornecimentos objeto desta licitação compreendem aqueles relativos á reforma dos bancos de capacitores da estação de bombeamento principal do Perímetro Irrigado de Boacica, no município de Igreja Nova, e se encontram descritos e caracterizados nas Especificações Técnicas (ANEXO I) e quantificados na Planilha de Orçamentação de Obras (ANEXO II) que, doravante, independentemente de suas transcrições, farão parte integrante deste Edital.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação empresas do ramo, que atendam as exigências do Edital e seus anexos.

    - Não é permitida a participação de empresas sob a forma consórcio, nem a subcontratação parcial ou total do objeto desta licitação.

  - O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria Regional de Licitações, do Edifício Sede da CODEVASF - Alagoas, localizado na Avenida Castro Alves, s/n, Penedo – AL, telefone (82) 3551-2502, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento aos cofres da CODEVASF da importância de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, cheque visado pagável na praça de Penedo, no horário de 08:00 às 12:00 horas e de 13:30 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira.

    - As empresas poderão consultar o Edital nos sites www.codevasf.gov.br ou www.comprasnet.gov.br; aquelas que o retirarem na Internet, nos sites mencionados, deverão proceder ao preenchimento da Guia de Retirada de Edital que se encontra na última página deste documento, remetendo-a  através do FAX (82) 3551-2502; esses dados são necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais respostas às consultas formuladas. A não entrega deste documento exime a CODEVASF de qualquer reclamação sobre esclarecimentos do Edital e seus Anexos.

  - As licitantes deverão visitar os locais onde serão executadas as obras/serviços e suas circunvizinhanças, e se inteirar dos serviços a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

    - É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

    - Os custos de visita aos locais das obras/serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

    - Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras/serviços as licitantes deverão contatar com o Gerente Regional de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF – 5ª SR, em Penedo, no Estado de Alagoas, Telefone (82) 3551-2265 (tratar com Telmo Menezes).

    - Como comprovação da visita aos locais onde serão executadas as obras/serviços e fornecimentos, a licitante deverá apresentar a declaração de visita exigida no subitem 6.2.2.3, alínea "b", deste Edital.

    - A visita ao local onde serão executados as obras/serviços e fornecimentos deverá ser marcada com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em horário comercial.

  - Não será permitida a participação de empresas:

- em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

- que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com qualquer órgão integrante do SISG/SIASG ou que por estes tenham sido declaradas inidôneas, por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País;

e) Autoras do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, e a empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Projeto Básico ou Executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

    - Por documento hábil, entende-se:

- habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará a desclassificação automática das respectivas propostas.

    - A CODEVASF poderá autorizar a alteração contratual em caso de fusão, cisão ou incorporação de empresas.

  - A participação na licitação implica a aceitação integral do ato convocatório, bem como a observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 deste Edital.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias.

    - Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nas Especificações Técnicas (Anexo I).

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução das obras/serviços, seus custos e prazos de execução.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus anexos, serão dirimidas pela Secretaria Regional de Licitações, Edifício Sede da CODEVASF, localizado na Avenida Castro Alves, s/n, Penedo-AL, através do FAX 0xx 82-3551-2502, e-mail: 5sr.sl@codevasf.gov.br, ouvida a Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF, respeitado o prazo disposto no subitem 5.4 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 05 (cinco) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus anexos e que a considerou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando a aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no subitem 4.6 deste Edital.

  - Fica entendido que a licitante tenha pleno conhecimento das condições locais onde serão executadas as obras/serviços e fornecimentos e teve solucionadas todas as dúvidas, antes da data da apresentação das propostas.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E  PROPOSTAS

  - As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no “preâmbulo” deste Edital, de 02 (dois) invólucros, fechados e numerados, contendo:

- Invólucro n.º 01 – “Documentação”

- Invólucro n.º 02 - "Proposta Financeira"

    - Serão aceitas documentação e propostas encaminhadas por via postal, desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço indicado no preâmbulo deste Edital até o dia e hora estabelecidos para recebimento e abertura da documentação e propostas, não se admitindo sua apresentação via fax ou correio eletrônico (e-mail), ou ainda sua entrega em outro local.

    - A documentação e propostas entregues após o horário estabelecido no preâmbulo deste Edital serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da documentação e proposta enviadas por via postal.

    - Na proposta, toda a correspondência e documentos trocados entre a licitante e a CODEVASF serão escritos em português, e os preços deverão ser cotados em reais.

    - Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições "Documentação" e "Proposta Financeira", o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do presente Edital e o número do lote que está participando.

    - Todos os documentos deverão ser apresentados na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu procurador, sem rasuras, emendas ou repetições.

      - Os documentos serão apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitações – 5ª/SL, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial.

    - A “Documentação”, no que couber, e a “Proposta Financeira” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico, em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da empresa.

    - A comprovação de outorga de poderes para representação da empresa referida no subitem 6.1.5 e 6.1.6. deste Edital deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua investidura.

    - As propostas deverão contemplar todas as obras/serviços e fornecimentos que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes das Especificações Técnicas (ANEXO I), parte integrante deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todas as obras/serviços e fornecimentos solicitados. Tais propostas serão desclassificadas.

  - DOCUMENTAÇÃO - INVÓLUCRO N.º 1

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 1" (um), será apresentada a "Documentação", em 02 (duas) vias distintas de igual teor, em volumes separados, devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciadas na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA".

      - No início de cada volume deverá ser apresentado um índice relacionando todos os documentos nele contidos.

      - Toda a documentação do volume “ORIGINAL” deverá ser apresentada no original ou em cópia autenticada, não sendo necessária a autenticação do volume “2ª VIA”.

      - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e das cooperativas com receita bruta de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil)  no ano-calendário anterior, somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.

      - As microempresas e empresas de pequeno porte e as cooperativas com receita bruta de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil)  no ano-calendário anterior, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

      - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

      - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

      - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte e para as cooperativas com receita bruta de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil)  no ano-calendário anterior.

      - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte e pelas cooperativas com receita bruta de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil)  no ano-calendário anterior sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

      - Para efeito do disposto no subitem 6.2.1.7, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte ou a cooperativa com receita bruta de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) no ano calendário anterior, mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou a cooperativa com receita bruta de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) no ano calendário anterior, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.2.1.8, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte e pelas cooperativas com receita bruta de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil)  no ano-calendário anterior, que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.2.1.8 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

      - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

      - O disposto no subitem 6.2.1.9 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte ou por cooperativa com receita bruta de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) no ano calendário anterior.

      - Após efetuada a classificação das propostas, a microempresa ou empresa de pequeno porte ou a cooperativa com receita bruta de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) no ano calendário anterior, com propostas abarcadas pelo disposto nos subitens 6.2.1.7 e 6.2.1.8, melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 20 (vinte) minutos, a partir do momento em que for convocado para tanto, caso esteja a proponente representada na sessão pública de julgamento; e de 24 (vinte e quatro) horas, a partir do recebimento da intimação, por meio de fax ou e-mail, caso a proponente não esteja representada na sessão pública de julgamento, sob pena de preclusão.

      - A microempresa ou empresa de pequeno porte ou a cooperativa com receita bruta de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) no ano calendário anterior, que efetuar nova proposta com valor inferior à mais bem classificada, tê-la-á reduzida a termo na ata da sessão de julgamento e ser-lhe-á concedido um prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da data da sessão em que se deu o julgamento, para enviar toda proposta de preços atualizada, ficando o vencedor, desde já, intimado a praticar este ato.

      - Se a proposta for de microempresa ou empresa de pequeno porte ou a cooperativa com receita bruta de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) no ano calendário anterior, sem representação na sessão pública de julgamento, o proponente vencedor terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de efetuação da proposta vencedora, para enviar toda proposta de preços com valores atualizados.

      - A microempresa ou empresa de pequeno porte ou a cooperativa com receita bruta de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) no ano calendário anterior, que preferir abdicar do direito disposto no subitem 6.2.1.12 poderá fazê-lo através de envio de fax para o número 82-3551-2502, no caso de licitante sem representação na sessão de julgamento; ou oralmente, o que será reduzida a termo na ata de julgamento, no caso de licitante com representação na sessão pública de julgamento.

    - A Documentação – invólucro n.º 1 constitui-se de:

      - Habilitação Jurídica

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93, de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, e que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, bem como de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, conforme modelo constante do ANEXO IV, integrante deste Edital;

      - Regularidade Fiscal

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal/Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor.

      - Qualificação Técnica:

- Prova de registro no CREA, demonstrando sua habilitação legal para conduzir as obras/serviços objeto deste Edital;

- Declaração da própria licitante de que visitou o local onde serão executadas as obras/serviços e fornecimentos, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços;

- Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por  pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(a) da respectiva certidão do CREA, comprovando ter a empresa executado obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação.:

c1) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

d) Declaração ou certidão de execução de serviço, compatível com o objeto desta licitação, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, evidenciando, de forma satisfatória:

- Características dos equipamentos fabricados;

- Local de instalação;

- Nome e endereço do contratante;

- Tempo de operação após a recuperação ou fabricação;

- Tipos de intervenções ocorridas para manutenção;

- Reparos realizados após o serviço e outras informações que julgar necessária.

e) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da documentação, engenheiro eletricista habilitado e devidamente registrado no CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico pela execução de obras/serviços de características de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação.

e1)	Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O Empregado

- O Sócio

e2)	No caso específico da alínea “d” será aceito técnico com contrato de regime de prestação de serviços para efeito de comprovação do quadro permanente da Empresa, detentor de acervo técnico.

- e3)	A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia da "ficha ou livro de registro de empregado" ou através de cópia do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata a alínea "d" acima pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio e de que está indicado para coordenar as obras/serviços objeto desta licitação.

- e4)	quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

      - Qualificação Econômico-Financeira:

- Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovam a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

    - A validade das certidões referidas no subitem 6.2.2.2, alíneas "c", “d” e "e", e no subitem 6.2.2.4, alínea “a”, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

    - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou serem juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento das propostas.

    - A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF estará dispensada da apresentação da documentação exigida pela alínea “a” a “d” do subitem 6.2.2.1, de todo o subitem 6.2.2.2, do ato constitutivo citado na alínea “d4” do subitem 6.2.2.3, e alínea “b” do subitem 6.2.2.4, devendo apresentar os demais documentos. A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao sistema SICAF.

      - Na hipótese de haver documentos do SICAF com prazo  de  validade  vencido, os mesmos deverão ser apresentados com prazo de validade em vigor, e constarão da documentação contida  no invólucro n.º 1.

      - Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitações – 5ª/SL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

    - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND conjunta junto à SRF e PGFN, bem como da CND junto ao INSS e do CRF relativo ao FGTS, sendo que nestes dois últimos casos deverá comprovar que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

  - PROPOSTA FINANCEIRA - INVÓLUCRO N.º 2

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 2" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em 02 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciadas na respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA".

      - A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas.

    - A Proposta Financeira – invólucro n.º 2 constitui-se dos seguintes documentos:

- O Termo de Proposta (ANEXO III), integrante deste Edital, deverá conter o valor global, incluindo BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos para a execução das obras/serviços/fornecimentos objeto desta licitação, e deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira.

- Nome e endereço completo, número de telefone, fax e C.N.P.J da licitante, e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha de Orçamentação de Obras, devidamente preenchida, em todos os seus itens, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do ANEXO II.

C1) A data base dos preços ofertados será o mês de apresentação das propostas.

- Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária, em modelo da própria licitante, obedecendo ás atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observado o prazo de execução estabelecido no subitem 7.1 deste Edital.

- Preenchimento, ainda, dos quadros indicados a seguir, constantes do ANEXO VI – MODELO DE QUADROS, integrante deste Edital:

- PO-XIV – Detalhamento dos Encargos Sociais;

- PO-XV – Detalhamento do BDI.

      - No preenchimento do PO-XIV – Encargos Sociais deverão ser considerados todos os detalhamentos.

        - No preenchimento do Detalhamento do BDI (Quadro PO-XV) a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra.

      - A licitante deverá preencher o formulário de composição de preços unitários (conforme Anexo II) para todos os itens de serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Orçamentação de Obras, sob pena de desclassificação da proposta.

      - A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Orçamentação de Obras da CODEVASF, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, encargos sociais e previdenciários, BDI, mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global apresentado.

      - Os custos de administração local, que anteriormente faziam parte do Detalhamento do BDI - PO-XV, doravante deverão fazer parte da Planilha de Orçamentação de Obras e Composição de Preços unitários – Anexo II.

      - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidação por idêntico período.

      - A licitante vencedora é responsável, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. Será obrigatória a apresentação e entrega à CODEVASF, para controle, dos comprovantes dos pagamentos efetuados.

      - A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execução das obras/serviços, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da licitante vencedora.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

  - O prazo máximo para execução das obras/serviços e fornecimentos objeto do presente Edital será 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da data de assinatura do contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1° e 2°, do art. 57, da Lei 8.666/93.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula:

I -  Io

R =  V  [-------------], onde:

Io

"R" é o  valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I" é o índice relativo à data do reajuste;

"Io" é o índice inicial correspondente à data de apresentação da proposta.

8.2.                     Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil, Coluna 44 – Redes de Energia Elétrica e Sinalização Ferroviária

- FORMA DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos das obras/serviços e fornecimentos serão efetuados em reais, mensalmente, de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência, com exceção da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização, observando-se o disposto nos subitens seguintes.

    - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

    - Edital, e conforme especificado abaixo:

    - Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, desnecessários à execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

    - As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

    - Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubram a execução das obras/serviços e fornecimentos.

    - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

    - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º, da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço”.

    - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo  65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93.

    - A licitante vencedora no certame se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

    - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

      - Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

    - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento das obras/serviços, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 9.1.1,  para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

    - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 9.1.1, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

- C= P[(1+I/100)N - 1)

- C - Valor calculado como atraso de pagamento;

- P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

- I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente à média aritmética do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

      - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

      - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

      - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- MULTA

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora, de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% do prazo para execução do contrato, o que dará ensejo a sua rescisão.

    - O atraso na execução das obras/serviços e fornecimentos, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa conforme subitem 10.1 deste Edital.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher à Gerência de Finanças da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

    - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a Fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

      - Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 05 (cinco) dias contados da assinatura, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, esta a critério da CONTRATADA.

  - Quando se tratar de Garantia em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 ( redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Garantia de Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos contratados.

  - A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - A não integralização da garantia no prazo estabelecido, representará inadimplência contratual, passível de aplicação de multa e de rescisão, na forma prevista pelas cláusulas 10ª (décima) e 16ª (décima sexta) do contrato.

  - Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

  - Os invólucros de que trata o subitem 6.1 deste Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no “preâmbulo” deste Edital, observado o disposto nos subitens 6.1.1 e 6.1.2 deste Edital.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pela titular da Secretaria Regional de Licitações – 5ª/SL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria Regional de Licitações – 5ª/SL, por sua titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá à abertura dos invólucros n.º 01 (um) "Documentação" que será em seguida examinada pela Comissão Técnica de Julgamento com a proclamação das licitantes habilitadas, e, se houver, as inabilitadas.

    - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas, os invólucros n.º 2 - “Proposta Financeira” deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda da Secretaria Regional Licitações – 5ª/SL, até a data que for designada para sua abertura.

    - Estando presentes representantes de todas as empresas licitantes, em havendo desistência expressa quanto à interposição de recurso quanto à fase de análise e julgamento a que se refere o subitem 12.3 acima, poderão ser abertos os invólucros n.º 2 – “Proposta Financeira” das licitantes habilitadas e qualificadas tecnicamente, na mesma sessão, ficando à disposição dos interessados, para fins de vista, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, posterior à abertura das propostas, após o que serão encaminhadas à Comissão Técnica de Julgamento, prazo no qual poderão ser apresentadas impugnações.

      - Na hipótese de não se aplicar o que estabelece o subitem 12.3.2, os presentes serão convidados a rubricar os documentos dos invólucros n.º 2 – "Proposta Financeira", que permanecerão sob a guarda e responsabilidade da Secretaria Regional de Licitações – 5ª/SL até a data a ser marcada para suas aberturas.

    - Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente a fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria Regional de Licitações – 5ª/SL providenciará a devolução dos invólucros n.º 02 às respectivas licitantes inabilitadas.

    - No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estas ficarão à disposição para retirada, mediante recibo, na Secretaria Regional de Licitações – 5ª/SL, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

    - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes e após a abertura dos invólucros n.º 2 – Propostas Financeiras, não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 12.1, bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das "Propostas Financeiras" das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

- EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

  - A Comissão Técnica de Julgamento composta de, no mínimo 3 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação" e da "Proposta Financeira" e elaborará relatórios de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, providências tomadas e os encaminhará à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF.

  - Julgamento da “Documentação – Invólucro n.º 1”

    - O julgamento da “Documentação” será realizado segundo as informações constantes do subitem 6.2 deste Edital, sendo considerada inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos em conformidade com as exigências estabelecidas neste Edital para cada Lote.

    - Às licitantes inabilitadas no julgamento da “Documentação” serão devolvidos intactos, tal como recebidos, os invólucros 2 (dois) "Propostas Financeiras".

      - O resultado será comunicado por escrito pela Secretaria Regional de Licitações - 5ª/SL diretamente às licitantes, com a convocação para a abertura das “Propostas Financeiras” das licitantes habilitadas e qualificadas tecnicamente, caso se configure a situação prevista no subitem 12.3.1 deste Edital.

      - Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta pela licitante, salvo motivo justo aceito pela Comissão Técnica de Julgamento, nos termos do art. 40, VI, c/c o art. 43, § 6º, da Lei nº 8.666/93.

    - Qualificação Econômico-Financeira:

      - A qualificação econômico-financeira das licitantes será confirmada por meio de consulta “on line” ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.

      - Caso a licitante não esteja cadastrada no SICAF, adotar-se-ão os mesmos critérios de análise econômico-financeira do SICAF constantes dos subitens 7.1. e 7.2. da Instrução Normativa MARE-GM nº 5, de 21 de julho de 1995, descritos a seguir:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Total___________________________

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante__

Passivo Circulante

Onde:

### LG - Liquidez Geral

### SG - Solvência Geral

### LC -  Liquidez Corrente

      - As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem 13.2.3.2 quando de suas habilitações deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, como exigência imprescindível para sua habilitação podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do § 1º, do art. 56, do mesmo diploma legal, para fins de contratação.

  - Julgamento das “Propostas Financeiras – invólucro n.º 2”

    - As “Propostas Financeiras” - Invólucro n.º 2 das licitantes habilitadas serão abertas em dia e hora previamente marcados e comunicado às licitantes, caso não se aplique o subitem 12.3.2 deste Edital.

    - Em caso de divergência entre as informações contidas na documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão aquelas contidas na proposta.

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

    - Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas:

- se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

    - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados.

      - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 13.3.4 a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

    - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância, ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - Será desclassificada a proposta que:

- Apresentar na planilha preços unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração.

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

- Apresentar preço superior ao valor global orçado pela CODEVASF;

- Que não atenda às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 40, VII, c/c o art. 48, I, da Lei 8.666/93;

- Com preços baseados em cotações de outra licitante, conforme art. 40, inc. VII, c/c art. 44, § 2º, da Lei 8.666/93;

- Apresentar preços inexeqüíveis.

f1) 	Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores;

I) - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

II) - Valor orçado pela CODEVASF.

- Das licitantes classificadas na forma da alínea “f1” do subitem 13.3.7 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os incisos ‘I” e ‘II”, acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “f1” acima e o valor da correspondente proposta.

    - A CODEVASF não fixará preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º, do art. 48, da Lei 8.666/93.

    - Na composição dos preços unitários não poderão ser utilizados valores de custo de insumos superiores à mediana daqueles constantes do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (data base OUTUBRO/2007), conforme dispõe o art. 115, da Lei nº 11.439, de 29/12/06 (LDO).

      - Para os preços unitários de insumos não contemplados no SINAPI será admitida uma variação de até 10% (dez por cento) dos valores orçados pela CODEVASF, constantes das Planilhas anexas que integram o Edital.

    - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Julgamento ou à CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, e comparação das propostas e na tomada de Decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas serão convocadas.

  - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e classificada, apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL para execução das obras/serviços e fornecimentos, objeto deste Edital, observado o disposto no subitem 13.3.7.

  - A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará à aprovação da Diretoria Executiva da CODEVASF o relatório do julgamento das “Propostas Financeiras”, com classificação das mesmas, em ordem crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação da licitante vencedora.

  - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas a CODEVASF poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou propostas, escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação, conforme prevê o Art. 48, § 3º, da lei nº 8.666/93.

  - A divulgação do resultado final será efetuado mediante comunicado diretamente às licitantes através de fax e/ou email, e disponibilizado nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, além de publicado no Diário Oficial da União – D.O.U.

  - Toda a documentação e propostas das licitantes constituirão peças do processo de que trata este Edital.

  - É facultada à Comissão Técnica de Julgamento ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

  - A homologação do resultado visando a adjudicação das obras/serviços e fornecimentos à licitante vencedora do certame será efetuada pelo Comitê de Gestão Executiva da CODEVASF - Alagoas com base no relatório emitido pela Comissão Técnica de Julgamento designada para este fim, observadas as condições constantes do Edital e seus Anexos.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

  - O recurso deverá ser apresentado no protocolo da Sede da CODEVASF no horário de 8 (oito) às 12 (doze) horas e das 13:30 (treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas, de segunda a sexta-feira.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - O recurso, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante e julgamento das propostas, tem efeito suspensivo.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 14.1.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

  - As representações, quando não caibam recursos, devem ser interpostas no prazo de cinco dias úteis da intimação da decisão.

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF em Penedo – AL, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação.

  - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada durante o transcurso do prazo especificado no subitem 15.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CODEVASF.

  - A  CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará as que seguirem, por ordem de classificação, para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

  - A licitante vencedora obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei n.º 6.496/77, art. 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução nº 317, de 31/10/86.

- FISCALIZAÇÃO

  - A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução das obras/serviços e fornecimentos, será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93.

  - A fiscalização das obras/serviços e fornecimentos será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do art. 67, da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

  - A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a licitante vencedora assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço ou fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização poderá a licitante vencedora recorrer à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas – AR, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a licitante vencedora da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CODEVASF, o atraso injustificado na execução do contrato, bem como a inexecução total ou parcial do contrato, caracterizam o descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do art. 81, c/c art. 86 e 87, da Lei 8.666/93, sujeitando o responsável às penalidades:

- advertência;

- multa de 0,1 % (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contrato ou instrumento equivalente, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo de execução;

- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- declaração de inidoneidade pelo descumprimento da obrigação ou quando o cumprimento irregular trouxer prejuízo para a Administração.

  - O valor das multas poderá ser glosado no valor devido pelo serviço, a critério da Administração.

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

  - Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras/serviços e fornecimentos.

  - Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos no prazo contratual.

  - Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como de todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

  - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços.

  - Providenciar as licenças porventura necessárias à execução dos serviços contratados, ficando a seu cargo as respectivas despesas.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS/SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

  - Concluídos os serviços, a licitante vencedora solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

  - A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação das obras/serviços e fornecimentos recebidos com as condições contratadas, emitir parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a licitante vencedora, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços e/ou fornecimentos rejeitados. Aceito e aprovado o objeto deste Edital, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo das Obras/Serviços e Fornecimentos que deverá ser assinado por representante autorizado da licitante vencedora, possibilitando a liberação da garantia contratual.

  - O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todas as obras/serviços e fornecimentos executados.

  - A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - A Minuta de Instrumento de Contrato (ANEXO V) regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a obras, serviços ou fornecimentos extras.

  - Obras, serviços e fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da licitante vencedora deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - A substituição dos profissionais no início ou no decorrer das obras/serviços, somente se dará nos casos supervenientes, caso fortuito ou de força maior, devendo ser substituído por profissional de perfil técnico equivalente ou superior, mediante prévia autorização da CODEVASF.

  - Todas as obras/serviços e fornecimentos licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n.º 4.150, de 21.11.62), no que couber, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

  - O Prazo de Garantia das obras/serviços e fornecimentos executados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro.

  - A destinação final do canteiro de obras será determinada pela Fiscalização da CODEVASF, porém deverão ser observadas todas as recomendações de proteção ambiental previstas nas normas, resoluções e leis ambientais.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objeto da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

  - O contrato a ser assinado com a licitante vencedora disciplinará os casos em que ocorrerá a sua rescisão, com a conseqüente perda da garantia e, a juízo da CODEVASF, o alijamento da licitante vencedora para com ela transacionar, independentemente de ação ou interpelação judicial cabível.

    - A publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, no prazo de 20 (vinte) dias após a sua assinatura, será de responsabilidade da CODEVASF.

  - À CODEVASF fica assegurado o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar e participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução das obras/serviços e fornecimentos objeto desta licitação.

  - A CODEVASF se propõe a pagar pelas obras/serviços e fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo global de R$ 186.900,00 (cento e oitenta e seis mil e novecentos reais), a preços de outubro/2007, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, e correrão à conta do Programa de Trabalho 20.607.0379.2C85.0001 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO – NACIONAL e nº 20.607.0379.2C85.0064 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO  - REGIÃO NE, TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DOS PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO, Categoria Econômica 3, Gestão da 5ª Superintendência Regional da CODEVASF.

  - O presente Edital e seus elementos constitutivos (Especificações Técnicas, Planilhas de Serviços/Quantidades e Preços Unitários e Desenhos, etc.) são de propriedade da CODEVASF. Os referidos documentos não poderão ser adulterados, devendo ser utilizados única e exclusivamente para fins de elaboração das propostas, assegurados os direitos autorais. A utilização dos referidos documentos por terceiros só se realizará no caso em que venha a ser expressamente autorizado pela CODEVASF.

  - Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independentemente de transcrições.

  - O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasília - DF, 04 de dezembro de 2007.

ANTÔNIO NELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO

Superintendente

ANEXOS

DO

EDITAL

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

reforma de bancos de capacitores da estação de bombeamento EBP do Perímetro Irrigado de boacica.

# Objetivo:

Transmitir as informações técnicas necessárias para a reforma dos bancos de capacitores da estação de bombeamento EBP do Perímetro Irrigado de Boacica, localizado no município de Igreja Nova  – AL.

Os serviços e fornecimentos referidos nestas especificações destinam-se a recuperação dos bancos de capacitores instalados na estação, cujas características técnicas são descritas a seguir nos itens 4, e compreendem os estudos, projetos,  carga, transporte, descarga no local da obra, montagem, instalação, interligações elétricas e testes de campo dos equipamentos.

- Normas:

Os serviços e fornecimentos objeto destas especificações técnicas deverão seguir as normas da ABNT -  Associação Brasileira de Normas Técnicas, notadamente à NBR 14039 / 2005 – Instalações Elétricas de Média Tensão de 1 kV a 36,2 kV, e na falta destas às normas estabelecidas pelas seguintes instituições:

- ANSI – American National Standard Institute;

- IEC – International Electrotechnical Commission;

- NEC – National Eletrical Code;

- NEMA – National Electrical Manufacturers Association;

E também os critérios técnicos da Companhia Energética de Alagoas – CEAL, manifestos através dos seguintes documentos:

Quaisquer divergências entre as especificações e as citadas normas, deverão ser comunicadas, por escrito, à CODEVASF, para esclarecimentos.

- Ambiente de Operação:

    - Altitude: Abaixo de 1.000 metros.

    - Clima: tropical temperatura variando entre: 23ºC a 35ºC, umidade relativa do ar: 40 a 80%.

    - Fluído Bombeado: Água Bruta

# Dados Construtivos:

  - Escopo dos Serviços:

- Recuperação dos Invólucros de Proteção;

- Instalação de chaves seccionadoras com base para fusíveis tipo HH, integrada;

- Substituição dos fusíveis limitadores de corrente tipo HH;

- Substituição dos capacitores eletrolíticos;

- Substituição dos cabos elétricos de interligação;

- A Pintura final de todo o equipamento;

- Todos os outros serviços e acessórios necessários para a instalação dos equipamentos e a boa operação do equipamento fornecidos.

  - Características Técnicas dos Bancos de Capacitores:

    - Invólucro de Proteção:

- O invólucro de proteção será reformado conforme a norma NBR 6979, terá aproximadamente 2,0 m de atura, 1,80 m de largura e 0,80 m de profundidade, e será dividido em dois compartimentos:

  - O compartimento superior que abrigará a chave fusível seccionadora;

  - E o compartimento inferior que abrigará os capacitores em derivação.

- O conjunto deverá ser autoportante com estrutura montada em perfis de aço carbono ASTM A36 de 3/16” x 2“, solidamente fixada e apoiada sobre um base de concreto, dotado de furação convenientemente espaçada e dimensionada para a chumbação à respectiva base.

- O compartimento superior será um painel fechado por chapas de aço carbono ASTM A36, com portas frontais de acesso aos equipamentos, essas chapas deverão apresentar espessura não inferiores a de nº 14 USG (1,9 mm) e serem lisas, sem mossa, rachaduras ou imperfeições.

- O teto do compartimento superior deverá apresentar uma inclinação mínima de 20% e ser dotado de quatro olhais de aço inox adequados para o içamento, sem deformação do conjunto.

- As portas do compartimento superior serão montadas com dobradiças interna em aço inox e fecho tipo lingueta (1/4 de Volta) com maçaneta e tranca tipo Yale, providos ainda de gaxeta de vedação em seu contorno, seu ângulo de abertura deverá ser de, aproximadamente, 105 graus a partir da posição fechada.

- A alavanca de acionamento da chave fusível seccionadora deverá ser operada externamente, sem a necessidade de abrir as portas do compartimento superior.

- As chapas  de aço laterais e traseiras do compartimento superior deverão ser aparafusadas e facilmente removíveis, de modo a permitir a montagem e a manutenção dos equipamentos instalados.

- A divisão entre as partes, superior e inferior, será fechada por uma chapa de aço e a entrada de cabos elétricos ao compartimento superior  será por meio de presa cabos de alumínio.

- A ventilação do compartimento superior deverá ser assegurada por aberturas laterais fechadas por venezianas de alumínio com grau de proteção IP-43, internamente protegidas por filtros descartáveis.

- Já o compartimento inferior será uma gaiola fechada lateralmente por quadros de telas onduladas tipo Ottis aparafusados e facilmente removíveis, a tela deverá ser em arame galvanizado - Fio 14 BWG e Malha de 3/8", garantindo uma proteção IP-20 e uma boa ventilação aos capacitores..

- Todos os elementos de fixação, tais como parafusos, porcas e arruelas, deverão ser de aço inox, imunes à oxidação.

- O aterramento do conjunto deverá ser executado através de cabos de cobre nu, ligados em pelo menos dois pontos da estrutura metálica, e conectados à malha de aterramento local, através de solda exotérmica.

- O equipamento deverá receber o seguinte plano de pintura:

  - Jateamento abrasivo com granalha de aço ao metal quase branco, Grau de preparação Sa 2 ½ NBR 7348;

  - Limpeza e secagem, com a completa isenção de corpos estranhos como: crostas, sujeiras, ferrugem, graxa ou qualquer outras substâncias;

  - Fundo: Aplicar duas demãos de tinta de etil silicato inorgânico de zinco bi-componente, conforme norma Petrobrás N 1661, com espessura da película seca por demão 35 m.

  - Primer: Aplicar duas demãos primer epoxi poliamida bi-componente de alto teor de sólidos e alta espessura, com pigmentação de fosfato de zinco e óxido de ferro, conforme norma Petrobrás N 2630, com espessura da película seca por demão 50 m.

  - Acabamento: Aplicar duas demãos de tinta de acabamento poliuretano acrílico alifático brilhante bi-componente, de altos sólidos por volume, conforme norma Petrobrás N 2677, com espessura da película seca por demão 30 m. A pintura de acabamento será na cor  Cinza claro Munsell Nº: 6,5.

    - Componentes

  - Chave Seccionadora de Abertura Automática com Base Fusível HH:

O serviço compreenderá a instalação de chaves seccionadoras de abertura automática com base fusível integrada,em substituição as atuais bases fusíveis tipo HH, destinados a proteção dos bancos de capacitores, com as seguintes características elétricas:

- Corrente nominal: 	400 A

- Capacidade de ruptura: 	 80 kA

- Tensão de Operação ......................................................... 2,4 kV

- Classe de tensão ...............................................................7,2 kV

- Freqüência nominal: 	 60 Hz

- Características Construtivas

- As chaves seccionadoras de abertura automática com base fusível, tipo HH deverão estar de acordo com a norma IEC 265-1

- Tripolar e de ação simultânea nas três fases;

- Manobra de abertura sob carga manual e automática, na ruptura de um dos fusíveis;

- Possibilidade de manobra de abertura a distância, utilizando bobina de abertura e também por comando pantográfico (painéis);

- Utiliza isoladores de resina de epoxi, e fusíveis do tipo HH;

- Jogo de contatos auxiliares;

- Bobina de abertura na tensão 220 V;

- Partes metálicas galvanizadas por processo eletrostático.

  - Fusível HH:

O serviço compreenderá a substituição dos fusíveis limitadores de corrente de Média Tensão, tipo HH, destinados a proteção dos bancos de capacitores, com as seguintes características elétricas:

- Corrente nominal: 	20 e 40 A

- Capacidade de ruptura: 	    80 kA

- Tensão de Operação ......................................................  2,4 kV

- Classe de tensão ...........................................................  3,6/6 kV

- Freqüência nominal: 	 60 Hz

- Características Construtivas

- Os fusíveis HH deverão estar de acordo com as normas IEC 282-1/85 e VDE 0670, parte 4.

- Os fusíveis limitadores de corrente do tipo HH, leve, com força de disparo de 5 kg, pino precursor de 20 mm, para uso ao tempo.

  - Capacitor de Potência em Derivação:

O serviço compreenderá a substituição dos capacitores monofásicos de média tensão destinam-se a correção do fator de potência dos motores elétricos, com as seguintes características elétricas:

- Tensão nominal de operação: 	1,386 kV;

- Nível de Isolamento: 	 20/60 kV;

- Freqüência nominal: 	 60 Hz;

- Temperatura de Operação .................................... –5 ºC a 50 ºC;

- Características Construtivas

- Norma

Os capacitores deverão estar de acordo com as Normas Técnicas ABNT NBR 5282 – Capacitores de potência em derivação para sistema de tensão nominal acima de 1000 V  - especificação e NBR 12479 – Capacitores de potência em derivação para sistema de tensão nominal acima de 1000 V – Características elétricas e construtivas.

- Tipo

Capacitores de potência estáticos, monofásicos em tanque metálico, selados, com terminais acessíveis e isolados da caixa metálica através de buchas, impregnados com substância dielétrica líquida, biodegradável, não sendo aceito o ASKAREL; providos de resistor interno de descarga.

- Elemento Capacitor

As placas armazenadas (eletrodos) devem ser em alumínio ou outro material de qualidade superior, isoladas por filme polipropileno, cujas características devem ser especificadas pelo fabricante quando da apresentação da proposta.

- Líquido de Impregnação

- O líquido isolante deve ser um hidrocarboneto aromático sintético, biodegradável, não inflamável, não explosivo e não poluente do meio ambiente e isento de qualquer composto clorado;

- O líquido isolante deve ser facilmente encontrado no mercado brasileiro;

- Não é permitido o uso de bifenis clorados (askaréis);

- O ponto de fulgor mínimo é de 145ºC.

- Dispositivo de Descarga

O capacitor deve ser provido de um resistor de descarga, conectado internamente, para reduzir a tensão residual a 50V, ou menos, dentro de 5 (cinco) minutos, após o capacitor ser desligado da fonte de tensão.

- Caixa

- As caixas das unidades capacitivas devem ser projetadas de forma a evitar o acúmulo de água em suas superfícies e construídas em aço inoxidável;

- Todas as soldas devem ser feitas de maneira a assegurar a completa fusão com o metal base, sem rebarbas, rugosidades, trincas ou outros defeitos incompatíveis com um bom produto;

- Cada unidade capacitiva deve ser provida de 2 (duas) alças fixadas nas partes mais estreitas da caixa e em linha com as buchas, para fixação da unidade no suporte.

- Buchas

- Cada unidade capacitiva deve ser dotada de 2 (duas) buchas terminais iguais, com classe de isolamento 3,6/6 kV;

- As buchas devem ser soldadas diretamente à caixa, simetricamente na superfície superior da caixa não sendo permitido conexões aparafusadas ou grampeadas á mesma;

- As buchas devem ter 17” (430mm) de distância de escoamento, para uso em área com alta taxa de poluição e salinidade;

- A altura máxima das buchas deve ser de 290mm;

- As buchas devem ser feitas com porcelana (marrom ou cinza) esmaltada de alta qualidade, sem porosidade, quimicamente inerte, não higroscópica, de alto ponto de fusão, alta resistência mecânica e fabricadas por processo líquido.

- Terminais e Conectores

- Os terminais devem ser de bronze ou cobre e estanhados por imersão em banho comercialmente puro, tipo pino M12 ou M16, providos de conectores em ambos os pinos.

- Os conectores devem ser do tipo paralelo, em bronze e estanhados por imersão a quente, para acomodar 1 ou 2 condutores de cobre de seção de 5,0mm2 a 50,0mm2.

- Pintura

- As superfícies internas e externas do tanque devem ser tratadas adequadamente com jatos de areia ou outro método eficaz, antes da aplicação da pintura;

- As superfícies internas e externas do tanque devem ser pintadas com 2 (duas) demãos de tinta a base de resina epoxi, com espessura mínima de 50μm, que resista a temperaturas elevadas sem contaminar o líquido isolante, nem por este ser afetada;

- As superfícies externas do tanque devem ser pintadas, com 2 (duas) demãos de tinta poliuretano alifático, cor cinza clara (MUNSELL no 6,5), com espessura final de no mínimo 120μm;

- As tintas devem ter características, que permitam resistir ao tempo, devendo as camadas ser aplicadas de modo a resultar uma superfície contínua, uniforme e lisa.

- Placa de Identificação

Todos os Capacitores de Potência devem possuir uma placa de identificação em aço inoxidável,  com dizeres em Português gravados em baixo relevo, cor preta, montada numa posição tal a se tornar claramente legível, contendo no mínimo as seguintes informações:

- Nome do fabricante;

- termo: “CAPACITOR DE POTÊNCIA EM DERIVAÇÃO”;

- Tipo ou marca;

- Número de série;

- Ano de fabricação;

- Potência Nominal em kVAr;

- Tensão Nominal em kV;

- Freqüência Nominal em Hz;

- Categoria da temperatura;

- Capacitância medida em μF ou relação (C/Cn);

- Inscrição: “CONTÉM DISPOSITIVO INTERNO DE DESCARGA”;

- Inscrição: “NÃO CONTÉM FUSÍVEIS INTERNOS”;

- Referência ao líquido impregnante seguido da palavra BIODEGRADÁVEL;

- Massa em kg.

- Nível de isolamento em kV, indicando valor da tensão suportável nominal à freqüência nominal em kV (eficaz) e o valor da tensão suportável nominal de impulso atmosférico em kV (crista).

- Referência a NBR-5282 mais ano de edição;

- Inspeção e Ensaios

- Os capacitores serão submetidos aos Ensaios de Rotina na fábrica;

- As despesas relativas a material de laboratório e pessoal para execução dos Ensaios de Rotina, correrão por conta do Fabricante;

- O Fabricante deve apresentar, além do Manual de Ensaios, a garantia de autenticidade dos resultados, devidamente assinada pelo Responsável Técnico de seu Controle de Qualidade ou funcionário hierarquicamente superior.

- Os Ensaios de Rotina que deverão ser aplicados em todos os capacitores, são os seguintes:

- Ensaio de estanqueidade;

- Tensão aplicada entre terminais;

- Tensão aplicada entre terminais e caixa;

- Medição da capacitância;

- Medição do fator de perda;

- Medição da resistência ôhmica do dispositivo interno de descarga;

- Ensaio de descarga de curto-circuito ;

- Ensaios de Pintura: Espessura, Aderência, Névoa salina e Umidade, de acordo com a NBR-5282 e NBR 12479 da ABNT.

- Os Relatórios de Ensaios devem conter, no mínimo:

- Valores dos resultados obtidos;

- Data de realização dos ensaios;

- Número do Pedido de Compra e respectivo item;

- Número de Série das unidades ensaiadas;

- Quantidades das unidades ensaiadas;

- Assinaturas do Responsável Técnico do Fabricante.

  - Cabos Elétricos:

O serviço compreenderá a substituição dos cabos de interligação dos capacitores, dos cabos de aterramento e ainstalação de cabos de comando para o circuito auxiliar de comando das chaves seccionadoras.

- Cabo de Cobre Isolado Flexível – 750 V – 70ºC

- Tensão Nominal: Baixa Tensão 750V;

- Temperatura máxima do Condutor em Serviço contínuo: 70 ºC;

- Temperatura máxima do Condutor em Sobrecarga: 100 ºC;

- Temperatura máxima do Condutor em Curto-circuito: 160 ºC;

- Condutor: Cobre nu, têmpera mole, Classe 5 forma redonda;

- Isolação: Duas camadas de PVC completamente aderidas;

- Norma: NBR-6148.

- Cabo de Cobre Nu

- Temperatura máxima do Condutor em Serviço contínuo: 80 ºC;

- Condutor: Cobre nu, têmpera meio dura, encordoamento  Classe 2A ;

- Norma: NBR-6524.

  - Terminais Poliméricos  para Cabos de Média Tensão :

O serviço compreenderá a substituição dos terminais de compressão por terminais poliméricos nos cabos de média tensão de alimentação dos motores, tanto nos bancos de capacitores, quanto nas saídas dos cubículos de partida do CCM e nas caixas de ligação dos motores.

- Características Construtivas

- Adequados para cabos de média tensão com condutor de cobre, isolação coordenada de Etilenopropileno (EPR), blindagem de fios helicoidais de cobre e cobertura de PVC com resistência à chama.

- Para uso interno e externo, em áreas normais ou poluídas.;

- Tensão de Isolamento:  3,6/6kV

- Norma: NBR-9314.

  - Terminal com Tampa em Bronze

O serviço compreenderá a substituição dos conectores dos cabos de cobre nu, responsáveis pelo aterramento da estrutura metálica dos invólucros de proteção.

- Características Construtivas

- Material: em bronze de alta condutibilidade elétrica e resistência mecânica;

- Acabamento: Deve ter superfície plana em todo o seu corpo, ser isento de trincas,  porosidades, saliências ou outras imperfeições incompatíveis com sua utilização.

- Identificação: No corpo do terminal deve ser gravado de forma legível, visível e indelével o número da seção do condutor a que se aplica.

- Instalação: O aperto deverá ser feito utilizando-se chaves sextavadas na medida da porca de pressão.

  - Borne de Ligação:

O serviço compreenderá a instalação de bornes de ligação para conectar os terminais poliméricos dos cabos de média tensão aos terminais das chaves seccionadoras dos bancos de capacitores.

- Características Construtivas

- Material: construído a partir de barras de cobre de 3/8” x 1.1/2” alta condutibilidade elétrica e boa resistência mecânica;

- Acabamento: Deve ter superfície plana em todo o seu corpo, ser isento de trincas,  porosidades, saliências ou outras imperfeições incompatíveis com sua utilização.

- Instalação: O aperto deverá ser feito utilizando-se chaves sextavadas na medida da porca e do parafuso de pressão.

  - Prensa Cabos de Alumínio:

O serviço compreenderá a instalação de prensa cabos na chapa de fundo do compartimento superior, para a passagem segura dos cabos de média tensão que irão para os aos terminais das chaves seccionadoras dos bancos de capacitores.

- Características Construtivas

- Material: Alumínio com boa resistência mecânica;

- Acabamento: Deve ter superfície plana em todo o seu corpo, ser isento de trincas,  porosidades, saliências ou outras imperfeições incompatíveis com sua utilização.

- Instalação: O aperto deverá ser feito utilizando-se chaves sextavadas na medida da porca de pressão.

- Normas: IEC60079-0 e IEC60079-1

  - Circuito Auxiliar de Comando :

O serviço compreenderá a instalação de circuitos auxiliares de comando nas caixas de comando dos motores elétricos, que serão responsáveis pelo desligamento do motor, quando ocorrer a abertura automática da chave seccionadora fusível.

- Características Construtivas

- Para o comando do Circuito Auxiliar será utilizado por um contator auxiliar:

- Tensão de Comando das Bobinas: 220 V- 60Hz;

- Tensão nominal de Isolamento: 690;

- Freqüência de Manobras: 3.600 manobras/hora;

- Vida Mecânica: 30 milhões de manobras;

- Fixação rápida sobre trilho ou parafusos.

- Cada condutor de comando e controle será identificado, em ambas extremidades, por anilhas de plástico codificadas.

- A interligação entre painéis distintos, assim como as ligações para os circuitos externos de controle, deverá ser levada a réguas com blocos terminais, do tipo pressão, devidamente identificadas.

Todos equipamentos e materiais só poderão ser instalados na obra após a inspeção e a autorização da FISCALIZAÇÂO.

Todo e qualquer material, entregue pela CONTRATADA, que não se enquadre na especificação anteriormente descrita e que, em função disto ou a critério da FISCALIZAÇÂO, não for aceito, não será pago à CONTRATADA, ficando, ainda, às suas expensas a devolução dos mesmos.

Ressalta-se que, o fato de alguns materiais elétricos e acessórios não terem sido acima mencionados, mas que sejam necessários à boa execução do objeto da presente especificação, não constitui motivo bastante para sua não inclusão nos itens a serem assumidos pela CONTRATADA, sendo que os mesmos serão exigidos pela Contratante, de acordo com os detalhes do projeto.

- Conteúdo Mínimo das Propostas:

Poderão ser apresentadas propostas alternativas às descrições do item 4 desta especificação, desde que as divergências do propostas estejam claramente indicadas e, detalhadamente, justificadas as vantagens oferecidas em relação à proposta básica anteriormente descrita.

Neste sentido, a falta de ressalvas obrigará a proponente a fornecer o equipamento estritamente dentro das especificações em pauta.

  - Informações Técnicas:

Poderá ser composto de catálogos, desenhos, gráficos, dados e texto, cujo conteúdo compreenda o abaixo descrito:

    - O completo preenchimento das Folhas de Dados dos Capacitores;

    - Uma descrição detalhada das principais características técnicas dos equipamentos ofertados: características construtivas, materiais empregados, normas seguidas, etc.

    - Desenhos preliminares dos equipamentos ofertados, com as principais dimensões externas e peso aproximado;

    - Também deverão ser descritos  e detalhados os testes a serem realizados nos equipamentos.

    - Cronograma Físico detalhado dos serviços e fornecimentos, coerente e exequível;

    - Plano de Trabalho descrevendo a instalação dos equipamentos, demonstrando a estrutura de apoio técnico que dispõe a licitante para execução desses  serviços.

  - Experiência Específica:

    - Certidões ou atestadas(s) de Capacidade Técnica, em nome da licitante, com dados precisos e fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA e acompanhado(a) da respectiva certidão de acervo técnico – CAT, comprovando a execução de serviços similares aos do objeto destas Especificações Técnicas;

    - Comprovação que o licitante possuí, em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, Engº Eletricista, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obras ou serviços similares ao objeto desta licitação;

    - Definem-se como obras ou serviços similares: a elaboração de projetos ou estudos para correção de fator de potência, execução de montagem, instalação, reforma ou modernização de bancos de capacitores, em instalações elétricas industriais ou comerciais, ou em sistemas de elétricos de distribuição ou transmissão de energia elétrica.

  - Confiabilidade dos Equipamentos

Deverá ser demonstrada através de uma ou mais declaração(ões) sobre o fornecimento de equipamentos similares aos ofertados, apresentando o seguinte:

    - Características Técnicas dos equipamentos;

    - Local de instalação;

    - Nome e endereço do comprador;

    - Tempo de operação;

    - Tipos de intervenções ocorridas para manutenção;

    - Reparos realizados e outras informações que julgar necessárias.

- Dimensionamento

A reforma dos bancos de capacitores instalados junto aos motores elétricos do pátio de bombas da EBP Boacica, tem por objetivo elevar o fator de potência das instalações elétricas da  estação para 0,95.

  - Características dos Equipamentos Atuais:

Originalmente, no início da década de 80, os bancos de capacitores foram instalados na EBP Boacica para manter o fator de potência das instalações elétricas dessa unidade consumidora acima 0,85, atendendo a legislação da época. Posteriormente, na década de 90, foram trocados apenas os capacitores da estação, com a finalidade de elevar o fator de potência para de 0,92, para atender as alterações da legislação do setor elétrico.

A EBP Boacica dispõe em seu pátio de bombas 09 (nove) motores elétricos, sendo 07(sete) motores de 350 HP e 02(dois) motores de 125 HP, com as seguintes características:

| Motor Toshiba MIKT 350 HP | Capacitores de Potência em Derivação ( Originais para FP=0,85) | Capacitores de Potência em Derivação (Atuais para FP=0,92) |
| --- | --- | --- |
| - Potência: 350 HP; - Tensão: 2,3 kV; - Freqüência: 60 Hz; - Número de Pólos: 14; - Rotação: 500 RPM; - Corrente Nominal: 98 A - T: 80 ºC; - Fator de Serviço: 1,0; - Isolação: Classe F. | - Westinghouse MARK V11 - Tensão: 1,37 kV; - Capacitância: 46,76 F; - Potência: 30 kVAR; - NBI: 75kV; - Freqüência: 60 Hz; - Temp. de Operação: –10 ºC a 50 ºC; - EB 139 e MB 258 ABNT - Fabricação: 10/1981. | - INEPAR MR-H - Tensão: 1,386 kV; - Capacitância: 88,3 F; - Potência: 60 kVAR; - NBI: 20/60 kV; - Freqüência : 60 Hz; - Temp. de Operação: –5 ºC a 50ºC; - ABNT NBR 5282 (1988) - Fabricação: 10/1996. |

  - Estudo para escolha dos novos Equipamentos:

A contratada deverá apresentar um estudo para a correção do fator de potência das instalações elétricas da EBP Boacica, com a exposição dos cálculos para compensação de reativos que levaram a escolha dos parâmetros elétricos para os novos capacitores, elaborado por um profissional de nível superior, Eng.º Eletricista, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto desta licitação.

O estudo deverá ser baseado nas informações dos equipamentos acima descritas, nas informações previamente colhidas durante a visita técnica ao local da instalação e em posteriores medições e análises das instalações elétricas da EBP.

Apesar da visita ao projeto não ser obrigatória, é de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco” das informações contidas nestas Especificações Técnicas e a verificação das demais dificuldades de execução do objeto. A não verificação destas informações e dificuldades, não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

- Entrega dos Equipamentos:

A contratada é responsável pela boa conservação e pela integridade dos equipamentos, desde sua fabricação até o momento de entrega no local de destino, e deverá observar:

  - No Transporte:

    - Que todos equipamentos sejam devidamente preparados para o embarque, de modo a proteger seus componentes contra a umidade, corrosão e outros danos causados durante o transporte;

    - Que a carga e o deslocamento dos equipamentos, sejam feitos com perícia e bom senso, dentro das normas de segurança;

    - Que todos equipamentos sejam entregues no prazo e local previamente determinados pela Contratante.

  - Na Inspeção de Recebimento:

Será realizada inspeção de recebimento, com testemunho da transportadora, em todos equipamentos fornecidos, observando-se:

    - Antes do descarregamento será feita uma inspeção preliminar dos equipamentos, visando identificar eventuais danos provocados durante o transporte, verificando-se as condições externas (deformações, falha na pintura, oxidações falta de acessórios, etc.);

    - O descarregamento será supervisionado, devendo obedecer as normas de segurança e utilizar os pontos de apoio apropriados para a tarefa, conforme instruções do fornecedor.

    - Após o descarregamento, serão novamente observadas as condições externas (deformações, falha na pintura, oxidações falta de acessórios, etc.), assim como o completo fornecimento de acessórios, de componentes e da Documentação que acompanha os equipamentos.

Após a realização da inspeção de recebimento, a Fiscalização atestará a nota fiscal dos equipamentos. Caso haja alguma ocorrência de inconformidade, a Fiscalização notificará e comunicará imediatamente a transportadora e a contratada para que sejam providenciadas as ações corretivas pertinentes.

- Montagem e Instalação:

A CONTRATADA deverá atender aos requisitos e as condições mínimas estabelecidas na NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, e implementar medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

Todos os materiais necessários à execução da instalação serão fornecidos pela Contratada e não serão objeto de medição e pagamento em separado, devendo seus valores ser incluído nos preços unitários propostos da Planilha Orçamento.

  - Execução de Montagem e Instalação

A Contratada deverá executar os serviços em estreita conformidade com as normas de montagem do fabricante e as demais normas de segurança em vigor, compreendendo o serviço nas seguintes etapas:

    - Desembalagem e conferência do material;

    - Reforma dos invólucros de proteção;

    - Preparação de fundação e instalação de chumbadores com concreto;

    - Assentamento e nivelamento dos invólucros de proteção na fundação;

    - Montagem dos novos equipamentos que compõem os bancos de capacitores;

    - Preparação das conexões elétricas ( terminais e conectores);

    - Aterramento do invólucro de proteção dos bancos de capacitores;

    - Ajustes das chaves fusíveis de proteção dos bancos de capacitores;

    - Instalação de circuito auxiliar de proteção.

  - Inspeção Técnica das Instalações

Verificações Mínimas dos equipamentos instalados:

    - Inspeção visual das instalações:

- Verificação de avarias em equipamentos, materiais, isolação, etc.;

- Verificação de execução de montagens, emendas, conexões, isolação, etc.;

- Verificação de fixação das conexões a terra;

    - Ensaios de campo das instalações:

- Continuidade dos condutores;

- Resistência de isolamento da instalação;

- Tensão aplicada para os componentes da instalação;

- Medição da resistência de aterramento em cada ponto de conexão;

- Verificação da funcionalidade dos circuito de proteção;

- Verificação da funcionalidade da seccionadora de abertura automática.

  - “Start up”:

Observações Mínimas para a primeira partida do conjunto moto-bomba com os novos bancos de capacitores:

    - O sentido de rotação do motor;

    - Medir a amperagem do motor elétrico (corrente em A);

    - Medir a tensão nos terminais dos capacitores;

    - Medir a rotação do conjunto;

    - Medir a temperatura e identificar a presença de pontos quentes nos bancos.

  - Testes de Campo:

Supervisionar o funcionamento do sistema durante o período mínimo de um dia completos de operação, em cada equipamento, aproximadamente 12 horas contínuas de funcionamento, com objetivo de:

    - Monitorar a amperagem do motor durante o período (corrente em A);

    - Monitorara a tensão nos terminais dos capacitores;

    - Monitorar a temperatura e identificar a presença de pontos quentes nos motores e nos capacitores.

Após a conclusão da montagem, o fornecedor deverá elaborar um relatório final  contendo o registro de todas informações levantadas em campo, as conclusões sobre a instalação e o desempenho dos equipamentos e o Certificado de Garantia dos equipamentos. Este relatório será submetido à aprovação da Fiscalização.

  - Garantia:

A contratada, após a conclusão e aprovação dos serviços de montagem e instalação,  deverá garantir os equipamentos fornecidos, por um período mínimo de 12 meses, contra defeitos oriundos de projeto, fabricação ou de aplicação de materiais diferentes dos especificados.

A contratada, deverá providenciar todas as modificações, reparos e a  reposição de peças ou componentes defeituosos, livre de qualquer ônus e posto nas instalações da CODEVASF, quando comprovada falha do equipamento.

A aceitação dos equipamentos pela Fiscalização da CODEVASF, em nada diminuem as responsabilidades do FORNECEDOR quanto às garantias de qualidade e de desempenho contratadas.

- Medição e Pagamento:

As medições serão realizadas mensalmente, sendo a primeira 30 (trinta) dias após o a assinatura do contrato e os pagamentos serão efetuados com base nos preços unitários ofertados pela Contratada na Planilha de Preços de sua proposta, considerados os quantitativos efetivamente realizados.

Os preços ofertados deverão incluir todo o material, equipamentos, mão-de-obra com todos os seus encargos e incidências tributárias previstas, ferramentas, instrumentos e o que mais for necessário à perfeita execução dos fornecimentos.

Penedo (AL), 25 de Outubro de 2007.

Alexandre dos Santos Lira

Técnico em Desenvolvimento Regional

CODEVASF –5ª SR

ANEXO II

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

(EM EXCEL)

ANEXO III

TERMO DE PROPOSTA

ANEXO III

TERMO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

CODEVASF

SGAN/Norte, Quadra 601, Conjunto I

CEP 70.830.901 – Brasília-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.º ___/2007 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para execução das obras e serviços relativos à reforma de bancos de capacitores da estação de bombeamento – EBP, do Perímetro Irrigado de Boacica, no município de Igreja Nova, no Estado de Alagoas, pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de ____ (____) ______, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja __/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÕES

### EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 23/2007

#### ANEXO IV

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 6.2.2.1, alínea “e”)

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SICAF, ora apresentado para fins de habilitação na presente licitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,  em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual , Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (art. 87, IV, da Lei 8.666/93), declara ainda, encontrar-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal.

##### Cidade, data

_______________________________

assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

###### Função: _____________________________

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

MINUTA

CT Nº

CONTRATO que entre si celebram a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba -CODEVASF e a empresa                                ., objetivando  a reforma de bancos capacitores da EBP do Perímetro Irrigado de Boacica, no município de Igreja Nova, Estado de Alagoas.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, empresa pública criada pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0001-26, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional, Sr. Antônio Nélson Oliveira de Azevedo,, brasileiro, casado, advogado, portador da CI nº 303.338-SSP/AL e CPF nº 163.923.104-87, residente e domiciliado na cidade de Penedo – AL, e a empresa                     .,  CNPJ nº                                , estabelecida na                   , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por                 ,  portador da cédula de identidade nº                        , CPF nº                       , residente e domiciliado                      .,  resolvem celebrar o presente contrato, de acordo com a autorização do Superintendente Regional, datada de                    , constante às fls.     do Processo Administrativo nº 59550.001112/2007-89, sujeito às normas  da Lei nº 8.666, de 21.06.93, alterada pela Lei nº 8.883/94, publicada no Diário Oficial da União de 06/07/94, demais cominações legais  e as seguintes cláusulas e condições:

1. Cláusula Primeira – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução de obras e serviços relativos a recuperação de bancos de capacitores da Estação de Bombeamento-EBP, do Perímetro Irrigado de Boacica, no município de Igreja Nova, Estado de Alagoas.

1.1.As obras e serviços contratados estão definidos no item 2.1 do Edital nº 23/2007 e nas especificações técnicas, planilha orçamentária, memorial descritivo e desenhos, partes integrantes do presente contrato.

1.2. Os serviços foram licitados através do Edital nº 23/2007, na forma do art. 22, inciso II c /c art. 45 §1º, inciso I da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, sob o regime de empreitada por preço unitário.

2. Cláusula Segunda – DOS DOCUMENTOS

Os serviços objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de transcrição:

a) Edital nº 23/ 2007 –Tomada de Preços  e seus Anexos;

b) Proposta da CONTRATADA datada  de               de 2007 e sua documentação;

Demais documentos contidos no Processo nº 59550.001141/2007-41 da CODEVASF;

2.1. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os termos deste contrato, prevalecerão os termos deste último.

3. Cláusula Terceira – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Deverão se registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a obra e serviços extras.

3.1. As obras e serviços extras não contemplados na planilha de preços da Contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

3.2.Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93.

4. Cláusula Quarta  – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do art. 57 da  Lei nº 8.666/93.

4.1. Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA, até 15 (quinze) dias antes do vencimento do contrato.

4.2. O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolado no CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

5. Cláusula Quinta – DO VALOR

O valor do presente contrato é de R$                   (                         ), fixo e irreajustável.

5.1. No preço referido no "caput" desta cláusula estão incluídos os tributos federais, estaduais e municipais que incidirem sobre as obra e serviços.

5.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA.

5.3. A infringência do disposto no item anterior impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

6. Cláusula Sexta – DOS RECURSOS

As despesas da execução do presente contrato correrão à conta do Programa de Trabalho n° 20.607.0379.2C85.0001-Operação e Manutenção de Perímetros Públicos de Irrigação – Nacional e n° 20.607.0379.2C85.0064 – Operação e Manutenção de Perímetros Públicos de Irrigação-Região NE, Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação,  Categoria Econômica 3, sob gestão de crédito da 5ª Superintendência Regional da  CODEVASF, consoante Nota de Empenho nº        , datada de

7. Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados mediantes medições mensais dos serviços efetivamente executados, com a apresentação dos documentos de cobrança (Faturas/Notas Fiscais), devidamente atestadas pela fiscalização.

7.1.A primeira medição será realizada 30(trinta) dias após o início efetivo dos serviços.

7.2.Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, desnecessários a execução do objeto da contratação e que forem realizados sem autorização prévia da fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadrem na forma de pagamento estabelecida no Edital.

7.3.Juntamente com a apresentação da Fatura de cada parcela de pagamento terá a CONTRATADA de apresentar a comprovação de recolhimentos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticado, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no § 4º, do art. 31, da Lei nº 8.212, de 24/07/91.

7.4.Quando se tratar de quitação do último pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentado o GPS relativo ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção dos pagamentos.

7.5.A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributário, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide das eventuais ações reclamatórias, trabalhistas, propostas por empregados da CONTRATADA, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.

7.6.Na hipótese da CODEVASF  vir a ser condenada, solidária ou  subsidiariamente em ações reclamatórias trabalhistas, acima referidas, e se a contratada estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e desde que haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância com as duas hipóteses previstas neste item.

7.7. As Notas Fiscais/Faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia,  após  aprovadas pela área gestora, devendo estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação, e após comprovação de regularidade da contratada junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou mediante a apresentação da documentação obrigatória (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS), devidamente atualizada.

7.8.As Notas Fiscal/Faturas deverão destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, §6ºda IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço

7.9. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

7.10. Atendido ao disposto nas subcláusulas anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta)  dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

7.11. É de inteira responsabilidade da contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

7.12. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido na subcláusula 7.10, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte formula:

C= P[(1+I/100)N - 1)], onde

C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P -Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N -Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

7.12.1. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

7.12.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

7.12.3. Nos cálculos deverão ser utilizadas 05 (cinco) casas decimais.

7.12.4. A Contratada se obriga a revalidar todas as suas certidões e documentos vencidos junto ao SICAF. Previamente à execução do pagamento, será efetuada consulta “online” ao sistema supracitado, para verificação da regularidade da Contratada. Os pagamentos somente serão efetivados caso a Contratada apresente situação ativa e regular perante o sistema.

7.13. Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade da CONTRATADA perante o sistema SICAF, conforme o estabelecido no subitem anterior, não gerará para a CODEVASF, nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

7.14. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção, na fonte, dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

7.15. Os pagamentos das faturas, devidamente atestados pela fiscalização, serão efetuados pela CODEVASF, através de depósito em conta corrente da CONTRATADA, devidamente informada para este fim.

8. Cláusula Oitava – DO REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

(I  -   Io)

R =  V      _________

Io

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor Contratual a ser reajustado;

I  = Índice relativo a data do reajuste

Io  =  Índice inicial correspondente a data de apresentação da proposta

8.1.Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na Revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas - Custo Nacional da Construção Civil – Coluna 35 -Edificação Total.

9. Cláusula Nona - DAS MULTAS

Em caso de inadimplemento, por parte da CONTRATADA de quaisquer das cláusulas ou condições do presente instrumento, a ela será aplicada multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

9.1. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF.

9.2. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de convocação.

9.3. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher à CODEVASF, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da comunicação.

9.4. A CONTRATADA, cientificada da aplicação da multa, terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido o coordenador designado para o  acompanhamento do contrato, o recurso será submetido ao Comitê de Gestão Executiva da CODEVASF - 5a. SR, que poderá relevar ou não a multa.

9.5. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo essa relevação em novação contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

9.6. Caso a multa seja mantida pelo Comitê de Gestão Executiva, não caberá novo recurso administrativo.

10. Cláusula Dez – DA CAUÇÃO

Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução”, no montante de 5% do valor do contrato, a ser integralizada em até 05 (cinco) dias contados da assinatura do Contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação em bolsa devidamente comprovada por certidão expedida pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

10.1. Quando se tratar  de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda na forma do art.56, I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei N.º 11.079/94).

10.2.A garantia ora constituída será liberada após expedição, pela CODEVASF, do Termo de Encerramento Físico do Contrato, uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

10.3.A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

10.4.Não haverá liberação ou restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de Rescisão deste Contrato, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

10.5. A não integralização da caução no prazo estabelecido no caput desta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previstos na Cláusula Sétima.

11. Cláusula Onze - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços será feita por uma equipe que atuará sob a responsabilidade de um coordenador formalmente designado na forma do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os serviços, observando o contrato e os documentos que o integram.

11.1. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os serviços que estiverem em desacordo com o Contrato e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a CONTRATADA assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

11.2. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço, total ou parcialmente, que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, solicitando providências da CONTRATADA e dando conhecimento do fato à  Gerência Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica, responsável pela execução do contrato, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização.

11.3. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

11.4. Das decisões da Fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer à Gerência Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

11.5. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

11.6. A CODEVASF se reserva o direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, que não mereça confiança, embarace a Fiscalização ou se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o desempenho das tarefas que lhe forem atribuídas.

12. Cláusula Doze - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS

As eventuais interrupções ou atrasos na execução dos serviços provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no artigo 393 do Código Civil(Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), deverão ser comunicados à CODEVASF, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CODEVASF, os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado na Cláusula Segunda deste instrumento.

12.1.Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos na execução dos serviços, quando ocasionados pela falta de entrega, à CONTRATADA, de elementos técnicos e matérias necessários ao início ou prosseguimento dos serviços, quando tal providência couber à CODEVASF.

12.2.Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem de prazo, quando baseados em fatos não comunicados à CODEVASF, por escrito, ou por esta não aceitos.

13.Cláusula Treze - ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

13.1. Assumir integral responsabilidade pelas obras e serviços previstos na Cláusula Primeira e pelo cumprimento das legislações trabalhista, previdenciária, tributária e  fiscal e social vigente, efetuando, por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

13.2. Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrência deste contrato.

13.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso;

13.4. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

13.5. Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

14.  Cláusula Quatorze - RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos decorrentes do fornecimento contratado.

14.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

14.2. Não serão indenizados os prejuízos que  possam advir de erro, de qualquer equívoco da proposta ou de má administração da CONTRATADA.

15. Cláusula Quinze - GARANTIA

A CONTRATADA responsabiliza-se, por si e por seus sucessores, pela garantia dos serviços e materiais,  objeto do presente contrato.

16.  Cláusula Dezesseis - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA será responsável por qualquer dano, material ou pessoal, que for causado a terceiros ou à CODEVASF, durante a execução do contrato.

17.  Cláusula Dezessete - RESCISÃO

O presente Contrato será rescindido de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da Contratada, nos termos do art. 78, incisos I a XII da Lei 8.666/93, observadas as disposições dos arts. 77, 79 e 80 da citada Lei.

18.Cláusula Dezoito – ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Concluídos os serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA solicitará, através da Fiscalização a aprovação dos mesmos. A CODEVASF fará na ocasião, as observações que julgar necessárias. Aceitos os serviços, a CODEVASF emitirá o Termo de Encerramento Físico do Contrato.

18.1.Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido pelo Serviço de Contabilidade da CODEVASF o Termo de Encerramento Financeiro do Contrato.

19.Cláusula Dezenove – PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação do presente instrumento, no Diário Oficial da União, na forma e prazo estabelecidos no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93.

20. Cláusula Vinte -   FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Alagoas, para dirimir questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas,  lavrou-se o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Penedo /AL,           de            de 2007.

Antônio Nelson Oliveira de Azevedo

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba -CODEVASF – 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

P/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a)

CPF nº

b)

CPF nº

ANEXO VI

MODELOS DE QUADROS

CODEVASF

| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | QUADRO P0 - XIV |
| --- | --- |

| NOME DA CONSULTORA | PROJETO | EDITAL / | LOTE | FOLHA ___ / ___ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| GRUPO “A” – ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “A” |  |

| GRUPO “B” – ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “B” |  |

| GRUPO “C” – ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “C” |  |

| GRUPO “D” – TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “D” |  |

| TOTAL GERAL |  |
| --- | --- |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA / / | A CARGO DA CODEVASF |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  |  |

|  | CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EDITAL | OBRA |  |  |  |  | LOTE | FOLHA |  |  |
|  | QUADRO - PO XV |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ / ___ |  |  |
|  | NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | COMPOSIÇÀO |  |  | TAXA |  |  | VALOR |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  | (R$) |  |  | ( ) 1 |  |
|  | 1 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . PIS/PASEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . COFINS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . Escritório Central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . Viagens de Supervisão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | BENEFÍCIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T O T A I S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOME DO INFORMANTE |  |  |  |  | DATA | MOEDA 1: DATA __/__/__ TAXA DE CAMBIO; |  |  |  |  |  |
|  | QUALIFICAÇÃO |  |  | ASSINATURA |  |  | A CARGO DA CODEVASF |  |  |  |  |  |

1 - ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO  EXISTENTE.

2 - CONSIDERAR TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, APLICADO SOBRE O PREÇO DE VENDA DA OBRA.

3 - COMPOSIÇÃO ORIENTATIVA. A LICITANTE DEVERÁ, CASO NECESSÁRIO PROCEDER A COMPLEMENTAÇÃO.

ANEXO VII

FOLHA DE DADOS

(EM EXCEL)

| CODEVASF | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  | ##### EDITAL N.º 23/2007 (TOMADA DE PREÇOS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### ELABORADO PELA 5ª/SL |  |  |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: I – Especificações Técnicas, II – Planilha de Orçamentação de Obras, III – Termo de Proposta, IV – Modelo de Declarações, V – Minuta do Contrato e VI – Modelos de Quadros, VII – Folha de Dados. |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: Execução das obras e serviços relativos à reforma de bancos de capacitores da Estação de Bombeamento – EBP, do Perímetro Irrigado Boacica, no município de Porto Real do Colégio, no Estado de Alagoas. |  |  |  |  |  |  |
| #### Dados para correspondência informados pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| ###### EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |
| ###### ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| ###### CIDADE: |  |  |  |  |  | ###### CEP: |
| TELEFONE: |  |  |  |  | FAX: |  |
| CNPJ: |  |  | E-mail: |  |  |  |
| VALOR R$___________(__________________________________________________________) (O Edital retirado nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br é gratuito) |  |  |  |  |  |  |
| Confirmo as informações constantes desta Guia e declaro ter recebido o Edital. Pela licitante: ______________________________________ Assinatura D A T A: ______/______/2007 |  |  |  |  |  |  |