DDO - 830

VINCULADA AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

EDITAL -

CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, VISANDO A REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO PERIMETRO IRRIGADO DE CURAÇÁ – II, DA CODEVASF 6ªSR, EM JUAZEIRO – BA.

SUMÁRIO

- – Finalidade

- – Descrição dos fornecimentos

- – Normas técnicas

- – Condições técnicas

- – Garantia

- – Transporte

- - Fiscalização

- - Anexos

  - – Complemento das especificações para o item – 01

  - - Complemento das especificações para o item - 03

  - - Complemento das especificações para o item – 13

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.0 – FINALIDADE

Esta especificação técnica tem por objetivo, fornecer as informações técnicas necessárias, que deverão ser obedecidas, na Contratação para o Fornecimento de Equipamentos e Materiais, VISANDO A REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO do Perímetro Irrigado de Curaçá – II.

2.0 – DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID | PREÇO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
|  | EB - 02 |  |  |  |  |
| 1 | Conjunto adaptador para BOMBA VERTICAL WORTHINGTON MODELO 16QL17 SÉRIE BX 57574, aplicação entre a bomba e o motor, conforme componentes especificados a seguir; Caixa de mancal, com rolamento de escora e acoplamento, modelo 8R, com capacidade para carga axial de até 3.000 Kp, Base suporte para motor vertical de 300 CV / 6 polos, fabricada em chapa de aço ASTM A 36, Caixa de gaxeta MOD: 8R X 2 1/2" completa, Eixo de regulagem em aço inoxidavel AISI 410, com aplicação de cromo duro de 2 1/4" x 1.200 mm. | 4 | PÇ | 34.200,00 | 136.800,00 |
| 2 | Bucha em ferro fundido diametro interno de 340mm ou menos; Diametro externo de 370mm ou mais e comprimento de 500 mm | 2 | PÇ | 968,00 | 1.936,00 |
| 3 | Luva elastica, em borracha sintetica, para suporte estabilizador, uso em bomba centrifuga vertical MOD: 16QL17 Série BX 57574, WORTHINGTON. | 16 | PÇ | 450,00 | 7.200,00 |
| 4 | Eixo trefilado 1045 2.1/4" (pedaços de 3.10 metros) | 2 | PÇ | 685,00 | 1.370,00 |
|  | Bucha de bronze TM-23 - 4"x2.1/2" (peça c/ 0,5 metros) | 2 | PÇ | 580,00 | 1.160,00 |
|  | Bucha de bronze TM-23 - 4"x2" (peça c/ 0,5 metros) | 2 | PÇ | 665,00 | 1.330,00 |
|  | Bucha de bronze TM-23 - 4.1/2" x 2" (peça c/ 0,5 metros) | 2 | PÇ | 890,00 | 1.780,00 |
|  | Bucha de inox 350mm x 280mm (peça c/ 0,5 metros) | 2 | PÇ | 1.450,00 | 2.900,00 |
|  | Eixo inox 2.3/4 (pedaço de 1,6 metros) | 2 | PÇ | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 5 | Capacitor de potencia em baixa tensão, trifasico em 440 VCA para ligação em corrente alternada, 60 HZ, PPM tipo GD, Fabricado com dieletrico de baixas perdas, tipo auto regenerativo, imerso em liquido biodegradavel, tratamento a vácuo, com proteção interna contra curto circuitos, em caixa de aluminio, com resistor interno de descarga, potencia de 50 KVAR. | 2 | PÇ | 650,00 | 1.300,00 |
|  | EB - 10 |  |  |  |  |
| 6 | Mancal em NEOPRENE do estagio de entrada 2 1/2" x 87 x 110 mm, para bomba centrifuga vertical MOD: 24 CEB/1 Série 2388 marca ESCO. | 4 | PÇ | 170,00 | 680,00 |
| 7 | Mancal em NEOPRENE do estagio de saida 2 1/2" x 87 x 110 mm, para bomba centrifuga vertical MOD: 24 CEB/1 Série 2388, marca ESCO. | 4 | PÇ | 170,00 | 680,00 |
| 8 | Mancal em NEOPRENE do mancal da coluna 1 3/4" x 59 x 90 mm, para bomba centreifuga vertical MOD: 24 CEB/1 Série 2388, marca ESCO. | 6 | PÇ | 164,00 | 984,00 |
| 9 | Mancal em NEOPRENE do estagio intermediario 2 1/2" x 87 x 135 mm, para bomba centrifuga vertical MOD: 24 CEB/1 Série 2388, marca ESCO. | 4 | PÇ | 209,00 | 836,00 |
| 10 | Tarugo de inox de 2 1/2" de diâmetro | 2 | MT | 690,00 | 1.380,00 |
|  | Tarugo de inox de 1 3/4 " de diâmetro | 2 | MT | 610,00 | 1.220,00 |
|  | Rolamento superior caixa bomba REF 6316 | 1 | PÇ | 280,00 | 280,00 |
|  | Rolamento inferior caixa bomba REF 30316 | 1 | PÇ | 590,00 | 590,00 |
| 11 | Capacitor de potencia em baixa tensão, trifasico em 440 VCA para ligação em corrente alternada, 60 HZ, PPM tipo GD, Fabricado com dieletrico de baixas perdas, tipo auto regenerativo, imerso em liquido biodegradavel, tratamento a vácuo, com proteção interna contra curto circuitos, em caixa de aluminio, com resistor interno de descarga, potencia de 50 KVAR. | 2 | PÇ | 650,00 | 1.300,00 |
| 12 | Capacitor de potencia em baixa tensão, trifasico em 440 VCA para ligação em corrente alternada, 60 HZ, PPM tipo GD, Fabricado com dieletrico de baixas perdas, tipo auto regenerativo, imerso em liquido biodegradavel, tratamento a vácuo, com proteção interna contra curto circuitos, em caixa de aluminio, com resistor interno de descarga, potencia de 30 KVAR. | 2 | PÇ | 450,00 | 900,00 |
|  | EB - 11 |  |  |  |  |
| 13 | Quadro de comando, acionamento manual e ou automatico, trifasico 380-220 VCA 60 HZ, partida para 02 (dois) motores de 30 CV, atraves de SOFT-STARTER, conforme especificações técnicas em anexo. | 1 | PÇ | 14.900,00 | 14.900,00 |
|  | REFORMA DA INSTALAÇÃO ELETRICA DAS EB's 02,10 e 11 |  |  |  |  |
| 14 | Cabo flexivel sintenax isol. 1 KV de 4x10mm | 350 | MT | 21,00 | 7.350,00 |
| 15 | Cabo flexivel sintenax isol. 1 KV de 4x6mm | 100 | MT | 12,48 | 1.248,00 |
| 16 | Cabo flexivel sintenax isol. 1 KV de 4x4mm | 100 | MT | 9,20 | 920,00 |
| 17 | Cabo flexivel sintenax isol. 1 KV de 3x4mm | 150 | MT | 6,54 | 981,00 |
| 18 | Refletor retangular, fechado em vidro temperado 220 VCA 60 HZ, para lampada vapor metálico de 400 W. | 38 | PÇ | 50,00 | 1.900,00 |
| 19 | Lampada vapor metalico 220 VCA 400 W | 20 | PÇ | 122,20 | 2.444,00 |
| 20 | lampada vapor mercurio 220 VCA 250 W | 40 | PÇ | 32,60 | 1.304,00 |
| 21 | Reator para lampada vapor metalico de 220 VCA 400 W | 20 | PÇ | 104,48 | 2.089,60 |
| 22 | Reator para lampada vapor mercurio de 220 VCA 250 W | 26 | PÇ | 61,25 | 1.592,50 |
| 23 | Tubo FG parede média de 2" vara com 3 MT, sem rosca | 20 | PÇ | 40,42 | 808,40 |
| 24 | Condulete tipo LL de 2" sem rosca | 4 | PÇ | 25,59 | 102,36 |
| 25 | Condulete tipo LR de 2" sem rosca | 4 | PÇ | 34,00 | 136,00 |
| 26 | Condulete tipo T de 2" sem rosca | 4 | PÇ | 28,92 | 115,68 |
| 27 | Caixa em chapa de aço, bitola 16, com placa de montagem e tampa com fecho, aplicação ao tempo med: A = 380mm L = 420mm P = 140mm | 10 | PÇ | 225,00 | 2.250,00 |
| 28 | Cabo flexivel sintenax 1 x 10 mm, isol 1 kv | 200 | MT | 5,23 | 1.046,00 |
| 29 | Contactor auxiliar, 2 NF + 2 NA, 220 VCA 6O HZ, 25 Amperes. | 6 | PÇ | 180,00 | 1.080,00 |
| 30 | Tubo FG parede media de 1" vara com 3 mt, sem rosca | 20 | PÇ | 23,45 | 469,00 |
| 31 | Condulete tipo LR de 1" sem rosca | 5 | PÇ | 8,17 | 40,85 |
| 32 | Condulete tipo LL de 1" sem rosca | 5 | PÇ | 8,65 | 43,25 |
| 33 | Condulete tipo T de 1" sem rosca | 5 | PÇ | 10,80 | 54,00 |
| 34 | Tubo FG parede média de 3/4" vara com 3 MT, sem rosca | 60 | PÇ | 17,73 | 1.063,80 |
| 35 | Condulete tipo LR de 3/4" sem rosca | 10 | PÇ | 5,80 | 58,00 |
| 36 | Condulete tipo LL de 3/4" sem rosca | 10 | PÇ | 5,80 | 58,00 |
| 37 | Condulete tipo T de 3/4" sem rosca | 20 | PÇ | 6,52 | 130,40 |
| 38 | Caixa de medição trifasica em acrilico, aplicação ao tempo montagem em poste DT, padrão COELBA | 1 | PÇ | 90,00 | 90,00 |
| 39 | Quadro de distribuição, instalação tipo aparente para 12 circuitos completo com barramento e disjuntor geral trifasico de 30 A, e 04 - Disjuntor monofasico de 15 A, 04 - Disjuntor monofasico de 20 A, 04 -Disjuntor monofasico de 25 A. | 3 | PÇ | 130,00 | 390,00 |
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 209.810,84 |

3.0 – NORMAS TÉCNICAS

Para a execução dos fornecimentos, serão consideradas as seguintes normas técnicas, quando estas se fizerem aplicáveis;

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

AISI -    American Iron And Steel Institute

API -     American Petroleum Institute

ASTM –American Society For Testing Materials

AWWA-American Water Works Association

DIN -     Deutsche Industrie Normen

ISO -     International Standart Organization

SAE -    Society Of Automotive Engineers

4.0 – CONDIÇÕES TÉCNICAS

A empresa terá que apresentar, certificado do IMETRO, comprovando a qualidade dos equipamentos e materiais fornecidos.

5.0  – GARANTIAS

Os equipamentos e materiais objeto destas especificações técnicas, deverão ser garantidos contra defeitos, oriundos de serviços, ou aplicação de materiais diferentes dos especificados por um período de 12 (doze) meses a partir do inicio da operação.

6.0 – TRANSPORTE

Os custos com embalagem, seguro, carga, transporte e descarga dos equipamentos e materiais, será de inteira responsabilidade da empresa contratada.

7.0 – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos fornecimentos, caberá diretamente a CODEVASF 6ª SR, a quem compete verificar se a contratada estará fornecendo os equipamentos e materiais, obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram;

A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os fornecimentos que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos trabalhos;

A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer equipamento e material que não esteja sendo fornecidos dentro dos termos do contrato;

Cabe a fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, A fiscalização informará ao setor competente, quanto ao fato, instruindo seu relatório, com documentos necessários e em caso de multa, a indicação de valor;

A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização, não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade, pela execução dos fornecimentos contratados.

- – Anexos

  - – Complemento das especificações para o item  - 01

O conjunto adaptador para a bomba vertical Modelo 16QL17 – Worthington, será instalado entre a bomba e o motor, consiste na substituição do motor vertical de eixo oco com o eixo da bomba passando por dentro do motor e na ponta do motor existe uma porca travante que puxa a bomba para cima, acoplando a bomba ao motor, ficando o esforço da bomba diretamente no mancal superior do motor existente. A substituição será por motor vertical de eixo comum, devido não mais existir  fabricantes desse tipo de motor. Estamos encaminhando 	em anexo, os dados operacionais da bomba existente e desenhos dimensionais;

    - - CAIXA DE MANCAL DE ROLAMENTOS

Modelo 8R, capacidade para suportar carga axial de até 3.000 kp, peso aproximado de 250 kg, lubrificada por banho de óleo, composta por;

Luva de acoplamento tipo flexível com pinos de arraste

Rolamento de escora tipo rolo cônico REF 32.314

Rolamento radial tipo rígido de esferas REF 6314/C3

Caixa confeccionada em ferro fundido cinzento ASTM A48 CL30

Catraca anti-reversão, confeccionada em ferro fundido cinzento ASTM A48 CL30, com pinos confeccionados em aço SAE 1045

Indicador de nível de óleo / filtro de ar

8.1.2 – BASE / SUPORTE

Suporte para motor de 300 CV / 6 polos, forma construtiva em V-1, confeccionada em chapa de aço soldada ASTM A36, dimensões: 1.016 x 1.016 x  620 mm de altura (dimensões aproximadas). A base de assentamento possuirá furações e guias dos flanges da coluna, com dimensional compatível a fundações existentes.

    - – CAIXA DE GARXETA

Modelo 8R X 2 ¼”, completa, confeccionada em ferro fundido ASTM A48 CL30 / bronze ASTM B584, á ser adaptada na bomba Modelo 16QL17- Worthington, existente.

    - – EIXO DE REGULAGEM

Eixo de regulagem em aço inoxidável AISI 410, com revestimento de cromo duro, Ø 2 ¼” x 1.200 mm (aproximadamente), possuindo o lado inferior compatível com a luva de junção  existente na bomba Modelo 16QL17 – Worthington.

  - - Complemento das especificações para o item  - 03

    - -  Detalhe técnico

Luva elástica em borracha sintética com 03 (três) palhetas, para suporte estabilizador, conforme desenho em anexo;

  - - Complemento das especificações para o item - 13

    - – FORMA CONSTRUTIVA

O quadro de comando com partida do tipo SOFT-STARTER, terá BY-PASS INTERNO na própria chave. O sistema de força, consiste da seguinte forma, 01 - Chave seccionadora geral com fusível NH, 02 - Disjuntores tripolar para os motores 01 e 02, 02 - Contactores de potencia, instalados em linha logo apos os disjuntores, para os motores 01 e 02, 02 - Chave de partida tipo SOFT-STARTER, com BY-PASS INTERNO na própria chave, e serão instaladas em linha, logo apos os contactores de potencia. O sistema de comando será da seguinte forma, 01 – Haverá uma chave comutadora para os comandos; manual, desliga, automático. 02 -  Haverá uma chave de comando desliga emergencial, 03 – Terá instrumentos digital de leitura de corrente e tensão e sistema de proteção, Para partida de 02 (dois) motores de indução trifásico de 30 CV 380 VCA 60 HZ, e será constituído dos quantitativos e equipamentos e materiais abaixo especificados;

8.3.2 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

| 01 | Chave geral seccionadora tripolar, sob carga, com base para fusível NH, corrente nominal 200 A, modelo OS, fabricação ABB ou Similar. |
| --- | --- |
| 03 | Fusível NH, limitador de corrente, ultra rápido, corrente nominal 160 A,modelo NH01, fabricação Siemens ou Similar. |
| 02 | Disjuntor tripolar termomagnético, corrente nominal 63 A , modelo MS495, fabricação ABB ou Similar. |
| 02 | Contator tripolar para montagem em linha, corrente nominal 65 A, bobina 220V, modelo ,fabricação ABB ou Similar. |
| 02 | Chave partida suave (soft starter) 30CV, 380V, Com BY-PASS INTERNO, modelo ,fabricação ABB ou Similar. |
| 01 | Transformador de comando monofásico, relação 380/220V, 200VA, fabricação Ultrasinus ou Similar. |
| 01 | Multimedidor de grandezas elétricas para medição de corrente, tensão 15KW, tamanho 96x96, para embutir em painel,,,,,,,,,,,,,, modelo , fabricação ABB ou Similar. |
| 03 | Transformador de corrente para medição, relação 150/5ª, 03C12,5, fabricação Instrumenti ou Similar. |
| 01 | Chave comutadora com 3 posições, 63 A, bomba 1 – bomba 2, modelo U3/63E, fabricação Efe Semitrans ou Similar. |
| 01 | Chave comutadora automático-zero-manual, 10 A, ø22mm, modelo XB2-BD, fabricação Telemecanique ou Similar. |
| 01 | Botão de emergência, tipo soco, ø0,30,5mm, na cor vermelho, modelo XB2-BT, fabricação Telemecanique ou Similar. |
| 02 | Botão de comando função liga, na cor verde, modelo XB2-BA, fabricação Telemecanique ou Similar. |
| 02 | Botão de comando função desliga, na cor vermelho , modelo XB2-BA, fabricação Telemecanique ou Similar. |
| 02 | Elemento de sinalização, com led, 220V, ø22mm, na cor verde, modelo XB2-BV, fabricação Telemecanique ou Similar.. |
| 02 | Elemento de sinalização, com led, 220V, ø22mm, na cor vermelho, modelo XB2-BV, fabricação Telemecanique ou Similar. |
| 01 | Conjunto de ventilação em termoplástico, 150x150mm, em 220V, fixado frontal do painel, fabricação Tasco ou Similar. |
| 01 | Conjunto de exaustão em termoplástico, 150x150mm, em 220V, , fixado frontal do painel, fabricação Tasco ou Similar. |
| 01 | Plaqueta de identificação do painel (TAG ), fabricada em acrílico, letras pretas e fundos brancos ou Similar.. |
| 12 | Plaqueta de identificação dos circuitos ou Similar. |
|  | Barramento principal 150 A – Banhado a prata |
| 1 | Quadro de sobrepor, fabricado em chapa de aço14/16, nas dimensões externas de 1200 x 800 x 400mm, grua de proteção IP-54, com pintura de acabamento na cor cinza munssel 6,5, fabricação Engelec ou Similar. |