ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS

fornecimento de materiais e equipamentos para a implantação do projeto de AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO - BA

NOVEMBRO/2007

SUMÁRIO

- MATERIAIS HIDROMECÂNICOS

  - OBJETIVO

  - DEFINIÇÕES

  - UNIDADES DE MEDIDAS

  - NORMAS APLICÁVEIS

  - EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

  - CONDIÇÕES GERAIS

    - JUNTAS

    - CONEXÕES COM FLANGES

    - TUBOS COM FLANGES

    - TUBOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS DE ÁGUA

    - ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS TÉCNICOS

  - CONDIÇÕES ESPECIAIS

    - TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES

    - TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO

    - TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

  - IDENTIFICAÇÃO DOS TUBOS

  - GARANTIA DOS MATERIAIS

  - INSPEÇÕES E ENSAIOS NA FÁBRICA

  - ACEITAÇÃO DE MATERIAL NA FÁBRICA

  - REJEIÇÃO DE MATERIAL NA FÁBRICA

  - TRANSPORTE E MANUSEIO DOS MATERIAS

  - CRONOGRAMA DE FABRICAÇÃO E DO FORNECIMENTO

  - DILIGENCIAMENTO

  - MANUAL DE INSTRUÇÕES

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  E ELETROMECÂNICAS

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

    - IDIOMAS E UNIDADES

    - NORMAS, MANUAIS E PADRÕES APLICÁVEIS

    - INFORMAÇÕES CONFLITANTES

  - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETROMECÂNICOS

    - EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

    - EMBALAGEM, TRANSPORTE E MANUSEIO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

    - RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

    - GARANTIA

  - ACEITAÇÃO PROVISÓRIA E FINAL

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- MATERIAIS HIDROMECÂNICOS

  - OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos a serem adotados nos processos de fornecimento de tubos e conexões, envolvendo os materiais ferro fundido dúctil e PVC rígido, todos de ponta e com junta elástica ou com flanges, para utilização em adutoras e redes de distribuição de água e os materiais de PVC rígido, de ponta e bolsa e com junta elástica, para utilização em rede de coleta de esgotos sanitários.

  - DEFINIÇÕES

Para fins de uso nesta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Adutora: é um dispositivo hidráulico, constituído de tubulações, peças, conexões, válvulas, ventosas e juntas especiais, com fim de transportar água bruta ou água potável de uma unidade a outra de um sistema de abastecimento de água, podendo funcionar por gravidade ou por recalque.

- Rede de Distribuição de Água: é o conjunto de tubulações assentadas ao longo dos arruamentos com o fim de permitir o fornecimento de água potável aos domicílios e a pontos de uso.

- Tubulações: são um conjunto de tubos acoplados com o fim de permitir o escoamento hidráulico.

- Tubos: são materiais fabricados na forma de cilindros ôcos, com diâmetros definidos, comprimentos padronizados, com geometria definida e com condições de extremidades que permitam sua junção ou acoplamento para a constituição de uma tubulação.

- Junta: é o dispositivo que permite a junção dos tubos, podendo, para efeito destas especificações ser elástica ou de junta travada.

- Junta Elástica: é a que usa um anel de borracha natural que é disposto e comprimido entre a ponta e a bolsa de duas tubulações contíguas de maneira a permitir estanqueidade.

- Rede de Coleta de Esgotos Sanitários: é um conjunto de tubulações que recebe a contribuição de águas servidas dos domicílios e de outros pontos contribuintes – comércio, indústria, serviços, instituições governamentais – para posterior concentração em uma unidade de tratamento.

- Fornecedor: é a entidade que fornecerá à CODEVASF os materiais pertinentes a esta especificação, segundo as cláusulas de um contrato, após adjudicação. O Fornecedor poderá ser o fabricante do material ou uma sua representada ou o próprio construtor, assumindo qualquer um deles a denominação de Contratada.

  - IDIOMAS E UNIDADES DE MEDIDAS

Manuais de instruções, legendas, folhetos, relatórios de ensaios, etc, emitidos pela Contratada, deverão ser redigidos em português, salvo indicação em contrário da Contratante.

Salvo quando solicitado ou indicado de outra forma nesta documentação, deverão ser utilizadas as unidades do Sistema Internacional de Unidades (Sistema Métrico Decimal) nos documentos apresentados pela Contratada, durante a execução do Contrato.

  - NORMAS APLICÁVEIS

As seguintes normas técnicas deverão ser utilizadas na fabricação e fornecimento dos tubos e conexões.

a) Normas Gerais

- ABNT – NBR 12215     Projeto de Adutora de Água

- ABNT – NBR 12218     Projeto de Rede de Distribuição de Água

- ABNT – NBR   9649     Projeto de Rede Coletora de Esgotos Sanitários

- ABNT – NBR   7968     Diâmetro Nominais

- ABNT – EB        362     Materiais Elastoméricos

- ABNT – NBR   9650     Verificação da Estanqueidade em Obra

c) Normas de Tubos de Ferro Dúctil

- ABNT – NBR  7663     Tubos de Ferro Dúctil

- ABNT – NBR  7675     Conexões de Ferro Dúctil

- ABNT – NBR  7674     Junta Elástica

- ABNT – NBR  7676     Anel de Borracha

- ABNT – NBR  7560     Tubos com Flanges

- ABNT – NBR  8682     Revestimento Interno

- ABNT – NBR 11828    Argamassa para Revestimento

- ABNT – NBR 11827    Revestimento Externo de Zinco

- ABNT – NBR 12588    Aplicação de Proteção por Envoltório

- ABNT – NBR   7561    Ensaio de Pressão Interna

d) Normas de Tubos de PVC

- ABNT – NBR  5680     Dimensões de Tubos

- ABNT – NBR  7665     Tubo de PVC Rígido DEFºFº

- ABNT – NBR  5647     Tubo de PVC Rígido

- ABNT – NBR  9823     Comprimento de Montagem

- ABNT – NBR  7675     Conexões de Ferro Dúctil

  - EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

Salvo determinação em contrário, no edital ou no contrato pertinente, são itens do fornecimento de materiais hidráulicos:

- tubos;

- conexões;

- juntas;

- anéis de vedação;

- lubrificante para instalação;

- testes em ensaios em linha de produção;

- desenhos de fabricação;

- revestimento interno e externo, conforme o material;

- certificado de manuseio, instalação ou montagem e manutenção;

- sistema de proteção catódica, conforme o material;

- assistência técnica no local de instalação;

- peças e conexões para realização de verificação da estanqueidade;

- acompanhamento técnico de correção de eventuais vazamentos;

- garantia.

  - CONDIÇÕES GERAIS

    - JUNTAS

Os tubos deverão ter extremidades em ponta e bolsa com junta elástica devendo ser estanque para pressão interna de teste de 1,5 vezes a classe do tubo.

As conexões deverão ter extremidades com bolsa, ponta com junta elástica de acordo com listagem e discriminação apresentada na planilha da CODEVASF.

As conexões flangeadas deverão ser de acordo com as classes de pressão (PN) indicadas na planilha da CODEVASF e possuir os gabaritos de furação, ressalto e diâmetros normalizados pela ABNT-NBR 7675 ou ISO 2531.

Para aço carbono, as juntas deverão ser fornecidas com previsão de “jamps”, visando a proteção catódica da tubulação.

O desvio angular da junta prevista em projeto para a instalação em condições normais a cada 6 metros de extensão é no mínimo, conforme o diâmetro:

- até DN 500                   de 3,0 graus

- DN 600 a DN 900        de 2,0 graus

- DN 1000 a DN 1200    de 1,0 grau

    - CONEXÕES COM FLANGES

- Os flanges deverão obedecer furações indicadas nas planilhas.

- A furação deverá estar simetricamente distribuída em relação aos eixos das faces e não coincidente com os mesmos.

- plano de vedação das faces deverá ser ortogonal ao eixo longitudinal da conexão.

    - TUBOS COM FLANGES

Os tubos com flanges nas duas extremidades deverão apresentar furação alinhada, superfícies de vedação paralelas entre si e ortogonais ao eixo longitudinal do tubo.

    - TUBOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS DE ÁGUA

Os materiais destinados à ampliação de rede existente de distribuição de água devem apresentar compatibilidade e intercambialidade com os existentes, sendo que o diâmetro externo do corpo do tubo deve ser igual ao do PVC (até DN 100 mm) ou PVC DEFOFO/FERRO DÚCTIL (acima de DN 100 mm), para que todo o sistema opere adequadamente, permitindo a instalação sob pressão de água e operação sem vazamento dos colares de tomada de derivação para os ramais prediais ou cavaletes.

O diâmetro externo do corpo de tubo deverá ser o correspondente ao diâmetro externo do ferro dúctil para os materiais que permitem tal correspondência baseado nas respectivas normas, tais como o aço carbono, PVC DEFºFº, RPVC mantendo sempre o diâmetro externo igual para diversas classes de pressão interna ou espessura da parede do tubo, visando a padronização e uniformização das peças de conexões (luvas, curvas, tês), peças ou kits de reparo e manutenção, bem como a redução de peças e conexões de estoque em almoxarifado e agilidade em situações de emergência.

Para os materiais de PVC, será considerado o diâmetro indicado nas normas correspondentes, mantendo o mesmo diâmetro externo indicado nas normas correspondentes, mantendo o mesmo diâmetro externo para as diversas classes de pressão ou espessuras da parede do tubo para atender os requisitos de rigidez.

    - ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS TÉCNICOS

a) Acessórios e Verificação de Estanqueidade

Deverão ser fornecidas as conexões especiais para tamponamento das tubulações para a verificação de sua estanqueidade em obra, deverá ser prestada supervisão técnica e deverá ser feito o acompanhamento das verificações e deverão ser feitas as correções pelo fabricante/fornecedor, conforme ABNT – NBR 9650. Tais custos farão parte do fornecimento da tubulação sem ônus adicionais para a CODEVASF.

b) Acessórios para Ajuste de Comprimento

No caso de ajuste de comprimento do tubo em obra, com corte do tubo e que resultem em extremidades com pontas que não possam ser unidas às bolsas dos próprios tubos ou bolsas das conexões, deverão ser fornecidos kits de ajuste ou reparo para tal, sem ônus adicionais para a CODEVASF.

  - CONDIÇÕES ESPECIAIS

    - TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES

Os materiais a serem usados devem atender às seguintes disposições

- tubos, peças e conexões em ferro fundido com ponta e bolsa e junta elástica, para diâmetro de DN 80 mm a DN 1200 mm;

- tubos, peças e conexões de aço carbono, com ponta e bolsa e junta elástica, desde DN 150 mm a DN 1200 mm;

- tubos em PVC rígido DEFºFº ponta e bolsa, junta elástica, com conexões em ferro fundido dúctil, para diâmetros entre 150 mm e 300 mm, inclusive;

- tubos peças e conexões em PVC série PBA, classe 12, para diâmetro igual ou inferiores a 100 mm;

- tubos, peças e conexões com flanges, de acordo com as normas da ABNT nas classes PN 10, PN 16 e PN 25 nos barriletes de elevatórias, reservatórios, stand pipes etc;

- tubos, peças e conexões em RPVC, PB, JE, Águas de DN 100 mm a DN 700 mm, inclusive;

- tubos de PVC, PB, JE, Esgoto de DN 100 mm a DN 400 mm, inclusive;

- tubos de Concreto, PB, JE, Esgoto de DN 200 mm a DN 1500 mm, inclusive.

    - TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO

Os materiais em ferro fundido dúctil deverão obedecer às seguintes normas: ABNT NBR 7663, ABNT NBR 8318, ABNT NBR 8682, ABNT NBR 9650, ABNT NBR 7674, ABNT NBR7675 e normas internacionais específicas de fabricação de tubulação de ferro fundido.

Os materiais poderão obedecer quaisquer outras normas indicadas pelo concorrente, desde que sejam equivalentes ou superiores às indicadas e satisfatórias à CODEVASF, podendo ser usadas as normas

ABNT         Associação Brasileira de Normas Técnicas

DIN             Deutsches Institute for Normung

ASTM         American Society for Testing and Materials

AWWA      American Water Works Association

    - TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

Estes materiais serão fornecidos de acordo com as normas ABNT NBR 5647, NBR 7665 e NBR 10351. Os materiais poderão obedecer a quaisquer outras normas, indicadas pela Contratada, desde que sejam equivalentes ou superiores às indicadas e satisfatórias à CODEVASF, podendo ser usadas as normas da AWWA - American Water Works Association.

  - IDENTIFICAÇÃO DOS TUBOS

Os tubos deverão ser identificados individualmente conforme previsto nas respectivas normas, constando o nome do Fabricante, diâmetro, classe de pressão, rigidez, se for o caso, e, em grandes lotes, a obra e/ou local de aplicação a fim de evitar eventuais trocas de material podendo constar o logotipo da CODEVASF em lotes de fabricação especificamente destinados para a obra.

  - GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia dos tubos, conexões e juntas fornecidas será de no mínimo 5 anos, relativo ao dimensionamento, características de desempenho e estanqueidade da junta de acordo com as condições propostas para a instalação ou montagem, apresentados na ocasião da Licitação.

  - INSPEÇÕES E ENSAIOS NA FÁBRICA

- as inspeções que possam ser executadas pela Contratante na fábrica não eximem, em qualquer hipótese, o Contratado de qualquer de suas obrigações e responsabilidades contratuais;

- a Contratante reserva-se ao direito de inspecionar qualquer etapa durante o processo de fabricação;

fornecedor deverá se comunicar com a Contratante a fim de elaborar, de comum acordo, um Roteiro Básico de Inspeção de cada fornecimento, conforme os prazos estipulados. Este roteiro também deverá abranger os ensaios e as inspeções a serem realizados na obra, conforme indicação desta Especificação Técnica e/ou do Projeto;

- fornecedor deverá anexar ao roteiro a identificação de cada item, o local de sua fabricação e o prazo previsto para a inspeção;

- a Contratante iniciará suas inspeções na fábrica após ter recebido e aprovado os desenhos, a Lista de Materiais e os Memoriais de Cálculo relativos aos materiais ou à parte a ser inspecionados;

- fornecedor deverá realizar, internamente, os ensaios definitivos constantes do Roteiro Básico de Inspeção, antes das datas dos ensaios e inspeções pela Contratante;

- como resultado desses ensaios, o Fornecedor deverá fazer o seu Relatório Interno, que deverá ser apresentado ao Inspetor da Contratante, no dia em que forem iniciados os ensaios com a presença da mesma, conforme previsto no Roteiro Básico de Inspeção;

- ao Inspetor da Contratante cabe o direito de solicitar a repetição parcial ou total de cada um dos ensaios contidos no Relatório Interno do Fornecedor;

- outras verificações poderão ser definidas durante o detalhamento do projeto, sendo as mesmas objeto de acordo prévio entre a Contratante e o Fornecedor;

- fornecedor deverá enviar à Contratante os documentos relacionados a seguir:

- cópias dos pedidos de compra e especificações da matéria-prima e componentes;

- certificados e relatórios de ensaios de materiais;

- relatórios de ensaios na fábrica.

  - ACEITAÇÃO DE MATERIAL NA FÁBRICA

O material será considerado aceito quando os resultados dos ensaios finais de aceitação atenderem às exigências especificadas. Nesta hipótese, a Fiscalização fixará selos de “inspecionado” e, após aprovada a partida, a Fiscalização emitirá o Certificado de Liberação do Material.

A aceitação do material na fábrica pela Fiscalização não prejudica o estabelecido no item Aceitação Provisória e Final, e não eximirá, de forma alguma, o Fornecedor de sua responsabilidade em fornecer o equipamento de acordo com o Contrato/Ordem de Compra, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação futura que o Contratante venha a fazer com base na existência de equipamento inadequado, defeituoso ou em desacordo com a Especificação.

  - REJEIÇÃO DE MATERIAL NA FÁBRICA

- o material será rejeitado se, no decorrer da inspeção ou na conclusão da mesma, forem constatadas falhas ou discordâncias em relação às Especificações da Contratante;

- a rejeição do material não eximirá o Fornecedor de suas responsabilidades relativas à entrega do equipamento na data prevista;

- se, na opinião da Contratante, ficar caracterizado que o Fornecedor será incapaz de satisfazer aos requisitos exigidos, ou se a rejeição tornar impraticável a entrega do equipamento na data prevista, a Contratante reserva-se ao direito de rescindir todas as suas obrigações e adquirir o equipamento em outra fonte, sendo o Fornecedor considerado inadimplente e sujeito às penalidades aplicáveis ao caso.

  - TRANSPORTE E MANUSEIO DOS MATERIAS

Os materiais deverão ficar protegidos de danos durante o transporte e a armazenagem, em quaisquer condições que envolvam múltiplos manuseios, transbordo, trânsito por estradas não pavimentadas, armazenamento prolongado, exposição à umidade e à maresia e possibilidade de roubo.

- sem limitar as responsabilidades do Fornecedor, relacionam-se a seguir algumas condições que deverão ser observadas:

- os engradados e estrados deverão ser construídos de modo adequado às necessidades de cada embarque e cintados com aço, quando houver necessidade;

- superfícies usinadas, que poderão sofrer oxidação durante o transporte ou instalação, deverão ser transportadas cobertas de graxa ou outra substância facilmente removível.

- cada remessa de material deverá conter de forma legível, as seguintes informações:

- nome da Contratante;

- nome da obra;

- nome do Fornecedor;

- número do Contrato/Ordem de Compra;

- número de embarque;

- número de peças contidas na remessa;

- local de destino;

- pesos bruto e líquido

- deverá ser fornecida uma lista de materiais, acessórios e/ou peças contidas em cada remessa de modo a facilitar a conferência;

- as operações de carga, transporte e descarga dos materiais e equipamento da fábrica até o local de entrega a ser indicado pela Contratante, será de responsabilidade do Fornecedor, inclusive pagamento de seguro se o fizer;

- a armazenagem e a guarda dos equipamentos e materiais, desde a chegada dos mesmos nos almoxarifados das obras de destino até a data da sua efetiva instalação, serão feitas de acordo com as instruções do Fornecedor, porém não fará parte do escopo do Fornecimento a execução dessas atividades;

- por ocasião do recebimento, todos os materiais serão submetidos a controles visual, dimensional e de qualidade de seus componentes, com a presença da Fiscalização;

- a Fiscalização deverá exigir do Fornecedor a apresentação de toda a documentação técnica dos materiais a ser fornecidos, compreendendo entre outros: certificados de materiais, certificados de testes e manuais de instrução para instalação, operação e manutenção. Junto com a documentação do embarque, deverão ser remetidos pelo Fornecedor as instruções relativas aos cuidados que devem ser tomados na armazenagem dos materiais;

- serão rejeitados os materiais que apresentem defeitos de fabricação ou que tenham sofrido avarias no transporte, bem como os que contrariem frontalmente as especificações de fabricação e de Projeto.

  - CRONOGRAMA DE FABRICAÇÃO E DO FORNECIMENTO

O Fornecedor deverá apresentar um cronograma detalhado do fornecimento, o qual deverá conter, no mínimo, os seguintes eventos:

- elaboração dos Manuais de Instruções;

- fabricação;

- inspeção e Ensaios na Fábrica;

- transporte e Entrega na Obra.

  - DILIGENCIAMENTO

Independentemente das inspeções que poderão ser feitas em fábrica e sem prejuízo para elas, a Contratante poderá praticar diligenciamento da fabricação de seus materiais por préposto a ser indicado nominalmente ao início do contrato. O diligenciamento, ao contrário das inspeções, não terá programação e será feita em datas aleatórias. O fim único do diligenciamento é o acompanhamento dos prazos, verificando o cumprimento do cronograma e discutindo com o Fornecedor as medidas a serem tomadas para a retomada dos prazos previstos, quando da ocorrência de atrasos. Após cada visita do diligenciador, será preenchido um formulário impresso, com características de relatório de visita, do qual a Contratada receberá um via.

  - MANUAL DE INSTRUÇÕES

O Fornecedor deverá encaminhar à Contratante, até 30 dias antes da data prevista para a entrega dos materiais, o Manual de Instruções dos mesmos.

O Manual de Instruções constitui-se basicamente dos procedimentos de instalação, operação e manutenção do equipamento e deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- especificações técnicas para o material, bem como para todos os componentes e acessórios solicitados, em conformidade com todos os requisitos da proposta original aprovados, bem como as revisões que tenham sido feitas na mesma, por ocasião de esclarecimentos técnicos;

- procedimentos para a instalação;

- procedimentos para a operação;

- catálogos com todos os dados caraterísticos dos materiais solicitados;

- resultados de todos os testes e ensaios aos quais o material foi submetido após a fabricação;

- procedimentos para transporte, manuseios, preservação e armazenagem do equipamento.

O Manual de Instruções será obrigatoriamente redigido no idioma português e será entregue encadernado. Os desenhos incluídos nos manuais deverão ser numerados, dobrados corretamente e fixados ao volume de forma análoga à das páginas do texto.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				     UNID.

| 3.2.7.1 a 3.2.7.9, 5.1.1 e 5.1.2 | TFP PN 10 FºFº | pç |
| --- | --- | --- |
| 5.1.3 e 5.1.4 | TFL PN 10 FºFº | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme extensões e quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado, quando necessários:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

]

# ITEM				DESCRIÇÃO		            	           UNID.

| 3.2.5.1, 3.4.2, 5.2.1 e 5.2.2 | CURVA 90º C/ BOLSAS JGS FºFº | pç |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 e 3.4.3 | CURVA 45º C/ BOLSAS JGS FºFº | pç |
| 3.2.6.1 | TÊ C/ BOLSAS JGS FºFº | pç |
| 3.4.4 | CRUZETA C/ BOLSAS JGS FºFº | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme extensões e quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- os anéis de borracha estão incluídos no preço da conexão.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

# ITEM				DESCRIÇÃO				            UNID.

| 3.2.9.1 a 3.2.9.3, 5.5.1 e 5.5.2 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FºFº PN 10 | pç |
| --- | --- | --- |
| 3.2.8.1 a 3.2.8.3, 5.4.1 e 5.4.2 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FºFº PN 10 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

# ITEM				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 3.2.4.2, 5.3.1 e 5.3.2 | REGISTRO DE GAVETA CHATO FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| --- | --- | --- |
| 3.2.4.1 | REGISTRO DE GAVETA CHATO FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas;

- acessórios para manobra.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

# ITEM				DESCRIÇÃO			            UNID.

| 3.2.3.1 | PEDESTAL DE MANOBRA SIMPLES (PMS) EM FºFº DÚCTIL | pç |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- os chumbadores, quando necessários, serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

# ITEM				DESCRIÇÃO			           UNID.

| 2.1.1 e 3.4.1 | T PVC DE FºFº 1MPa PB JEI | m |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | T ES PVC PB JE P/ ESG. | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por metro linear (m), de tubo entregue em local previamente indicado pela CODEVASF, conforme extensões indicadas no Projeto.

Obs:

- o custo do anel de borracha encontra-se incluído no preço unitário somente dos tubos com junta elástica integrada (JEI), para os demais, o referido anel será medido e pago separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

# ITEM				DESCRIÇÃO			                                 UNID.

| 3.2.1.1 | ADUFA DE PAREDE EM FºFº DÚCTIL C/ FLANGE PN 10 | pç |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç), entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado  e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal da garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

# ITEM				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 3.2.2.1 | COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. ATRAVÉS DE ALÇA DE SUSPENSÃO SOBRE PÓRTICO DE AÇO. GUIA E GAV. EM FIBRA DE VIDRO, INCL. CHUMB. PARAFUSOS E ARRUELAS EM AÇO INOX | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de equipamento entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de força dos motores;

- os serviços e materiais relativos à automação e instrumentação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- projeto de equipamentos e desenhos certificados finais;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local das obras e seguro dos equipamentos e/ou materiais incluindo a operação de descarga;

- ensaios na fábrica, conforme especificações de Projeto, incl. confecção de relatórios;

- garantia dos equipamentos e/ou materiais;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- fabricação e fornecimento de todos os materiais, equipamentos e acessórios que se façam necessários para a  execução das instalações, conf. Especificações Técnicas e/ou Projeto, posto obra;

- execução de limpeza, pintura de proteção e acabamento dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de materiais;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários;

- fornecimento do Manual de Instruções dos equipamentos e treinamento de pessoal;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

# ITEM				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 3.3.1 | MEDIDOR PARSHALL | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de equipamento entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- os serviços e materiais relativos à automação e instrumentação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- projeto de equipamentos e desenhos certificados finais;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local das obras e seguro dos equipamentos e/ou materiais incluindo a operação de descarga;

- ensaios na fábrica, conforme especificações de Projeto, incl. confecção de relatórios;

- garantia dos equipamentos e/ou materiais;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- fabricação e fornecimento de todos os materiais, equipamentos e acessórios que se façam necessários para a  execução das instalações, conf. Especificações Técnicas e/ou Projeto, posto obra;

- execução de limpeza, pintura de proteção e acabamento dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de materiais;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários;

- fornecimento do Manual de Instruções dos equipamentos e treinamento de pessoal;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETROMECÂNICAS

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Linhas elétricas: são constituídas pelos condutores elétricos (fios e cabos de cobre isolados), seus elementos de fixação ou suporte (abraçadeiras, ganchos, etc), ou de proteção mecânica (eletrodutos, calhas, etc), sendo o conjunto destinado a transportar energia elétrica.

- Sistemas Elétricos: para efeito destas especificações, consistem nas instalações elétricas de força (AC e DC), iluminação, proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos.

- Linha de Transmissão / Distribuição: constitui-se no conjunto de condutores e acessórios com a finalidade de transportar a energia elétrica em tensões superiores à 6kV.

São compostos por: cabos nus de alumínio ou cobre, postes de concreto, cruzetas, isoladores, chaves fusíveis, cintas para postes, parafusos, porcas e arruelas, cabos de aço, âncora para estai, mão francesa, acessórios preformados (helicoidais) para fixação dos cabos, conectores de força e aterramento, manilhas e pára-raios.

- Entrada de Energia em Baixa Tensão: corresponde à interligação elétrica com a concessionária, em sistema trifásico mais neutro, nas tensões 380/220Vca ou 220/127Vca, limitado a uma potência instalada de 75kVA, contemplando os materiais do ponto de entrega, incluindo os alimentadores do painel de distribuição geral, até e inclusive a caixa de medição e proteção.

Os principais materiais que compõem estas instalações são: cabos de energia isolados, conectores de força e aterramento, cabos de cobre nú, armações secundárias, isoladores de baixa tensão, eletrodutos, caixa para medidores de energia, haste de aterramento, disjuntores, postes, caixa para TC’s, caixa para disjuntor, caixas de passagem em concreto e seus acessórios.

- Instalação elétrica em baixa tensão: é o conjunto de componentes elétricos, alimentado com tensões não superiores a 1000V (em CA), associados e com características coordenadas entre si, reunidos para uma finalidade determinada.

- Subestação Aérea Tipo Monoposte ou Banco: consiste no conjunto de equipamentos elétricos, cuja finalidade é o rebaixamento das tensões de transmissão/distribuição, no ponto de entrega da concessionária, para as tensões de utilização, limitadas até a potência de 225kVA.

São compostas por: cabos nus de alumínio ou cobre, poste de concreto, cruzetas, isoladores, chaves fusíveis, cintas para postes, parafusos, porcas e arruelas, cabos de aço, mão francesa, acessórios preformados (helicoidais) para fixação de cabos, conectores de força e aterramento, manilhas, pára-raios, transformadores, fios e cabos de energia isolados, eletrodutos, vigas “U” de aço, caixa para medidores de energia, caixa para TC’s, caixa para disjuntor, caixas de passagem de concreto, envelopes de cabos, hastes de terra e demais acessórios.

- Sistema de Distribuição de Força Para Estação Elevatória de Água ou Esgoto em Poço Seco: compreende todas as instalações elétricas a partir do painel de baixa tensão para suprimento de energia às cargas da  estação, incluindo os centros de controle de motores, painéis gerais de baixa tensão, as chaves de partida, eletrodutos, cabos de energia e controle, conectores de força e aterramento, caixas de passagem, envelopes e canaletas, bandejamento, aterramento, e todos os respectivos acessórios, bem como todos os demais elementos constantes e especificados no Projeto.

- Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): são sistemas cuja finalidade é proteger uma dada estrutura ou área específica, contra a incidência de descargas atmosféricas (raios), possibilitando a descarga para a terra sem que haja danos pessoais ou materiais.

Qualquer que seja o método de proteção escolhido, um sistema de proteção será composto por: captores, cabos nú de cobre ou alumínio, cabos de aço, hastes de terra, isoladores, conectores de aterramento, eletrodutos, abraçadeiras, bases de ferro fundido para mastros, barras condutoras de alumínio ou cobre, cantoneiras, caixas de equalização, mastros simples ou telescópicos, suportes guias, terminais aéreos, pára-raios tipo Franklin, caixas de inspeção, chumbadores, apoio para mastros, sinalizadores de topo, esticadores, grampos de fixação para cabos, torres, e demais acessórios e componentes definidos em projeto.

- Equipamentos: são elementos que executam as funções de comando e proteção (chaves em geral, disjuntores, interruptores, etc) e utilização, transformando energia elétrica em outra forma de energia que seja utilizável (equipamentos de iluminação, etc).

    - IDIOMAS E UNIDADES DE MEDIDAS

Manuais de instruções, legendas, folhetos, relatórios de ensaios, etc, emitidos pela Contratada, deverão ser redigidos em português, salvo indicação em contrário da Contratante.

Salvo quando solicitado ou indicado de outra forma nesta documentação, deverão ser utilizadas as unidades do Sistema Internacional de Unidades (Sistema Métrico Decimal) nos documentos apresentados pela Contratada, durante a execução do Contrato.

    - NORMAS, MANUAIS E PADRÕES APLICÁVEIS

Para fins de projeto, matéria prima, fabricação e ensaios, encontram-se relacionados na respectiva especificação, as normas, manuais e padrões que regulamentam a fabricação e instalação dos equipamentos e materiais elétricos. Fica estabelecido que essas normas serão válidas sempre em últimas edições aprovadas. Qualquer dúvida entre as normas técnicas pertinentes, esta Especificação Técnica e o Projeto, serão dirimidas pela Fiscalização.

a) ASSOCIAÇÃO Brasileira de Normas Técnicas – ABNT

Serão aplicáveis todas as Normas Técnicas brasileiras, pertinentes.

b)	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA – COELBA

- Manual de Fornecimento em Baixa Tensão

- Manual de Fornecimento em Tensão Classe 15kV

- Manual de Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária - Classe 36,2kV

- Guia para Montagem de Redes Aéreas de Distribuição Rural - RDR 15kV (ORT/021)

- Padrões para Montagem de Redes de Distribuição Rural - RDR - Poste Duplo T - Classe 35kV

- Guia para Montagem de Redes Aéreas de Distribuição Urbana - RDU - Poste Duplo T - Classe 15kV

- Guia para Montagem de Redes Aéreas de Distribuição Urbana - RDU - Poste Circular - Classe 15kV

c)	NORMAS INTERNACIONAIS

Para os itens não abrangidos pelas normas acima citadas, a Contratada deve adotar as normas aplicáveis das entidades normalizadoras abaixo, ou outras que sejam reconhecidas e pertinentes, devendo indicar explicitamente para a Fiscalização, as que forem utilizadas:

- NEMA - National Eletrical Manafactures Association;

- ANSI - American National Standard Institute;

- ASTM - American Society for Testing and Materials;

- IEEE - Institute of Electrical e Eletronics Engeneers;

- IEC - International Eletrotechnical Comission.

    - INFORMAÇÕES CONFLITANTES

Quaisquer dúvidas que possam surgir durante a execução de qualquer fase do processo de aquisição e/ou fabricação, devido a enganos ou divergências entre os documentos técnicos pertinentes, deverão ser obrigatoriamente levadas ao conhecimento da Contratante, por escrito.

O Construtor deverá, nestes casos, adotar a solução indicada, por escrito, pela Contratante.

  - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETROMECÂNICOS

    - EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

A extensão do fornecimento dos equipamentos e materiais inclui os seguintes itens:

- Projeto do equipamento (desenhos de fabricação e montagem, dados dos catálogos, memórias de cálculo, etc) e seu envio para aprovação e desenhos certificados finais aprovados pela Contratante;

- Fornecimento do Manual de Instruções para montagem, operação e manutenção dos equipamentos e/ou materiais;

- Fabricação e fornecimento dos equipamentos e materiais, de acordo com a respectiva Especificação Técnica e com as especificações do Projeto das instalações;

- Embalagem, carga, transporte e descarga e até o local da obra;

- Treinamento de pessoal;

- Garantia dos equipamentos e/ou materiais.

    - EMBALAGEM, TRANSPORTE E MANUSEIO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Os materiais e equipamentos deverão ser adequadamente embalados de forma a ficarem protegidos de danos durante o transporte e a armazenagem, em condições que envolvam múltiplos manuseios, transbordo, trânsito por estradas não pavimentadas, armazenamento prolongado, exposição à umidade e à maresia e possibilidade de roubo.

As embalagens estarão sujeitas à inspeção e aprovação da Fiscalização. Se as caixas chegarem avariadas ao seu destino ou em condições inadequadas, o equipamento deverá ser inspecionado, e qualquer equipamento danificado ou impróprio para o uso será devolvido e substituído às custas do Fornecedor.

    - RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Por ocasião do recebimento, todos os equipamentos serão submetidos a controles visual, dimensional e de qualidade de seus componentes, com a presença da Fiscalização.

Serão rejeitados aqueles que apresentem defeitos de fabricação ou que tenham sofrido avarias no transporte, bem como os que contrariem frontalmente as especificações de fabricação e de projeto.

    - GARANTIA

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados deverão ser acompanhados de um certificado de garantia do Fornecedor de que foram fabricados dentro das normas pertinentes e especificações do projeto.

A Fiscalização poderá recusar os equipamentos e materiais que, a seu critério, não se enquadrem nas garantias de qualidade exigidas.

  - ACEITAÇÃO PROVISÓRIA E FINAL

a) Aceitação Provisória

Ao término da instalação na obra, em presença da Contratante, proceder-se-á à verificação geral e os ensaios de funcionamento.

Uma vez satisfeitas as condições impostas pelas normas de referência e pelas disposições desta Especificação e após a entrada em operação do equipamento, o mesmo será dado por entregue e instalado, e a Contratante emitirá o Certificado de Aceitação Provisória, para o Fornecedor e/ou Construtor, sem prejuízo das garantias estipuladas no Contrato.

b) Aceitação Final

Findo o período de garantia e não havendo nenhum item contratual pendente, a Contratante emitirá o Certificado de Aceitação final do fornecimento e montagem dos equipamentos, para o Fornecedor e/ou Construtor.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO			            UNID.

| 1.4 | Conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, similar ao de fabricação KSB, modelo ETA 100/50-2, rotor 260 mm, 1760 rpm, TRIFÁSICO, para elevar 144 m3/h, Hman de 45 m e potência de 50 cv | cj |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, similar ao de fabricação KSB, modelo ETA 100 / 50-2, rotor 380 mm, 1760 rpm, para elevar 144 m3/h, Hman de 100,00 m e potencia de 100,00 CV | cj |
| 4.2 | Fornecimento de rotor 380 mm, para bomba similar à de fabricação KSB, modelo ETA 100 / 50-2 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por conjunto (cj) moto-bomba (ou rotor) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme especificações técnicas e quantidades de Projeto.

Obs:

- os materiais e equipamentos relativos às instalações elétricas dos equipamentos aqui especificados, serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- projeto de equipamentos e desenhos certificados finais;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local das obras e seguro dos equipamentos e/ou materiais incluindo a operação de descarga;

- ensaios na fábrica, conforme especificações de Projeto, incl. confecção de relatórios;

- garantia dos equipamentos e/ou materiais;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- fabricação e fornecimento de todos os materiais, equipamentos e acessórios que se façam necessários para a  execução das instalações, conf. Especificações Técnicas e/ou Projeto, posto obra;

- execução de limpeza, pintura de proteção e acabamento dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de materiais;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários;

- fornecimento do Manual de Instruções dos equipamentos e treinamento de pessoal;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

# ITEM				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 1.1 | TRANSFORMADOR | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) efetivamente fornecida, conforme quantidades de Projeto.

Obs:

- as despesas de viagem e estada dos participantes do treinamento e demais obrigações legais dela decorrentes, quando necessárias, serão de responsabilidade da Contratante.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- projeto de equipamentos e desenhos certificados finais;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local das obras e seguro dos equipamentos e/ou materiais incluindo a operação de descarga;

- ensaios na fábrica, conforme especificações de Projeto, incl. confecção de relatórios;

- garantia dos equipamentos e/ou materiais;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- fabricação e fornecimento de todos os materiais, equipamentos e acessórios que se façam necessários para a  execução das instalações, conf. Especificações Técnicas e/ou Projeto, posto obra;

- execução de limpeza, pintura de proteção e acabamento dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de materiais;

- fornecimento do Manual de Instruções dos equipamentos e treinamento de pessoal;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.