MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA – CODEVASF

6ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1- OBJETIVO:

As  presentes  Especificações Técnicas objetivam  orientar e dirimir dúvidas sobre o fornecimento  de materiais/equipamentos para  implantação da  adutora para abastecimento d’água à Escola Familiar Agrícola, situada no interior do município de Sobradinho/Bahia

# 2 – MATERIAIS  E EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS

TUBULAÇÕES

De PVC IRRIGA LF PBS ou DEFOFO, a depender do diâmetro utilizado e da conveniência do licitante.

A empresa vencedora deverá facultar a ida do fiscal da CODEVASF à Fábrica fornecedora para que este acompanhe todos os testes necessários do lote a ser enviado, conforme as normas da ABNT, e as despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem ficarão a cargo da mesma.

Os tubos constituintes das amostras devem ser submetidos, na presença do fiscal, aos ensaios visuais, dimensionais, de estabilidade dimensional, de resistência ao impacto e de resistência a pressão hidrostática interna de curta duração.

Os tubos devem ter o diâmetro externo médio (dem) e a espessura de parede em qualquer ponto (e) conforme as tabelas 1 e 2, e a profundidade de bolsa (P) conforme tabela 3 da ABNT. O ensaio deve ser realizado de acordo com a NM 85.

ESTABILIDADE ADIMENSIONAL

Os corpos-de-prova dos tubos, quando submetidos à temperatura de (140 +/- 4) graus Celcius durante 15 minutos, para tubos com espessura maior que 8mm, em banho termo-estabilizado, devem apresentar variação longitudinal < 5%. O ensaio deve ser realizado de acordo com a NBR 5687.

RESISTENCIA AO IMPACTO

Os corpos-de-prova dos tubos devem resistir, na temperatura de 23 graus +3/-2, aos impactos, estabelecidos na tabela 4, de um percussor metálico com ponta de impacto semi-esférica de raio de 12,5mm, sem apresentar fissuras, trincas, furos ou quebra. Depressão na região do impacto não devem ser considerados como falhas.
O ensaio deve ser realizado de acordo com a NBR 14262.

RESISTENCIA À PRESSÃO HODROSTATICA INTERNA DE CURTA DURAÇÃO

Os corpos-de-prova dos tubos devem resistir , sem romper, às pressões hidrostáticas internas decorrentes da aplicação das tensões circunferenciais indicadas na tabela 5. "
No caso de tubos com Junta Elástica, exige-se o ensaio de Estanqueidade de Junta como segue:

ESTANQUEIDADE DE JUNTA

Os tubos e respectivas juntas soldáveis ou elásticas, 24 h após montagem, submetidos à verificação de estanqueidade conforme NBR 5685, devem ser estanques à pressão hidrostática interna indicada na tabela 6 durante 3 minutos. "

Apenas serão aceitos tubos que obedecem à norma NBR 14312 da ABNT. A empresa vencedora poderá substituir os tubos de 150 e 200 mm PBS, utilizados nos cálculos, pelos seus equivalentes DEFOFO, desde que os substitutos se enquadrem na norma supracitada e que os seus diâmetros internos jamais sejam inferiores a 3% daqueles utilizados nos projetos, mantendo-se as classes de pressão as especificadas nos originais. Além disso, caso a empresa vencedora opte por tubos DEFOFO as conexões também deverão ser adequadas, sem custos extras para a CODEVASF.

Para melhor orientação, foram utilizados os seguintes diâmetros internos:

| Tubo |  Interno (mm) |
| --- | --- |
| Tubo PVC IRRIGA LF PBS 75 mm PN 40 | 72,40 |
| Tubo PVC IRRIGA LF PBS 50 mm PN 40 | 48,20 |
| Tubo PVC AGROP. 32 mm PN 80 | 29,00 |

REGISTROS GLOBO

Todos os registros de globo de passagem reta, postados em alguns dos entroncamentos das linhas de distribuição com as linhas principais deverão ser de bronze, e que possuam certificação da ABNT, acreditada pelo INMETRO de que obedecem à Norma NBR 6314, além de possuírem o certificado ISO 9001.

REGISTRO DE ESFERA

Todos os registros de esfera de PVC, presentes em alguns dos entroncamentos das linhas de distribuição com as linhas principais, devem estar de acordo com as normas FIP (FORMATURA INIEZIONE POLIMERI), possuindo as características de união roscável e de registro ao mesmo tempo. Neste caso, dispensam-se as uniões previstas, ficando as mesmas restritas a aqueles dotados de registros de globo de passagem reta.

VALVULAS HIDRAULICAS

Características Gerais – A empresa fabricante se obriga a  possuir  o certificado ISO 9001.

O diafragma de vedação deverá ser de Polyisopropene (borracha reforçado por fibra sintética), de modo direto, ou seja, não será guiado por nenhum cabo ou porte e não entrará em contato com outra parte da válvula, com exceção de sua superfície de selagem.

O diafragma e a mola de aço inox serão as únicas partes móveis da válvula.

As válvulas não possuirão nenhum tipo de guia (V-Port, U-Port), bem como eixos, cabos ou pistões.

Só serão aceitas válvulas testadas em bancos de prova nos aspectos estático e dinâmico, sendo que o primeiro confirmará a estanqueidade total e o funcionamento básico da válvula, enquanto o segundo verifica o funcionamento relativo a função desejada. As molas deverão ser de aço inoxidável SST 302, devidamente certificadas.

As válvulas plásticas deverão ter corpo e cobertura em GRP ou UPVC, a depender do diâmetro utilizado.

No caso das válvulas metálicas, estas deverão ser em ferro fundido nodular de acordo com a norma ISO 185 - devidamente certificadas - (ASTM A126).

As válvulas devem possuir uma pintura em Poliéster aplicada sob altas temperaturas. Os pilotos fornecidos deverão ser fabricados pela mesma empresa fornecedora, de modo a garantir a perfeita relação no conjunto.

## Válvulas Hidráulicas – Características Específicas

Válvulas Sustentadoras de Pressão – Deverão ser em ferro fundido de acordo com a norma ISO 185 - devidamente certificadas - (ASTM A126) com piloto de 03 vias.

Válvulas de Alívio - Deverão ser em ferro fundido de acordo com a norma ISO 185 - devidamente certificadas - (ASTM A126) com piloto de 02 vias.

Válvulas limitadoras de vazão - Deverão ser em ferro fundido de acordo com a norma ISO 185 - devidamente certificadas - (ASTM A126) com piloto de 03 vias.

As válvulas fornecidas deverão ser submetidas a testes estáticos e dinâmicos em banco de provas calibrado na presença o fiscal do contrato.

No teste estático deverá ser confirmada a estanqueidade total e funcionamento básico da válvula, enquanto que no teste dinâmico deverão ser confirmadas as performances das válvulas para cada função desejada.

## VENTOSAS

## PLASTICAS – Características Gerais –

- Tríplice Função de 2”

- Base e tampa – poliamida reforçada com fibra de vidro com tratamento para raios ultra-violetas;

- Flutuador – Em polipropileno expandido – baixo peso específico -, de tronco cilíndrico, estando totalmente descartados os flutuadores esféricos;

- Selagem (Junta de Fechamento) – Borracha EPDM.

- Junta Tórica – Borracha NBR;

- Pressão de Operação – 0,2 a 16 bar;

- Velocidades críticas criadas pela linha de pressão de 0,9 bar não deverão fecha a válvula prematuramente;

- Vazão de 470 m3/h para diferencial de pressão de 0,5 bar; e,

- Ter sido submetida a teste hidrostático a pressão de 16 kg/cm2.

- Simples Função de 1”

- Base e tampa – poliamida reforçada com fibra de vidro com tratamento para raios ultra-violetas;

- Flutuador – Em polipropileno expandido – baixo peso específico -, de tronco cilíndrico, estando totalmente descartados os flutuadores esféricos;

- Selagem (Junta de Fechamento) – Borracha EPDM.

- Junta Tórica – Borracha NBR;

- Pressão de Operação – 0,2 a 16 bar;

- Velocidades críticas criadas pela linha de pressão de 0,9 bar não deverão fecha a válvula prematuramente;

- Vazão de 15 m3/h para diferencial de pressão de 0,5 bar; e,

- Ter sido submetida a teste hidrostático a pressão de 16 kg/cm2.

- Standart “Quebra Vácuo” de 1” e 2”

- Base e tampa – poliamida reforçada com fibra de vidro com tratamento para raios ultra-violetas;

- Flutuador – Em polipropileno expandido – baixo peso específico -, de tronco cilíndrico, estando totalmente descartados os flutuadores esféricos;

- Selagem (Junta de Fechamento) – Borracha EPDM.

- Junta Tórica – Borracha NBR;

- Pressão de Operação – 0,2 a 16 bar;

- Velocidades críticas criadas pela linha de pressão de 0,9 bar não deverão fecha a válvula prematuramente;

- Vazão de 170 m3/h para válvula de 1” e de 470 m3/h para válvula de 2”, sob diferencial de pressão de 0,5 bar; e,

- Ter sido submetida a teste hidrostático a pressão de 16 kg/cm2.

METALICAS

De Alta Capacidade 2” a 12”

- Corpo e tampa – Ferro fundido nodular construídos em um único cilindro;

- Flutuador – Em polietileno de Alta Densidade com massa específica menor do que a da água -, de tronco cilíndrico, estando totalmente descartados os flutuadores esféricos;

- Parafusos – Internos e externos em aço inox;

- Possuir disco inferior de proteção contra fechamento prematuro;

- Possuir haste guia do flutuador que permita o alinhamento no fechamento;

- Possuir pressão de fechamento ≥ a 3 mca (fechamento estanque);

- Possuir áreas seccionais de passagens internas ≥ a 95% da área nominal do flange da válvula; e,

- Possuir a função de evitar o golpe de aríete (non slam) ao mesmo tempo em que expurga o ar, ou seja, deve possuir dispositivo de controle da velocidade de expurgo de modo que se ajuste aos cálculos de transientes efetuados.

HIDROMETROS

Os hidrômetros devem ser do tipo tangenciais, no qual apenas uma parte da hélice, responsável pelo acionamento da relojoaria, fica diretamente exposta ao fluxo, por se encontrar na geratriz superior do hidrômetro.

O corpo do equipamento deverá ser de ferro fundido nodular e poliéster com cobertura de bronze.

A sua acurácia no que tange a medição deverá estar de acordo com a norma ISO 4064 Class “A”.

O hidrômetro deverá ser resistente à pressões de até 16 bar, com erro de 2% nas vazões máxima, nominal e de transição, e de 5% pata a vazão mínima.

MOTORES

Devem obedecer à Norma NBR 7094 e serem certificados pela ABNT, acreditada pelo INMETRO.

BOMBAS

As empresas fornecedoras destes equipamentos deverão possuir o certificado ISO 9002 ou similares, bem como obedecerem às normas da ABNT.

## PILOTOS

## Tipos – Pilotos Limitadores de Vazão e Redutoras de Pressão

As empresas fornecedoras deverão ter o atestado de certificação ISO 9.000.

Deverão ser observados pilotos com Kv em torno de 120 l/h para o fechamento da válvula e 70 l/h para a sua abertura, para válvulas de 2 e 3 polegadas, sob um diferencial de pressão entre o lado montante e jusante do piloto de  01 cm2, com uma tolerância de 15% para mais ou para menos. Este parâmetro é importante, pois se refere ao tempo resposta da válvula, impedindo deste modo a participação de empresas apresentando material de qualidade inferior.

## Pilotos Limitadores de Vazão ou Diferenciais

Pilotos limitadores de vazão operados por diafragma tipo “spring loaded”.

Pressão Mínima de Trabalho 10 kgf/cm2.

Peso Aproximado – 0,24 kg.

Conexões 1/8”.

Corpo, Tampa e CAP em Plástico Industrial resistente às intempéries.

Parafuso e suporte da mola – Latão.

Porca, mola e suporte - Aço Inox.

Seletor de passagens – Latão e borracha nitrila.

## Pilotos Redutores de Pressão

Pilotos limitadores de vazão operados por diafragma tipo “spring loaded”.

Pressão Mínima de Trabalho 10 kgf/cm2.

Peso Aproximado – 0,22 kg.

Conexões 1/8”.

Corpo, Tampa e CAP em Plástico Industrial resistente às intempéries.

Parafuso e suporte da mola – Latão.

Porca, mola e suporte - Aço Inox.

Seletor de passagens – Latão e borracha nitrila.

BOMBAS  DOSADORAS

As empresas fornecedoras destes equipamentos deverão possuir o certificado de entidades idôneas que comprovem a qualidade e o funcionamento dos equipamentos,  bem como obedecerem às normas da ABNT.

Vazão de adução min: 1m3/h.

Característica: Hermeticamente selada: grau de proteção IP-55, fabricada com materiais termoplásticos específicos para suportar produtos ácidos ou alcalinos. Circuito eletrônico de precisão.  Acionamento magnético. Vazão máxima de até 20 litros/hora, escala de regulagem do fluxo, desde de 0% até 100%.

: