## orçamento básico
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EDITAL Nº 019/2007
PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO V
TERMO DE PROPOSTA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS
ITEM | BR | SUB-ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (EM R$1,00) | VALOR TOTAL (EM R$1,00)
SUB-TOTAL ITEM 1 | [6 empty] | 0
1 | 21458 | 1.1 | Fornecimento e testes operacionais de motor de Indução Trifásico, de alto rendimento, aplicação ao tempo, rotor de gaiola, com carcaça em ferro fundido aletada, totalmente fechado com ventilação externa, dotado de aletas externas e internas otimizando dessa forma a refrigeração do motor, eixo de aço, bidirecional, fabricado conforme prescrições das normas ABNT, IEC e DIN, com as seguintes características; Potência (cv) : 300 Tensão (V) : 440 Freqüência (Hz) : 60 Número de Polos : 6 Grau de proteção : IPW66 Forma construtiva : V1 Elevação de temperatura (°C) : 80 Classe de isolação : F Fator de serviço : 1.15 Regime de serviço : S1 Mancal : MANCAL DUPLO Mancal : MANCAL DE ROLAMENTO A GRAXA Tipo de refrigeração : FECHADO (IC411) Método de partida : DIRETO (100%) Acoplamento : INDIRETO Temperatura ambiente (°C) : 40 Altitude (M.A.N.M.) : 1000 Aplicação : BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO 160 L 17 WORTHINGTON Norma : IEC Sentido de rotação : BIDIRECIONAL Cor final : CINZA MANSUEL Área classificada : AREA SEGURA LOCAL DO FORNECIMENTO E TESTES: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO Nº 02 | pç | 4 |  | 0
|  | 1.2 | Fornecimento e testes operacionais de motor de Indução Trifásico, de alto rendimento, aplicação ao tempo, rotor de gaiola, com carcaça em ferro fundido aletada, totalmente fechado com ventilação externa, dotado de aletas externas e internas otimizando dessa forma a refrigeração do motor, eixo de aço, bidirecional, fabricado conforme prescrições das normas ABNT, IEC e DIN, com as seguintes características; Potência (cv) : 200 Tensão (V) : 440 Freqüência (Hz) : 60 Número de Polos : 6 Grau de proteção : IPW66 Forma construtiva : V1 Elevação de temperatura (°C) : 80 Classe de isolação : F Fator de serviço : 1.15 Regime de serviço : S1 Mancal : MANCAL DUPLO Mancal : MANCAL DE ROLAMENTO A GRAXA Tipo de refrigeração : FECHADO (IC411) Método de partida : DIRETO (100%) Acoplamento : DIRETO Temperatura ambiente (°C) : 40 Altitude (M.A.N.M.) : 1000 Aplicação : BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO 24CEB/1 ESCO Norma : IEC Sentido de rotação : BIDIRECIONAL Cor final : CINZA MANSUEL Área classificada : AREA SEGURA LOCAL DO FORNECIMENTO E TESTES: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO Nº 10 | pç | 4 |  | 0
2 | 7684 | 2.1 | FORNECIMENTO E TESTES OPERACIONAIS DE VALVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RAPIDO, DESLOCAMENTO AXIAL, BAIXA INÉRCIA, VAZÃO DE 1.550 M3/H, ATM 34, TIPO CLASAR DN 500 MM X PN 10 BAR, FLANGEADA. LOCAL DO FORNECIMENTO E TESTES: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO Nº 02 | pç | 4 |  | 0
3 | 10723 | 3.1 | FORNECIMENTO DE ATUADOR ELETRICO, COMPLETO COM MOTOR ELETRICO E PAINEL DE COMANDO AUTOMATICO E MANUAL, TRIFASICO, TENSÃO DE FORÇA DE 380 VCA 60 HZ, E TENSÃO DE COMANDO EM 220 VCA 60 HZ, APLICAÇÃO AO TEMPO, PARA ACIONAMENTO DE VALVULA BORBOLETA DO TIPO DN 500 MM. LOCAL DO FORNECIMENTO: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO Nº 02 | pç | 4 |  | 0
4 | 238112 | 4.1 | FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE LUBRIFICAÇÃO Á OLÉO COM DUAS SOLENOIDES 220 VCA 60 HZ, DOIS GOTEJADORES, BOIA DE NIVEL COM CONTATO ELETRICO, RESERVATÓRIO EM VIDRO COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, PARA LUBRIFICAÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL LOCAL DO FORNECIMENTO: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO Nº 02 | pç | 4 |  | 0
TOTAL GERAL (ITENS 1+2+3+4) | [6 empty] | 0