DDO - 830

VINCULADA AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

EDITAL -

FORNECIMENTO E TESTES OPERACIONAIS DE 08 (OITO) MOTORES DE INDUÇÃO TRIFASICO, E 04 (QUATRO) VALVULAS DE RETENÇÃO, FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ATUADORES ELETRICOS E 04 (QUATRO) CONJUNTOS DE LUBRIFICAÇÃO, VISANDO A REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO PERIMETRO IRRIGADO DE CURAÇÁ – II, DA CODEVASF 6ªSR, JUAZEIRO – BA.

LOTE – 01

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

1.0 – OBJETIVO

Esta especificação técnica tem por objetivo, fornecer as informações técnicas necessárias, que deverão ser obedecidas, para o fornecimento e testes operacionais de 04 (quatro) MOTORES DE INDUÇÃO TRIFASICO DE 300 CV, 1.160 RPM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 440 V a serem instalados na estação de bombeamento N° 02  e  04 (quatro) MOTORES DE INDUÇÃO TRIFASICO DE 200 CV, 1.160 RPM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 440 V a serem instalados na estação de bombeamento N° 10, ambas do Perímetro Irrigado de Curaçá – II.

2.0 – ESCOPO DE FORNECIMENTO

ITEM - 01

Motor de Indução Trifásico, de alto rendimento, aplicação ao tempo, rotor de gaiola, com carcaça em ferro fundido aletada, totalmente fechado com ventilação externa, dotado de aletas externas e internas otimizando dessa forma a refrigeração do motor, eixo de aço, bidirecional, fabricado conforme prescrições das normas ABNT, IEC e DIN, com as seguintes características:

| Quantidade | : | 4 |
| --- | --- | --- |
| Potência (cv) | : | 300 |
| Tensão (V) | : | 440 |
| Freqüência (Hz) | : | 60 |
| Número de pólos | : | 6 |
| Grau de proteção | : | IPW66 |
| Forma construtiva | : | V1 |
| Elevação de temperatura (°C) | : | 80 |
| Classe de isolação | : | F |
| Fator de serviço | : | 1.15 |
| Regime de serviço | : | S1 |
| Mancal | : | MANCAL DUPLO |
| Mancal | : | MANCAL DE ROLAMENTO A GRAXA |
| Tipo de refrigeração | : | FECHADO (IC411) |
| Método de partida | : | DIRETO (100%) |
| Acoplamento | : | DIRETO |
| Temperatura ambiente (°C) | : | 40 |
| Altitude (M.A.N.M.) | : | 1000 |
| Aplicação | : | BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO 20QL-17C MARCA WORTHINGTON |
| Norma | : | IEC |
| Sentido de rotação | : | BIDIRECIONAL |
| Cor final | : | CINZA MANSUEL |
| Área classificada | : | AREA SEGURA |

2.1 - Acessórios

- Detector de temperatura tipo Pt100 a 03 fios, 02 POR FASE;

- Detector de temperatura tipo Pt100 a 03 fios, 01 POR MANCAL;

- Resistência de aquecimento em 220 V;

- Sensor de vibração Bently Nevada modelo Velomitor 330525 (0 - 10V), 01 por mancal.

2.2 - Dimensional do Motor

2.3 - Dados da Bomba

BOMBA TIPO 20QL17C / ATM 34 / VAZÂO 1.550 M³/H / MARCA WORTHINGTON

ITEM – 02

Motor Indução Trifásico de alto rendimento, aplicação ao tempo, rotor de gaiola, com carcaça em ferro fundido aletada, totalmente fechado com ventilação externa, dotado de aletas externas e internas otimizando dessa forma a refrigeração do motor, eixo de aço, bidirecional, fabricado conforme prescrições das normas ABNT, IEC e DIN, com as seguintes características:

| Quantidade | : | 4 |
| --- | --- | --- |
| Potência (cv) | : | 200 |
| Tensão (V) | : | 440 |
| Freqüência (Hz) | : | 60 |
| Número de pólos | : | 6 |
| Grau de proteção | : | IPW66 |
| Forma construtiva | : | V1 |
| Elevação de temperatura (°C) | : | 80 |
| Classe de isolação | : | F |
| Fator de serviço | : | 1.15 |
| Regime de serviço | : | S1 |
| Mancal | : | MANCAL DUPLO |
| Mancal | : | MANCAL DE ROLAMENTO A GRAXA |
| Tipo de refrigeração | : | FECHADO (IC411) |
| Método de partida | : | DIRETO (100%) |
| Acoplamento | : | DIRETO |
| Temperatura ambiente (°C) | : | 40 |
| Altitude (M.A.N.M.) | : | 1000 |
| Aplicação | : | BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO 24 – CEB/1, MARCA ESCO |
| Norma | : | IEC |
| Sentido de rotação | : | BIDIRECIONAL |
| Cor final | : | CINZA MANSUEL |
| Área classificada | : | AREA SEGURA |

2.1 - Acessórios

- Detector de temperatura tipo Pt100 a 03 fios, 02 POR FASE;

- Detector de temperatura tipo Pt100 a 03 fios, 01 POR MANCAL;

- Resistência de aquecimento em 220 V;

- Sensor de vibração Bently Nevada modelo Velomitor 330525 (0 - 10V), 01 por mancal.

2.2 - Dimensional do Motor

2.3 - Dados da Bomba

BOMBA TIPO 24 - CEB/1 - ATM 22 / VAZÂO 1.500 M³/H / MARCA ESCO

3.0 - NORMAS:

Todos os equipamentos objeto deste fornecimento terão que serem projetados, construídos e ensaiados de acordo com as últimas revisões das normas abaixo especificadas.

| ESPECIFICAÇÕES | IEC 60034-1 / NBR 7094 |
| --- | --- |
| ENSAIOS | IEC 60034-2 / NBR 5383 |
| RUIDO | IEC 60034-9NBR7565 |
| VIBRAÇÃO | IEC 60034-14 / NBR 7094 |
| TOLERANCIA | ISO 286 / NBR 6158 |

4.0 - UNIDADES E IDIOMAS:

As unidades adotadas em desenho, descrição e documentos técnicos relacionados com o equipamento serão as do Sistema Métrico normalizado no Quadro na Unidade Legal do Brasil, salvo nos casos usuais de diâmetro de eixos e de seus acessórios quando este material for de fabricação regida pelas normas ANSI ou dimensões de perfis e espessura de chapa de aço, para os quais poder-se á utilizar inglês, Descrição técnica, desenhos, literatura e todos os demais dados suplementares serão em Português, exceto os catálogos de componentes importados, que serão em sua língua de origem.

5.0 - CONTROLE DE QUALIDADE:

Os motores terão que ser submetidos a um processo rigoroso de controle de qualidade.

6.0- INSPEÇÃO E RECEBIMENTO:

  - - ENSAIO:

Os motores serão submetidos aos ensaios de rotina recomendados nas normas citadas nas folhas de dados;

6.1.1-Verificação geral;

  - Verificação de fornecimento em relação ao pedido de fornecimento e as listas de materiais aprovadas.

  - Acabamento, pintura, rigidez da estrutura, montagem, fixação dos componentes e verificação da continuidade da fiação ponto a ponto.

  - Característica dos equipamentos

  - Conformidade da fiação com os diagramas e prescrições da especificação, serão considerados ensaios de rotina:

6.1.2-Testes e Ensaios a serem executados;

- Teste de Corrente Aplicada

- Tensão aplicada à freqüência industrial

- Medição da resistência de isolamento

- Teste de operação sem e com carga

- Acompanhamento das correntes, temperatura do estator e mancais.

- Teste e funcionamento dos circuitos de proteção

6.2.0 - Relatório:

Emissão de relatório completo dos ensaios efetuados com as indicações necessárias a sua perfeita compreensão, com os seguintes itens mínimos:

6.2.1. Identificação do equipamento.

6.2.2. Número de equipamentos ensaiados.

6.2.3. Descrição dos ensaios.

6.2.4. Resultado obtido

OBSERVAÇÃO: O relatório terá que ser enviado ao contratante em um prazo de ate 10 (dez) dias após a realização dos testes.

7.0 -  EMBALAGEM:

Todo equipamento terá que ser embalado, envolvido-o em plástico auto-adesivo e papel ondulado, após o que é acomodado em engradados de madeira. A embalagem terá que ser apropriada para o transporte rodo-ferroviário e armazenagem em local abrigado.

8.0 - ATERRAMENTO:

Todas as partes metálicas não energizadas terão que ser aterradas.

9.0 -  FIAÇÃO:

Os motores terão que ser fornecidos com toda a fiação e ligações internas executadas na fabrica. Todos os condutores serão livres de emendas ou derivações e fisicamente arranjados de acordo com os diagramas de fiação. A fiação terá que ser feita por meio de condutores flexíveis de fio de cobre elétrico, de acordo com ABNT-EB-11, e encordoado segundo a ABNT-EB-12. O isolamento dos cabos de força será de 6 KV, e para equipamentos auxiliares de 750 VCA, composto de termo plástico polivinilico, satisfazendo a IPCEA-S-61.402. A temperatura máxima admissível junto ao condutor de força será de 120 graus Celsius (equivalente ao “THW” do National Elétrica Code).

10 -  PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO:

Os motores terão que ser dotados de placas de identificação em chapa inox com fundo preto e letras vazadas de dimensões, apropriada ao número de letras.

11 – DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS APÓS A CONTRATAÇÃO

Todos os documentos deverão ser apresentados em papel e meio digital na língua portuguesa e fornecidos juntamente com toda a documentação técnica, conforme lista abaixo;

03-Copias dos desenhos de corte com listas de componentes e os respectivos materiais;

03-Copias de relatórios de testes de fabrica;

03-Copias de relatórios de testes Operacionais;

03-Copias de catalogo técnicos dos componentes instalados;

03-Copias de manuais de instrução, montagem, operação e manutenção dos equipamentos.

12 – GARANTIAS

Os fornecimentos objeto destas especificações técnicas, deverão ser garantidos contra defeitos, oriundos de projeto de fabricação, montagem, ou materiais diferentes dos especificados por um período de 12 (doze) meses a partir do inicio em operação.

13 – EMBARQUE E TRANSPORTE

Os custos, com transporte, carga e descarga dos equipamentos será de inteira responsabilidade da contratada;

O meio de transporte e a embalagem dos equipamentos devem ocorrer em padrões de qualidade, que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos;

A embalagem deve ser adequada à proteção dos equipamentos, tendo em vista que estes podem ficar estocados ate a montagem;

Todas as partes, sujeitas à vibração ou pancadas durante o transporte deverá ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos equipamentos;

Depois de acondicionadas para o embarque às unidades engradadas serão marcadas com o numero do contrato e manual de instalação.

14 – DESEMBARQUE E MONTAGEM DO MOTOR

O desembarque e a montagem dos motores serão realizados pela equipe de apoio do contratante.

Os testes operacionais serão realizados pela empresa contratada.

15 – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos fornecimentos caberá diretamente a CODEVASF 6ª SR, a quem compete verificar se a contratada estará fornecendo os equipamentos, obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram;

A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos trabalhos;

A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato;

Cabe a fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, A fiscalização informará ao setor competente, quanto ao fato, instruindo seu relatório, com documentos necessários e em caso de multa, a indicação de valor;

A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização, não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade, pela execução dos fornecimentos contratados.

LOTE – 02

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

1.0 – OBJETIVO;

Esta especificação técnica tem por objetivo, fornecer as informações técnicas necessárias, que deverão ser obedecidas, para o fornecimento e testes operacionais de 04 (quatro) VALVULAS DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RAPIDO, DESLOCAMENTO AXIAL, DN DE 500 MM a serem instalados na estação de bombeamento N° 02 do Perímetro Irrigado de Curaçá – II.

2.0 – ESCOPO E DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO;

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT |
| --- | --- | --- |
| 01 | Válvula de retenção de fechamento rápido, deslocamento axial e baixa inércia (modelo CLASAR ou similar), com DN 500 mm x PN 10 bar, flangeadas, para montagem entre flanges, conforme norma ABNT NBR 7675 PN 10, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundo, sendo cada uma constituída dos seguintes elementos; 01 (um) corpo montante flangeado tipo monobloco em ferro fundido com anéis concêntricos perfilados utilizados como assento do obturador; 01 (um) corpo jusante flangeado tipo monobloco em ferro fundido com guia central para a mola e aletas de reforço; 01 (um) conjunto de parafusos, porcas e arruelas para ligação dos corpos montante e jusante; 01 (um) obturador circular em poliuretano; 01 (um) mola helicoidal de compressão em aço inoxidável; 01 (um) cordão tipo O’ring de borracha utilizado na ligação entre corpos montante e jusante; 01 (uma) placa de identificação em aço inoxidável | 04 |

3.0 – NORMAS TÉCNICAS;

Para o projeto, fabricação, inspeção e testes, serão consideradas as seguintes Normas Técnicas, quando estas se fizerem aplicáveis;

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

AISI -    American Iron And Steel Institute

API -     American Petroleum Institute

ASTM –American Society For Testing Materials

AWWA-American Water Works Association

DIN -     Deutsche Industrie Normen

ISO -     International Standart Organization

SAE -    Society Of Automotive Engineers

4.0 – MATERIAIS UTILIZADOS;

Os materiais utilizados na fabricação das válvulas serão novos e de boa qualidade, sem defeitos ou imperfeições que possam comprometer sua segurança e bom funcionamento. Serão utilizadas as seguintes especificações;

Fundidos:                             DIN 1691 Ferro Fundido GG25;

Obturador:                            Poliuretano;

Mola:                                    AISI 302;

Cordão Circular:                  Borracha Neoprene;

Placa de Identificação:        AISI 304.

5.0 – INSPEÇÃO, TESTES E ENSAIOS

Terá que ser empregado os mais modernos métodos e processos de fabricação, garantindo dessa forma a alta qualidade dos produtos.

Todas as fases de fabricação terão que ser acompanhadas pelo controle de qualidade da empresa contratada.

Terá que ser executado teste hidrostático com pressão de 1,5 vezes a pressão nominal.

Terá que ser executado teste de estanqueidade com pressão de 1,1 vezes a pressão nominal.

6.0 – PROTEÇÃO ANTICORROSIVA

A proteção anticorrosiva será de acordo com o quadro de aplicação abaixo;

| ITEM | DESIGNAÇÃO | ESQUEMA | AÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Superfícies internas e externas | A | Preparação da superfície; Jato de granalha ao metal quase branco, Norma SSPC-SP 10, padrão SA 2 ½. Tinta Primer / Acabamento; 01 (uma) demão de tinta epóxi betuminosa bi-componente Alcatrão de Hulha, espessura mínima da película 150 micra. Padrão de cor; Preto sem brilho. |
| 02 | Superfícies usinadas | B | Preparação da superfície; Limpeza com solvente. Tinta Primer; Verniz removível. |
| 03 | Superfícies de inox | C | Sem pintura. |

7.0 -  EMBALAGEM:

Todo equipamento terá que ser embalado, envolvido-o em plástico auto-adesivo e papel ondulado, após o que é acomodado em engradados de madeira. A embalagem terá que ser apropriada para o transporte rodo-ferroviário e armazenagem em local abrigado.

8.0 -  PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO:

As válvulas terão que ser dotados de placas de identificação em chapa inox com fundo preto e letras vazadas de dimensões apropriadas ao número de letras.

9.0 – DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS APÓS A CONTRATAÇÃO

Todos os documentos deverão ser apresentados em papel e meio digital na língua portuguesa e fornecidos juntamente com toda a documentação técnica, conforme lista abaixo;

03-Copias dos desenhos de corte com listas de componentes e os respectivos materiais;

03-Copias de relatórios de testes de fabrica;

03-Copias de relatórios de testes Operacionais;

03-Copias de catalogo técnicos dos componentes instalados;

03-Copias de manuais de instrução, montagem, operação e manutenção dos equipamentos.

10 – GARANTIAS

Os equipamentos objeto destas especificações técnicas, deverão ser garantidos contra defeitos, oriundos de projeto de fabricação, ou materiais diferentes dos especificados por um período de 12 (doze) meses a partir do inicio em operação.

11 – EMBARQUE E TRANSPORTE

Os custos, com transporte, carga e descarga dos equipamentos será de inteira responsabilidade da contratada;

O meio de transporte e a embalagem dos equipamentos devem ocorrer em padrões de qualidade, que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos;

A embalagem deve ser adequada à proteção dos equipamentos, tendo em vista que estes podem ficar estocados ate a montagem;

Todas as partes, sujeitas à vibração ou pancadas durante o transporte deverá ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos equipamentos;

Depois de acondicionadas para o embarque às unidades engradadas serão marcadas com o numero do contrato e manual de instalação.

12 – DESEMBARQUE E MONTAGEM DAS VALVULAS

O desembarque e a montagem das válvulas serão realizados pela equipe de apoio do contratante.

Os testes operacionais serão realizados pela empresa contratada.

13 – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos fornecimentos caberá diretamente a CODEVASF 6ª SR, a quem compete verificar se a contratada estará fornecendo os equipamentos, obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram;

A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os fornecimentos que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos trabalhos;

A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato;

Cabe a fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, A fiscalização informará ao setor competente, quanto ao fato, instruindo seu relatório, com documentos necessários e em caso de multa, a indicação de valor;

A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização, não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade, pela execução dos fornecimentos contratados.

LOTE – 03

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.0 – OBJETIVO;

Esta especificação técnica tem por objetivo, fornecer as informações técnicas necessárias, que deverão ser obedecidas, para o fornecimento de 04 (quatro) ATUADOR ELETRICO, COMPLETO COM MOTOR ELETRICO E PAINEL DE COMANDO AUTOMATICO E MANUAL, TRIFASICO, TENSÃO DE FORÇA DE 380 VCA 60 HZ, TENSÃO DE COMANDO DE 220 VCA 60 HZ, APLICAÇÃO AO TEMPO, PARA ACIONAMENTO DE VALVULAS BORBOLETA DO TIPO DN 500 mm  e  04 (quatro)   conjunto de lubrificação á óleo com duas solenoides, tensão de alimentação em 220 vca 60 hz, dois gotejadores, bóia de nível, com contato elétrico, reservatório em vidro, com capacidade de 5 litros, a serem instalados na estação de bombeamento N° 02, do Perímetro Irrigado de Curaçá – II.

2.0 – ESCOPO E DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO;

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT |
| --- | --- | --- |
| 01 | ATUADOR ELETRICO, COMPLETO, COM MOTOR ELETRICO E PAINEL DE COMANDO AUTOMATICO E MANUAL, TRIFASICO, TENSÃO 380 VCA 60 HZ, TENSÃO DE COMANDO EM 220 VCA 60 HZ, APLICAÇÃO AO TEMPO, PARA ACIONAMENTO DE VALVULA BORBOLETA DO TIPO DN 500 mm. | 04 |
| 02 | CONJUNTO DE LUBRIFICAÇÃO Á OLEO, COM DUAS SOLENOIDES 220 VCA 60 HZ, DOIS GOTEJADORES, UMA BOIA DE NIVEL, COM CONTATO ELETRICO, UM RESERVATORIO EM VIDRO OU ACRILICO COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, PARA LUBRIFICAÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL. | 04 |

ITEM - 01

1.0 - CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

1.01 - ATUADORES ELÉTRICOS:

1.01.1 - DESCRIÇÃO:

Atuador elétrico, fabricação nacional, VERSÃO INTEGRAL REGIME ON-OFF, carcaça em alumínio fundido, botoeira do tipo não intrusivo com acionamento magnético, à prova de tempo; grau de proteção IP-68, totalmente protegido contra poeira e emersão temporária (144h – 5,5m) estático; com volante para operação manual; redutor com engrenagem metálicas, lubrificada por banho de graxa e operáveis em qualquer ângulo. O motor AC terá que ser dimensionado para até 1.200 partidas por hora, e o conjunto mecânico, recomendado para efetuar até 360 partidas por dia em média, ou seja, uma partida a cada minuto. Circuito de controle e comando microprocessado incorporado, com proteção contra perda de fase, correção automática de seqüência de fase, contatores de comando, reversão direta de comando remoto ESD; relé monitor para sinalização remota de falha e 4 saída de comandos configuráveis. Botoeira local com botões para abrir/fechar/parar, chave local/remoto/OFF com dispositivo de travamento e indicador de posição tipo dial. Interface com operador através de display de cristal liquido com iluminação; Unidade de processamento local; Sensores eletrônicos de torque / posição e Sistema de autodiagnose.

1.01.2 - COMPOSIÇÃO BÁSICA:

- 01 Redutor mecânico com volante para o acionamento manual;

- 01 Redutor / adaptador mecânico ¼ de volta;

- 01 Motor elétrico trifásico (apenas para a linha CSR);

- 01 Régua de bornes para interligação externa;

- 01 Indicador mecânico de posição tipo dial;

- 02 Entradas (1”NPT) para conexão de cabos dos circuitos de força e comando;

- 01 Acoplamento;

- 01 Pintura;

- 01 Manual de comissionamento.

1.01.3 - OPCINAIS INCLUSOS:

- 01 Sensor eletrônico de posição;

- 01 Sensor eletrônico de torque;

- 01 Comando elétrico local integral;

- 01 Indicador digital;

- 01 Transmissor de posição (TAM)

2.0 - DESCRITIVO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES:

2.01 - ATUADOR:

Carcaça em alumínio; composto por três estágios/redutores de transmissão para a operação elétrica: redutor planetário: redutor do tipo “sem fim e coroa” e do tipo epicicloidal (3:1); lubrificação permanente em banho de graxa, operáveis em qualquer ângulo, incluindo volante com manobra para o acionamento manual.

Obs.: Durante a operação elétrica o volante permanece imobilizado.

2.02 - REDUTOR / ADAPTADOR ¼ DE VOLTA:

Carcaça ferro fundido nodular, composto por sistema de transmissão do tipo porca viajante/fuso (scoth yoke); batentes mecânicos reguláveis nos enrolamentos e regime S4.

2.03 - SENSOR ELETRONICO DE POSIÇÃO:

Circuito eletrônico para indicação precisa de posição relativa e configuração eletrônica dos limites de curso correspondente as posições da válvula: totalmente fechada e totalmente aberta.

2.04 - SENSOR ELETRONICO DE TORQUE:

Consiste em um elemento mecânico, cuidadosamente dimensionados, ao qual são fixados extensômetros (strain gages), para que sob a ação de carga, apresentem uma deformação pré-definida, correspondente ao toque de saída do atuador. Por ser um sistema eletrônico, permite monitoração analógica continua dos valores observados ao longo do curso da válvula, com possibilidade de alteração dos limites desejados, via ou por configuração local, no caso do equipamento ser isolado, do tipo stand alone.

2.05 - COMANDO ELÉTRICO LOCAL INTEGRAL:

Composto por placa eletrônica de controle e monitoração de função e os componentes do circuito de comando: transformador, chave reversora (contatores), fusíveis de proteção, régua de bornes, 1 botoeira do tipo não intrusiva para PARAR e seleção dos modos de comando: LOCAL ou REMOTO com trava para uso de cadeado nas duas posições, 1 botoeira do tipo não intrusiva para os comandos: ABRIR e FECHAR. Disponíveis contatos do tipo pulso ou mantido para os comando de abrir e fechar; interdição do controle local ou remoto: Controle de emergência (ESD); Relé de falha; Sinal remoto de quatro informações diferentes com 16 opções  disponíveis e Discriminador de fase, display de cristal liquido para informes de alarmes entre outros.

2.06 - INDICADOR DIGITAL:

Display de cristal liquido (LCD) com duas linha de 16 caracteres e “(backlight)”, utilizado para indicação de posição 0-100% e ledes sinalizadores: aberto-verde/em movimento-amarelo/fechado-vermelho; modelo do atuador; alarmes e outros parâmetros internos.

2.07 - TRANSMISSOR DE POSIÇÃO (TAM);

Circuito transmissor de posição com saída de 4 a 20 mA, medição de posição por potenciômetro sem batentes e elementos de redução.

2.08 - INDICADOR MECÃNICO DE POSIÇÃO:

Composto por ponteiro e escala com marcação; ½ curso; totalmente aberta e totalmente fechada.

2.09 - ACOPLAMENTO:

Conforme a norma ISSO-5211.

2.10 - PINTURA: Epóxi cinza clara munsell  N 6,5.

NOTA:

- Os atuadores deverão possuir 2 furos roscados p/ circuito de controle de ½” e 1 furo roscados p/ o circuito de força 1”;

- Dispensamos o uso de resistência de aquecimento no painel de comando local, uma vez que o calor gerado pelo circuito eletrônico serve como desumidificador;

- Relé Térmico foi dispensado do escopo de fornecimento, substituído pelos termostatos nos enrolamentos do motor;

- Os reles de interposição poderão ser dispensados, pois as entradas de comando remoto disponíveis no atuador, podem ser adicionados diretamente com tensão entre 10 a 250Vca ou cc.

- O atuador operará em regime On-OFF.

- Terá que ser adotada a rotação de saída dos atuadores mais próxima da faixa recomendada pelo norma Petrobrás de atuadores N-2160ª (Nov/89). Ressaltamos que a RPM utilizadas favorece a segurança operacional, uma maior vida útil do conjunto válvula/atuador e melhor precisão de posição, amenizando os efeitos da inércia;

OBSERVAÇÃO: O conjunto de lubrificação, referente ao item 02, será encaminhado através de anexo, tipo foto do equipamento.

3.0 – NORMAS TÉCNICAS;

Para o projeto, fabricação, inspeção e testes, serão consideradas as seguintes Normas Técnicas, quando estas se fizerem aplicáveis;

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

AISI -    American Iron And Steel Institute

API -     American Petroleum Institute

ASTM –American Society For Testing Materials

AWWA-American Water Works Association

DIN -     Deutsche Industrie Normen

ISO -     International Standart Organization

SAE -    Society Of Automotive Engineers

4.0 – MATERIAIS UTILIZADOS;

Os materiais utilizados na fabricação dos redutores serão novos e de boa qualidade, sem defeitos ou imperfeições que possam comprometer sua segurança e bom funcionamento. Serão utilizadas as seguintes especificações;

Fundidos:                             DIN 1691 Ferro Fundido GG25;

Placa de Identificação:        AISI 304.

5.0 – INSPEÇÃO, TESTES E ENSAIOS

Terá que ser empregado os mais modernos métodos e processos de fabricação, garantindo dessa forma a alta qualidade dos produtos.

Todas as fases de fabricação terão que ser acompanhadas pelo controle de qualidade da empresa contratada.

6.0 – PROTEÇÃO ANTICORROSIVA

A proteção anticorrosiva será de acordo com o quadro de aplicação abaixo;

| ITEM | DESIGNAÇÃO | ESQUEMA | AÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Superfícies internas e externas | A | Preparação da superfície; Jato de granalha ao metal quase branco, Norma SSPC-SP 10, padrão SA 2 ½. Tinta Primer / Acabamento; 01 (uma) demão de tinta epóxi betuminosa bi-componente Alcatrão de Hulha, espessura mínima da película 150 micra. Padrão de cor; Preto sem brilho. |
| 02 | Superfícies usinadas | B | Preparação da superfície; Limpeza com solvente. Tinta Primer; Verniz removível. |
| 03 | Superfícies de inox | C | Sem pintura. |

7.0 -  EMBALAGEM:

Todo equipamento terá que ser embalado, envolvido-o em plástico auto-adesivo e papel ondulado, após o que é acomodado em engradados de madeira. A embalagem terá que ser apropriada para o transporte rodo-ferroviário e armazenagem em local abrigado.

8.0 -  PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO:

As válvulas e os conjuntos de lubrificação terão que ser dotados de placas de identificação em chapa inox com fundo preto e letras vazadas de dimensões apropriadas ao número de letras.

9.0 – DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS APÓS A CONTRATAÇÃO

Todos os documentos deverão ser apresentados em papel e meio digital na língua portuguesa e fornecidos juntamente com toda a documentação técnica, conforme lista abaixo;

03-Copias dos desenhos de corte com listas de componentes e os respectivos materiais;

03-Copias de relatórios de testes de fabrica;

03-Copias de relatórios de testes Operacionais;

03-Copias de catalogo técnicos dos componentes instalados;

03-Copias de manuais de instrução, montagem, operação e manutenção dos equipamentos.

10 – GARANTIAS

Os equipamentos objeto destas especificações técnicas, deverão ser garantidos contra defeitos, oriundos de projeto de fabricação, montagem, ou materiais diferentes dos especificados por um período de 12 (doze) meses a partir do inicio em operação.

11 – EMBARQUE E TRANSPORTE

Os custos, com transporte, carga e descarga dos equipamentos será de inteira responsabilidade da contratada;

O meio de transporte e a embalagem dos equipamentos devem ocorrer em padrões de qualidade, que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos;

A embalagem deve ser adequada à proteção dos equipamentos, tendo em vista que estes podem ficar estocados ate a montagem;

Todas as partes, sujeitas à vibração ou pancadas durante o transporte deverá ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos equipamentos;

Depois de acondicionadas para o embarque às unidades engradadas serão marcadas com o numero do contrato e manual de instalação.

12 – DESEMBARQUE E MONTAGEM DOS ATUADORES E CONJUNTOS DE LUBRIFICAÇÃO

O desembarque e a montagem dos atuadores e conjuntos de lubrificação serão realizados pela equipe de apoio do contratante.

13 – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos fornecimentos caberá diretamente a CODEVASF 6ª SR, a quem compete verificar se a contratada estará fornecendo os equipamentos, obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram;

A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos trabalhos;

A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato;

Cabe a fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, A fiscalização informará ao setor competente, quanto ao fato, instruindo seu relatório, com documentos necessários e em caso de multa, a indicação de valor;

A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização, não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade, pela execução dos fornecimentos contratados.