DDO - 830

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CANAL DE SOBRADINHO, CIDADE DE SOBRADINHO  ESTADO DA BAHIA

#### Ministério da Integração Nacional – MI
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 6ª Superintendência Regional

OUTUBRO/2007

1 – INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1  -   SERVIÇOS

Esta seção trata dos serviços preliminares que deverão ser executados pela Empreiteira e que são necessários à realização das obras. Estes serviços incluem, sem se limitar, o fornecimento de toda mão-de-obra e todos os materiais e equipamentos relativos à instalação da Empreiteira e à construção do acampamento e canteiro de serviço de acordo com os Documentos Contratuais, inclusive a mobilização e desmobilização dos equipamentos.

A Empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente "NE", de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a Empreiteira deverá remover todas as instalações do Acampamento e Canteiro de Serviço, Equipamentos, Construções Provisórias, detritos e restos de materiais de modo a entregar as áreas utilizadas, totalmente limpas.

1.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração correspondente à mobilização da Empreiteira antes do início da obra, a instalação de canteiro e a desmobilização após o término do contrato, será efetuada em duas parcelas, 50% na primeira medição dos serviços e os 50% restantes quando da última medição.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

- despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Empreiteira ou às suas subempreiteiras, em qualquer tempo, ate o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza.

2 - LOCAÇÃO DA REDE

2.1 - SERVIÇOS

A CODEVASF fornecerá os elementos topográficos básicos para a implantação da rede, sendo responsabilidade da Empreiteira o fornecimento e construção de todos os piquetes, testemunhos e gabaritos, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos trabalhos de locação da rede, a partir de marcos e pontos de referência estabelecidos pela CODEVASF.

Será responsabilidade da Empreiteira manter todas as estacas e marcos até que seja autorizada a removê-los.

A CODEVASF fará verificações à medida que os trabalhos progredirem, a fim de conferir as linhas e níveis estabelecidos pela Empreiteira e determinar a fiel execução da obra com relação às exigências dos Documentos de Contrato. Tais verificações, feitas pela CODEVASF, não desobrigarão a Empreiteira de sua responsabilidade de executar a obra de acordo com os Documentos de Contrato.

A Empreiteira é responsável única pela locação da rede, a partir dos elementos básicos fornecidos.

Quaisquer erros de locação cometidos pela Empreiteira e que ocasionem erros, danos ou qualquer outra irregularidade na obra executada, obrigam a Empreiteira a demolir e refazer a parte afetada da obra sem qualquer ônus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

2.2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O trabalho de locação da rede, anteriormente descrito, medir-se-á tomando por unidade o metro realmente locado.

Este serviço será pago pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

Este preço deverá incluir, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para execução do serviço.

3 - DESMATAMENTO

3.1 - SERVIÇOS

Este trabalho compreende as operações de desmatar, destocar, limpar, remover e despejar como adiante se especifica, todos os objetos que, por sua natureza, impeçam ou prejudiquem, a juízo da Fiscalização, o desempenho normal das tarefas de construção.

São considerados como serviço de desmatamento e limpeza os seguintes encargos:

a) Corte e desenraizamento de todas as árvores, arbustos, bem como troncos e quaisquer outros resíduos vegetais que sejam necessários retirar, de modo a permitir a realização dos serviços subsequentes.

b) Demolição de pequenas edificações e outras benfeitorias localizadas dentro das áreas a serem desmatadas e limpas.

c) Retirada de pedras e outros materiais encontrados sobre o terreno.

d) Remoção e transporte dos materiais produzidos pelo desmatamento e limpeza, até os limites das áreas desmatadas e/ou até locais previamente escolhidos pela Fiscalização, quando for necessário.

e) Incineração dos materiais obtidos no serviço de desmatamento e limpeza, em áreas aprovadas pela Fiscalização.

f) Raspagem ou Expurgo da camada superficial do terreno natural, em espessura até  20 cm, eliminando material não aproveitável.

As áreas a serem desmatadas e limpas serão delimitadas pela Fiscalização, de acordo com os desenhos do Projeto e compreenderão as áreas de construção e de empréstimo.

Os danos e prejuízos a propriedades alheias, produzidos por operações inadequadas na execução do desmatamento e limpeza ou mesmo erro na deposição dos materiais, destinados ao bota-fora, serão da responsabilidade exclusiva da Empreiteira.

3.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O trabalho de desmatamento e limpeza, anteriormente descrito, medir-se-á sobre sua projeção, tomando por unidade o metro quadrado inteiro, não sendo levados em conta nestas medições, o desmatamento e limpeza que a Empreiteira efetue fora das áreas indicadas pela Fiscalização.

Este serviço será pago pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

Este preço deverá incluir, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para execução do serviço, bem como a carga, transporte e descarga do material nos locais de bota-fora.

Em nenhum caso a Fiscalização autorizará o pagamento por dois ou mais desmatamentos feitos em uma mesma superfície, pelo que a Empreiteira deverá cuidar para que o mesmo seja efetuado em períodos convenientes, para que o terreno se conserve limpo até que se executem os trabalhos de construção posteriores.

4 – ESCAVAÇÃO DE VALA ATÉ 2,00m DE PROFUNDIDADE

4.1 - SERVIÇOS

A escavação para as valas serão executadas segundo cotas,  linhas e taludes necessários para poder alojar corretamente as tubulações, tal como é indicado nos desenhos  correspondentes ou como for sugerido pela Fiscalização.

Para execução do serviço e segundo a natureza dos materiais que encontre, a Empreiteira poderá efetuar o serviço de forma manual, mecânica ou usando, quando necessário, explosivos. Neste caso, entretanto, será necessário, obter prévia aprovação do plano de fogo pela Fiscalização, e não se permitirá que o uso de explosivos venha a produzir alterações no  terreno adjacente.

A largura (L) de a vala ser obtida conforme descrito a seguir:

No caso de vala destinada a receber apenas um tubo, L = 40cm.

Para casos em que a vala receber duas tubulações, a largura será obtida pela soma dos diâmetros externos, acrescida de 40cm.

Outros casos serão dirimidos pela Fiscalização.

Os taludes das valas manter-se-ão verticais em todas elas. Para isso, a Empreiteira preparará e se responsabilizará pelo escoramento se necessário se for o caso.

Quanto à profundidade das valas, esta será a necessária para permitir a colocação da tubulação na situação e cota indicada no projeto.

O principal critério a ser utilizado na classificação dos materiais de escavações será a dificuldade de remoção do material ou a resistência que oferece ao desmonte.Desta forma, para a classificação, tomar-se-á como base o equipamento necessário para efetuar a escavação de forma econômica.

Material de Primeira Categoria, incluem todo depósito de material solto ou que apresente baixa coesão, como cascalho, areia, silte, argilas, ou misturas desses materiais, com ou sem matéria orgânica, formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas manuais ou com maquinaria convencional de escavação. Dentre os materiais de primeira categoria incluir-se-ão a fração de rocha, pedras soltas, ou pedregulhos com diâmetros iguais ou inferior a 15cm, independentemente do teor de umidade, e em geral, todo tipo de material que não possa ser classificado como de segunda ou de terceira categorias.

Material de Segunda Categoria, incluem aqueles com resistência ao desmonte mecânico inferior ao da rocha não alterada. As escavações deverão ser efetuadas mediante combinação de métodos envolvendo escarificação, explosivos e/ou outros processos equivalentes, estando incluídos os blocos de rocha, matacões e pedras de diâmetro superior a 15cm e igual ou inferior a 1m.

Material de Terceira Categoria, incluem aqueles em formações naturais que resultem da agregação natural de grãos minerais, ligados por forças coesivas permanentes e de grande intensidade, que ofereçam resistência ao desmonte mecânico equivalente àquela oferecida pela rocha alterada.

Para ser classificado como rocha, o material deverá possuir dureza e textura tais que não possa ser afrouxado ou desagregado com ferramentas manuais, mas apenas com o uso de explosivos, cunhas, ponteiros ou dispositivos mecânicos semelhantes que permitam sua remoção, estando incluídos nesta categoria aqueles fragmentos de rocha, pedra solta ou pedregulhos com diâmetro superior a 1m.

Se apresentar escavação em rocha a um nível maior que o fundo projetado, a escavação será feita até uma profundidade de 10 cm abaixo do nível do fundo projetado, para permitir a construção do leito de areia ou concreto.

O material proveniente da escavação será transportado até os locais de bota-fora indicados no projeto, ou aprovados pela Fiscalização, devendo ser disposto de preferência lateralmente e cercado em montes, que deverão ser nivelados obedecendo a critérios por ela preestabelecidos.

4.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações de valas descritas neste CADERNO DE ENCARGOS serão medidas tomando-se por unidade o metro cúbico de material escavado e colocado na forma e local que indiquem o projeto ou fixe a Fiscalização. Nessa medição será usado o método da Média das Áreas Extremas, entre estações de 20 m ou outras que sejam necessárias, segundo a configuração do terreno, tomadas antes e depois da execução do trabalho.

À medida que se forem executando as escavações, a Fiscalização irá determinando o tipo de material encontrado, para ulterior cálculo da quantidade correspondente de cada classe. A classificação de acordo com as características de material, será feita, portanto, cada vez que houver variações no tipo de material escavado.

Esta classificação deverá ser conforme o descrito. As escavações efetuadas devem ser referidas a profundidade das valas até 2,0m de profundidade.

Não serão estimados, para fins de pagamento, as escavações em excesso nem os volumes de escavação, cujos materiais não hajam sido corretamente dispostos, de acordo com o especificado e/ou indicado pela Fiscalização.

As escavações, medidas e classificadas de acordo com o prescrito no CADERNO DE ENCARGOS, serão pagas à Empreiteira aos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Nesses preços unitários, deverá haver a compensação integral pelos serviços      executados incluindo a escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento dos materiais, proteção das escavações contra a ação de água superficial, mediante drenagem ou esgotamento, bem como, toda mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços.

5 – COLCHÃO DE AREIA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,10m

5.1 – SERVIÇOS

O colchão de areia será executado nos locais especificados no Projeto ou onde indicado pela Fiscalização, no fundo das valas para receber a tubulação de PVC. A areia deverá ser livre de impurezas e na faixa granulométrica determinada pela Fiscalização.

5.2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O leito de areia será medido em metro cúbico de material efetivamente aplicado. Nesta medição será utilizada a Média das Áreas Extremas, entre estações de 20m ou outras, a critério da Fiscalização, tomadas antes e após a execução dos serviços. A remuneração cobrirá sem se limitar, ao fornecimento do material, transporte até o local de aplicação, lançamento na seção do Projeto, arrumação e acabamento.

6 – ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS, PEÇAS E     CONEXÕES

6.1 - SERVIÇOS

As tubulações deverão obedecer às prescrições contidas nas normas correspondentes da ABNT, ISU, ANSI, AWWA, DIN, ASTM e SSP, além do especificado a seguir.

Neste caso o fornecimento do material é pela CODEVASF, sendo que após a entrega oficializada do mesmo à Empreiteira, esta assumirá a inteira responsabilidade pela guarda, vigilância, manuseio e todo e qualquer dano que por ventura possa ocorrer com os mesmos até a entrega definitiva da obra.

O carregamento e descarregamento de tubos PVC será feito geralmente, a mão. Quando se utilizar meios mecânicos a Empreiteira deverá evitar que as eslingas metálicas ou correntes, fiquem em contato direto com o tubo. Para o transporte dos tubos serão utilizados caminhões de leito plano, livre de cravos e outras imperfeições. Os tubos ficarão apoiados uniformemente ao longo de todo seu comprimento.

A estocagem dos tubos PVC deve ser feita em locais sombreados, livres da ação direta ou da exposição contínua ao sol.

Assim como no transporte, os tubos não agrupados em feixes devem ser empilhados com as pontas e as bolsas alternadas.

A primeira camada de tubos tem que estar totalmente apoiada, ficando livres apenas as bolsas.

Para se conseguir esse apoio contínuo, pode ser utilizado um tablado de madeira ou caibros (em nível) distanciados de 1,50 metros, colocados transversalmente à pilha de tubos. Admite-se um empilhamento com altura de 1,50 metros, independente da bitola ou espessura dos tubos.

Outra alternativa de empilhamento, que pode ser adotado é a de camadas cruzadas, na qual os tubos serão dispostos com as pontas e as bolsas alternadas, porém, em camadas transversais.

É necessário procurar um leito perfeitamente nivelado para os tubos. Os tubos serão instalados geralmente em trechos retos em planta, mas se precisar curvas de raio grande, é possível fazê-la por meio de pequenas deflexões nas juntas, as deflexões máximas permissíveis serão as recomendadas pela fabricante, mas geralmente não excederão 4°.  Nenhum tubo será descido na vala rolando sobre o terreno, precisa-se utilizar entabuamento liso para se proteger o revestimento.

Antes de descer os tubos na vala, a Empreiteira deve, submetê-los a uma inspeção visual, a fim de se certificar de seu bom estado e para limpá-los.

As valas deverão também previamente ter liberação topográfica pela Fiscalização.

Depois de construir a junta segundo estas especificações, as instruções do fornecedor e as indicações da Fiscalização, os tubos serão limpos para que fiquem livres de terra, pedras, etc. e a vala será reaterrada segundo indicado nestas especificações.

Todo tubo defeituoso será rejeitado até que seja reparado.

A Empreiteira programará a instalação das tubulações para que nenhum tubo fique exposto, sem reaterrar mais que 3 dias.

Quaisquer danos causados pelo não cumprimento das especificações mencionadas, serão reparados pela Empreiteira sem ônus para a CODEVASF.

As extremidades dos tubos que ficam na vala serão fechadas por tampões de madeira para se evitar a entrada de pedras, terras, animais, ou qualquer corpo estranho.

A instalação de tubos curtos, quando necessário segundo as condições encontradas no local das obras ou as instruções da Fiscalização, serão feitas sob a responsabilidade da Empreiteira.

Caso haja necessidade na obra, os tubos de PVC podem ser cortados, e, por meio de torno manual, os tubos CA terão suas extremidades torneadas.

Os tubos de PVC podem ser cortados por meio de serra manual ou por meio de uma máquina adequada e devidamente biselados, tendo cuidado para que as extremidades fiquem perpendiculares ao eixo do tubo e que não apresentem fissuras ou atritos.

Os tornos empregados estarão em acordo com as recomendações do fornecedor.

Os tubos de PVC serão reparados cortando os trechos danificados ou torneando.

Onde forem indicados nos projetos, ou segundo as condições encontradas no campo, as curvas, tês, reduções e outros acessórios serão revisados, limpos e descidos nas valas para serem conectados. As ligações serão feitas por sistema adequado entre as peças metálicas e os tubos. As juntas rosqueadas serão executadas com interposição de vedante adequado sobre o filete da rosca macho. Normalmente todos os acessórios serão de fabricação padronizada, e serão fornecidos com os tubos.

Em todas as curvas, derivações, reduções, tês, válvulas e quando ordenado pela Fiscalização e indispensável à ancoragem.

O concreto empregado será de 15,0 MPa preparado segundo este CADERNO DE ENCARGOS. Em nenhum caso a espessura do concreto será menor que 15 cm.

A Empreiteira deverá verificar se existe contato entre o concreto e o solo não escavado, e quando for utilizada madeira para proteção das escavações, esta madeira deverá ser removida antes de colocar o concreto.

As válvulas serão instaladas nas posições indicadas nos projetos ou segundo as instruções da CODEVASF, e ficarão niveladas e a prumo.

Antes da instalação das válvulas, proceder-se-á à operação de limpeza das mesmas.

As válvulas fornecidas com pintura ou revestimento deverão ser pintadas ou revestidas novamente quando se encontrarem com defeitos. A pintura e o revestimento serão aplicados após a instalação.

As válvulas serão instaladas segundo as recomendações do fornecedor sem o emprego de golpes de martelo ou outros métodos que possam danificar sua estrutura. Para se verificar a operação correta, cada válvula será operada abrindo-a e fechando-a, antes e depois de sua instalação.

Após a instalação, cada válvula deverá ser limpa e ficará pronta para sua operação.

As válvulas serão instaladas em câmaras conforme indicadas no projeto.

As válvulas ficarão apoiadas nas paredes ou em blocos de concreto e os tubos deverão ser do tipo e dimensões indicadas no projeto, e as exigências da EB-3, MB-227, EB-103 e MB-228 da ABNT.

Quando as tubulações cruzam estradas, serão envolvidas por concreto de 15,0 MPa nas dimensões e seções indicadas nos desenhos.

A Empreiteira fará os desvios e proverá todas as seguranças exigidas pelas autoridades para construir os cruzamentos de estradas e construirá novamente a camada de asfalto se for o caso, na mesma espessura e na mesma qualidade do existente.

6. 2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O Assentamento de tubulações será medido nas valas ao longo do eixo das tubulações, para cada diâmetro, após feitos os testes da linha e aprovados pela Fiscalização, tomando como unidade o metro linear.

A instalação de válvulas e conexões estará incluída no preço da tubulação.

O pagamento do assentamento de tubulações, medido como especificado, será feito aos preços unitários constantes das Planilhas de Orçamentação de Obras.

Nestes preços deverão estar previstas as compensações integrais pelo fornecimento dos materiais quando for o caso, equipamentos, transporte até o local da instalação, reparos, mão-de-obra, encargos e incidências necessárias para execução dos serviços.

7 - REATERRO DE VALAS

7.1 – SERVIÇOS

Depois de instalar pelo menos três tubos incluindo as juntas e acessórios, a vala (exceto nos trechos das juntas) será reaterrada com material brando, livre de pedras, e compactada manualmente abaixo e em redor do tubo até 0,30m acima da geratriz superior do tubo. A compactação será efetuada, até que seja obtida uma densidade relativa não inferior a 97% (noventa e sete por cento) da densidade aparente máxima seca, obtida no ensaio Proctor Normal.

O reaterro seguinte, no caso de ser compactado, será colocado e consolidado em camadas de 0,15m até os níveis indicados no projeto.

O reaterro do material colocado acima da geratriz superior do tubo, será efetuado somente nos casos prescritos no projeto, ou determinado pela Fiscalização.

Não será permitido alocar material brando a uma profundidade menor a 0,30m em cruzamento de estradas.

A Empreiteira deverá retirar todo o material não adequado para reaterro das valas e o material empregado deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.

7.2 -  MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As medições serão efetuadas conforme as dimensões indicadas no projeto, descontados os volumes correspondentes às tubulações.

A unidade de medida será o metro cúbico de material reaterrado ou não, com a prévia aprovação da Fiscalização.

A determinação dos volumes anteriores far-se-á utilizando o método da Média das Áreas Extremas, entre estações de 20m ou outros que exija a configuração do terreno ou determine a Fiscalização.

Será pago pelos preços correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obra para reaterro compactado ou reaterro não compactado.

Nos preços unitários para o serviço de reaterro deverão estar incluídos, fornecimentos do material, quando o material de escavação não for adequado, umedecimento, homogeneização, distribuição e compactação quando o reaterro for compactado. Tal preço unitário incluirá também, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra e toda e qualquer operação necessária para a perfeita execução dos serviços.

8 – ENSAIO DA LINHA

8.1 – SERVIÇOS

Antes do completo cobrimento da tubulação, cumpre verificar se não houve falhas da montagem de juntas, conexões etc. ou se não foram instalados tubos avariados no transporte ou manejo, etc.

Os testes serão feitos em trechos que não excedam 500m de comprimento ou outros indicados pela Fiscalização.

Para isso são recobertas as partes centrais dos tubos deixando as juntas e ligações de conexões, etc. sem reaterrar.

Os testes serão feitos no mínimo após 7 dias da construção das ancoragens.

As extremidades dos trechos que serão testados precisam ser ancoradas para resistir às forças axiais. Antes de testar, os trechos serão gradualmente enchidos com água, para comprovar seu bom funcionamento.

Cada trecho será testado aplicando-se à tubulação, peças especiais, etc, uma pressão 50% superior à pressão hidrostática máxima, não devendo descer em ponto algum da canalização a menos de 1kgf/cm2. Quando o trecho estiver enchendo-se com água e antes de aplicar a pressão é preciso soltar o ar da tubulação por meio de válvulas de ar ou torneiras localizadas em pontos altos da linha. O teste será feito após 24 horas do enchimento de água nas linhas.

Depois de testar os trechos e fazer as ligações é preciso testar toda a linha.

A Empreiteira fornecerá as bombas, manômetros e conexões necessárias para fazer o ensaio da linha, sem ônus adicionais para CODEVASF.

A Empreiteira apresentará a CODEVASF, para aprovação, um programa detalhado para o ensaio da linha, indicando os equipamentos e métodos que utilizará nos testes.

Nenhuma linha será testada sem a aprovação escrita da Fiscalização da CODEVASF.

Após terminar o teste a Empreiteira reaterrará todas as juntas.

Antes da aplicação da pressão deverá verificar o estado de todas as juntas, válvulas, acessórios, etc. Todas as juntas que apresentarem defeitos serão removidas ou reparadas sem ônus para a CODEVASF e será feito, novamente, o teste de pressão.

A pressão de teste será mantida durante 24 (vinte e quatro) horas.

O trecho testado será aceito se não ocorrerem vazamentos.

Todas as linhas que não cumpram as condições impostas nas cláusulas anteriores serão reparadas e testadas novamente, sem ônus adicionais para a CODEVASF.

8.2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os testes das linhas feitos conforme especificado, estarão incluídos no preço do assentamento da tubulação.

9 – BASE PARA RESERVATÓRIO

9.1 – SERVIÇOS

A sustentação da base para instalação do reservatório será construída em sua parte externa com alvenaria de tijolo cerâmico de (20x20x10)m, de 6 furos, chapiscada, revestida e pintada com tinta PVA látex em sua face externa. Após o chapisco, deverá ser executada armação com arame farpado em seu perímetro externo a cada 25 cm. A parte interna será preenchida com areia socada servindo de apoio ao reservatório conforme projeto.

9.2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e pagamento será efetuado em unidade de base construída, de acordo com o preço da planilha de orçamentação de obra.

10 – CAIXAS DE DESCARGA E DERIVAÇÃO

10.1 - SERVIÇOS

As caixas são de alvenaria de tijolo de (10x20x20)cm, chapiscada, revestida e pintada com tinta PVA látex, com tampa metálica e cadeado, serão construídas para proteção das ventosas, registros e descargas conforme projeto ou indicado pela Fiscalização.

10.2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As caixas serão medidas por unidade efetivamente construída e paga de acordo com os preços constantes da planilha de orçamentação de obra.

11 – CONSTRUÇÃO DE CASAS DE BOMBA

11.1 – SERVIÇOS

A casa de bomba será construída no local indicado, de acordo com o projeto ou como orientado pela Fiscalização. Constará de uma base de concreto armado, levantamento de paredes em alvenaria de tijolo revestida e pintada com PVA látex, porta de ferro de (0,70x2,10)m, pintada com tinta a óleo e a cobertura de laje pré-moldada de concreto armado revestida e pintada, inclinada, conforme projeto anexo.

Para permitir a ventilação serão assentados elementos vazados na parede da casa de bomba.

11.2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A casa será medida por unidade efetivamente construída e paga de acordo com os preços da planilha de orçamentação de obras.

12 – BLOCOS DE ANCORAGEM

Execução de bloco de ancoragem em concreto simples consumo mínimo 250 kg/m³ para ancoragem da tubulação.

Juazeiro, 17 de outubro de 2007.