DDO - 830

#### Ministério da Integração Nacional – MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 6ª Superintendência Regional

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PERFURAÇÃO DE 7 POÇOS TUBULARES, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 31 POÇOS E INSTALAÇÃO DE 20 POÇOS TUBULARES EM 9 MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA.

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF – 6ª SR.

SETEMBRO/2007

SUMÁRIO

1.    OBJETIVO............................................................................................... PG  3

2.    LOCALIZAÇÃO .................................................................................. ..PG  3

3.    LOCAÇÃO.............................................................................................. .PG  3

4.    CRITÉRIO DE PERFURAÇÃO.............................................................PG  3

5.    TESTE DE VAZÃO..................................................................................PG  4

6.    ANÁLISE DA ÁGUA................................................................................PG  4

7.    REVESTIMENTO....................................................................................PG  4

8.    INSTALAÇÃO..........................................................................................PG  4

9.    CONDIÇÕES GERAIS............................................................................PG  5

10.  DIVULGAÇÃO.........................................................................................PG  5

11.  ORÇAMENTO BÁSICO.........................................................................PG  5

12.  FISCALIZAÇÃO......................................................................................PG  6

13.  RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.......................................................PG  6

1 – OBJETO -

Pretende as presentes especificações técnicas, orientar e dirimir dúvidas sobre a execução dos serviços de perfuração e instalação de Poços Tubulares.

2 - LOCALIZAÇÃO  –

2.1 Os poços a serem locados, perfurados e instalados serão distribuídos nas localidades indicadas nos TERMOS DE REFERENCIA e em planilha orçamentária anexa.

2.2 Para a escolha efetiva das localidades a serem beneficiadas, devem ser levados em consideração, os seguintes fatores:

Condições técnicas de obtenção de água subterrânea, em rochas cristalinas ou em transição, Área de servidão Pública, maior concentração populacional a ser beneficiada e preservação do meio ambiente.

3 – LOCAÇÃO -

Deverá ser feita por geólogo da contratada conjuntamente com o técnico da CODEVASF, preferencialmente nas localidades indicadas desde que atenda as condições técnicas e ambientais passíveis de obtenção de água subterrânea em rocha cristalina ou em transição.

4 - CRITÉRIO DE PERFURAÇÃO -

4.1  Empreiteira deverá executar as obras dentro dos padrões técnicos requeridos nestas Especificações e Normas Técnicas Brasileiras para perfuração de poços tubulares, visando principalmente, isolar os aqüíferos que possam mascarar a qualidade da água e obter a maior  vazão.

4.2 A perfuração corresponde ao manto de intemperismo e rocha em decomposição, e deverá ser procedida com diâmetro de 8 “(oito polegadas).

Em seguida, a perfuração prosseguirá com diâmetro de 6” (seis polegadas), pretendendo atingir a profundidade média de 60 metros, e o dimensionamento eletro-mecânico ou solar, será de acordo com a profundidade, níveis estático e dinâmico e vazão técnicas definida no teste de vazão.

4.3 Concluída a perfuração a empreiteira deverá proceder à completa limpeza do poço, retirando todos os detritos proveniente de todas as etapas dos serviços, espalhando-os em locais apropriados indicados pela fiscalização.

5 - TESTE DE VAZÃO -

Cumpridas as etapas anteriores, a Empreiteira deverá proceder ao teste de desenvolvimento do poço, conjuntamente com o técnico da CODEVASF, para determinação da vazão do mesmo, durante um período mínimo de 12 (doze) horas ininterrupta. O bombeamento poderá ser realizado através de compressor.

6 - ANÁLISE DA ÁGUA -

A empreiteira fará a análise Físico - Química (potabilidade) completa de cada poço individualizado, pelo ITEP, EMBRAPA, SAAE ou outra entidade de reconhecida idoneidade.

7 – REVESTIMENTO -

Os poços deverão ser revestidos com tubos de 6”(seis polegadas), DIN 2440, PPL ou similar, em todo perfil, correspondendo ao manto decomposto.

8 – INSTALAÇÃO -

Serão instalados conjunto moto-bomba injetora a diesel, eletro-bomba submersa quando houver energia rural ou ainda sistema solar, para poços com vazão acima de 1.500 l/h. Para poços com vazões abaixo de 1.500 l/h serão instalados cata-ventos de 9 metro de altura e para vazões abaixo de 300 l/h serão instalados bombas manuais com alavanca de Arquimedes com contra pesos montadas em estrutura metálica de apoio.Será construída casa de bomba para conjuntos eletromecânicos com piso em concreto e base para bomba com 0,50m de altura, com dimensões de (2x2)m, com alvenaria de tijolo revestido e pintado com tinta PVA látex, e porta de chapa de ferro pintada com esmalte sintético com forro de laje em concreto armado pré-moldado revestido e pintado de branco e cobertura de telha cerâmica ou de fibro-cimento sobre estrutura de madeira, com instalações elétricas internas para espera da chegada da energia pelo programa luz para todos.e bebedouro em todos os poços em alvenaria de tijolo cerâmico revestido com argamassa no traço 1:6 e revestido com argamassa no traço 1:8 e toda pintada de branco com tinta à base de PVC, em duas demãos, tendo ainda uma laje para tampa de dimensões (0,45x0,45x0,05)m em concreto armado para proteger a bóia, conforme plantas anexas e também 30m de cerca com pilares de concreto armado com dimensões de (0.10x0,15)m com 1,80m de altura e sendo enterrada 0,50m, contendo em cada canto um mourão estaiado, toda pintada de azul no corpo e branco nas extremidades, com 10 (dez) fios de arame para proteção das estruturas e contendo portão metálico com cadeado.

9 - CONSIDERAÇÕES GERAIS -

9.1 A locação dos poços será de responsabilidade conjunta entre a  Empreiteira e a CODEVASF, para tanto os mesmos deverão ser locados e acompanhados sua implantação por profissionais qualificados, isto é, Geólogo, assim como a locação da caixa d´água que deverá ser em local adequado e normalmente em nível superior ao do poço e que atenda as localidades ou casas isoladas por gravidade e deverá ser feito um croqui deste esquema com a distância do poço para a caixa d’água incluindo a diferença de nível.

9.2 A empreiteira se obrigará a apresentar fichas Técnicas individuais dos poços contendo a localidade e suas coordenadas em UTM, profundidade, vazão, níveis estático e dinâmico, tipo de rocha, número de famílias beneficiadas num raio de 2 km, o desenvolvimento do poço, e o resultado da análise Físico – Química (potabilidade completa) de cada poço.

9.3  Os quantitativos para os itens “Perfuração” em 8” e em 6” ou outro qualquer, são estimados, os quais poderão ser ultrapassados ou não atingidos, tendo como média 60 metros de profundidade em poços em área de cristalino. A medição será com base na metragem realmente perfurada, e o pagamento de acordo com o preço de planilha.

9.4 O prazo para execução dos poços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato.

9.5 A medição terá como base, a unidade de poço perfurado e/ou instalado, sendo que o pagamento poderá ser efetuado após a conclusão da perfuração de cada poço com o teste de vazão e o restante após a instalação do poço com apresentação da ficha devidamente preenchida e com análise Físico - Química (portabilidade) da água.

10 – DIVULGAÇÃO -

A CONTRATADA colocará placas alusivas às obras, tipo padrão CODEVASF com dimensões de 3,00 x 2,00m, em local indicado pela fiscalização e pintará na Caixa D’água e/ou na Casa de Bomba o Logotipo da CODEVASF – 6ª SR, de acordo padrão e orientação da fiscalização.

11 - ORÇAMENTO BÁSICO -

O orçamento básico para a execução dos serviços é de R$ 855.600,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco mil e seiscentos) reais, a preços de setembro de 2007, para perfuração de 7 poços tubulares, perfuração e instalação de 31 poços tubulares e instalação de 20 poços tubulares. A proponente deverá apresentar a sua proposta financeira baseada nos itens de planilha onde no preço global estejam inclusos o BDI, impostos, mão de obra e demais encargos e custos incidentes.

12 – FISCALIZAÇÃO -

A fiscalização dos serviços de perfuração e instalação de poços será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

13 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS -

Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um TERMO DE ENCERRAMENTO FISICO do Contrato, que deverá acompanhar a medição final.

Juazeiro - Ba, 20 de setembro de 2007.