COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA – CODEVASF  7ª SR

INSTALAÇÃO COMPLETA (01) UM POÇO TUBULAR

NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

setembro/2008

SUMÁRIO

1. - INTRODUÇÃO

2. - JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

3. – POPULAÇÃO A SER BENEFICIADA

4. – CONSIDERAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO

5. – SERVIÇOS A  SEREM  EXECUTADOS

6.- CÁLCULO E DIMENSIONAMENTO DO BOMBEAMENTO

7- PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

8.-  RESUMO DOS CUSTOS GLOBAIS DAS OBRAS

ANEXOS

I - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM  RELAÇÃO AO ESTADO

## PROJETO TÉCNICO

## MEMORIAL DESCRITIVO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO

1.	INTRODUÇÃO

O município de SÃO JOÃO DA CANABRAVA (PI) está localizado na região sudoeste do Estado do Piauí, distando aproximadamente 341 km da Capital.

Considerando-se o abastecimento a partir da disponibilidade existente no subsolo da região, a programação proposta refere-se à execução de obras, constando: da instalação da bomba, reservatório, casa e cerca de proteção e chafariz para (01) um poço tubular na localidade:  SERRA DOS PRAZERES.

2.	JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

O programa proposto busca atender as necessidades prementes da população instalada naquela localidade, que devido à falta de mananciais adequados, compartilha com animais da pouca água disponível e contaminada, favorecendo o aparecimento de doenças.

Em face da falta de recursos hídricos superficiais, baseado em estudos anteriormente realizados, a única opção para o abastecimento de água da localidade a ser beneficiada é a Limpeza do poço tubular existente  nesta localidade.

3. POPULAÇÃO A SER BENEFICIADA

|  | SERRA DOS PRAZERES | : | 29 | famílias |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO

4.1 – LOCALIZAÇÃO

O município está localizado na microrregião de Picos, compreendendo uma área irregular de 579 km², tendo como limites os municípios de Pimenteiras, Inhuma e Lagoa do Sítio ao norte, ao sul com São José do Piauí e Bocaina, a oeste com Inhuma e São José do Piauí e, a leste com Pimenteiras e São Luis do Piauí.

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 06º49’00” de latitude sul e 41º20’35” de longitude oeste de Greenwich.

4.2 – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí (www.pi.gov.br).

O município foi criado pela Lei Estadual nº 4.192, de 11/04/1988, tendo sido desmembrado do município de Picos. A população total, segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 4.240 habitantes e uma densidade demográfica de 7,32 hab/km2, onde 70,64% das pessoas estão na zona rural. Com relação a educação, 61,80% da população acima de 10 anos de idade é alfabetizada.

A sede do município dispõe de abastecimento de água, energia elétrica distribuída pela Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e telégrafos e escola de ensino fundamental.

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de arroz, feijão, e milho.

4.3 – ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

As condições climáticas do município de São João da Canabrava (com altitude da sede a 310 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 26ºC e máximas de 36ºC, com clima semi-úmido e quente. Ocasionalmente, chuvas intensas, com máximas em 24 horas. A precipitação pluviométrica média anual (registrada, na sede do município, 600 mm) é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais entre 800 a 1.400 mm e trimestres janeiro-fevereiro -março e dezembro janeiro-fevereiro como os mais chuvosos. Os meses de janeiro, fevereiro e março constituem o trimestre mais úmido. Estas informações foram obtidas a partir do Perfil dos Municípios (IBGE – CEPRO, 1998) e Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986).

Os solos da região são provenientes da alteração de arenitos, siltitos, conglomerados e folhelhos. Compreendem solos litólicos, álicos e distróficos, de textura média, pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com floresta caducifólia e/ou floresta sub-caducifólia/cerrado. Associados ocorrem solos podzólicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com misturas e transições vegetais, floresta sub-caducifólia/caatinga. Secundariamente, ocorrem areias quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado sub-caducifólio/floresta sub-caducifólia. Estas informações foram obtidas a partir do Projeto Sudeste do Piauí II (CPRM, 1973) e Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986).

As formas de relevo, compreendem, principalmente, superfícies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros. Dados obtidos a partir do Levantamento Exploratório-Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986) e Geografia do Brasil–Região Nordeste (IBGE, 1977).

5. SERVIÇOS A  SEREM EXECUTADOS

- Instalação de uma bomba submersa vazão de 3m³/h, trifásica

b) Reservatório de  fibra de vidro (10m³) com base de concreto

c) Casa de proteção para o painel de controle da bomba

d) Cerca de proteção com arame farpado

e)  Adutora, distribuição e chafariz

6 - CÁLCULOS E DIMENSIONAMENTO DO BOMBEAMENTO

Os equipamentos para bombeamento foram dimensionados de acordo com a vazão em torno de 3.000 litros/hora a um nível dinâmico de 280 metros, necessária ao atendimento dos contingentes populacionais, estimando-se a um consumo de 1.000 litros/dia/família para abastecimento e um pequeno excedente para o cultivo de subsistência.

No poço da localidade SERRA DOS PRAZERES será instalada eletrobomba submersa trifásica, 5,0 CV de potência.

Utilizando-se a fórmula P = [Q x H x D /( 3,6 x 0,75 x N) x 1,25] onde P é a potência necessária para a bomba em HP, Q é a vazão requerida em m3/h, H é a altura manométrica em m, D é a densidade específica do fluido bombeado (água = 1), N é o coeficiente de rendimento motor x bomba (estimado em 0,75).

Para o poço em questão, teremos: P = [3 x 280 x [1/(3,6 x 75 x 0,75)] x 1,25] P =  5,18 CV

Confrontando com as tabelas dos fabricantes chegamos a conclusão da utilização de uma bomba submersível de 5,0 CV.

7 - PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

7.1– INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE “SERRA DOS PRAZERES” (SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI)

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Unidade de Bombeamento: Instalada a 240m | Ud | QT | P.UNIT. | P. TOTAL |
| 1.1 | Bomba submersa, vazão de3 m3/h,e Alt= 280 m.c.a,trifásica |  | 01 | 3.987,84 | 3.987,84 |
| 1.2 | Painel de comando | ud | 01 | 745,60 | 745,60 |
| 1.3 | Fio de 1,5mm² | m | 300 | 0,65 | 195,00 |
| 1.4 | Cabo submerso trif 3,0x 6mm² | m | 260 | 8,60 | 2.236,00 |
| 1.5 | Tubo de f.g DN 1.1/2” | m | 40 | 150,00 | 6.000,00 |
| 1.6 | Luvas galvanizadas | m | 40 | 14,00 | 560,00 |
| 1.7 | Braçadeira de f.g 1.1/2” | ud | 01 | 50,00 | 50,00 |
| 1.8 | Tampa para o poço tubular | ud | 01 | 35,0 | 35,00 |
| 1.9 | Curva macho e fêmea 1.1/2” | ud | 01 | 30,00 | 30,00 |
| 1.10 | Luva de União f.g 1.1/2” | ud | 01 | 33,00 | 66,00 |
| 1.11 | Niple f.g 1.1/2” | ud | 04 | 9,0 | 36,00 |
| 1.12 | Registro f.g 1.1/2” | ud | 02 | 55,00 | 110,00 |
| 1.13 | Tê de f.g 1.1/2” | ud | 01 | 25,00 | 25,00 |
| 1.14 | Eletrodo de nivel | ud | 01 | 13,40 | 13,40 |
| 1.15 | Eletrodo de fusão | ud | 01 | 12,00 | 12,00 |
| 1.16 | Fita veda rosca 18x25 | ud | 10 | 3,0 | 30,00 |
| 1.17 | Montagem | ud | 01 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| ### TOTAL |  | 15.331,84 |  |  |  |

7.2– RESERVATÓRIO A SER INSTALADO NA LOCALIDADE “SERRA DOS PRAZERES’’- ( SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI)

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QT. | P.UNIT. | P. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Reservatório em fibra de vidro: 10.000litros | ud | 01 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2.0 | Base com altura de 7,0 metros com fundação | ud | 01 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 3.0 | Transporte e montagem | km | 341 | 3,00 | 1.023,00 |
| ### TOTAL |  | 8.323,00 |  |  |  |

7.3 – CASA DE PROTEÇÃO, CERCA, ADUTORA E CHAFARIZ’- NA LOCALIDADE “SERRA DOS PRAZERES’’-( SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI)

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QT. | P.UNIT. | P. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Casa de poteção da unidade de bombeamento | ud | 01 | 1.721,20 | 1.721,20 |
| 2.0 | Cerca para proteção com dez fios,arame farpado, estacas de concreto a cada 2,5 m e mouroões- Portão de acesso 1,50x2,0m | ud | 01 | 2.246,26 | 2.246,26 |
| 3.0 | Adutora (tubulação de adução da bomba para o reservatório) | ud | 01 | 194,45 | 194,45 |
| 4.0 | Distribuição e chafariz | ud | 01 | 880,62 | 880,62 |
| ### TOTAL |  | 5.042,53 |  |  |  |

# 8.0- RESUMO DOS CUSTOS GLOBAIS DAS OBRAS

| INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO | RESERVATÓRIO E BASE DE CONCRETO | CASA E CERCA DE PROTEÇÃO, ADUTORA DISTRIBUIÇÃO E CHAFARIZ | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.331,84 | 8.323,00 | 5.042,53 | 28.697,37 |

##### TOTAL GLOBAL DO PROJETO:.................................... R$ 28.697,37 (VINTE OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS TRINTA E SETE CENTAVOS )

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA (PI)

EM RELAÇÃO AO ESTADO