COMPANHIA DE DESENVOVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA – CODEVASF 7ª SR

PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO TUBULAR

NO MUNICÍPIO DE OEIRAS - PI

- SETEMBRO – 2008

SUMÁRIO

1. - INTRODUÇÃO

2. - JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

3. - GEOLOGIA REGIONAL

4. – ASPECTOS GEOLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS LOCAIS

5. – LOCAÇÃO DO POÇO

6. – POPULAÇÃO A SER BENEFICIADA

7. – CONSIDERAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO

8. - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

9. - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO POÇO

10. - CÁLCULO E DIMENSIONAMENTO DO BOMBEAMENTO

11. – PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

12. – RESUMO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA

- - CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO DA OBRA

ANEXOS

I  - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM  RELAÇÃO AO ESTADO

II  – MAPA GEÓLOGICO DO ESTADO DO PIAUÍ

III - PERFIL LITOLÓGICO/CONSTRUTIVO DO POÇO

IV - CURVAS DA BOMBA

## PROJETO TÉCNICO BÁSICO

## MEMORIAL DESCRITIVO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO

1.	INTRODUÇÃO

O município de OEIRAS (PI) está localizado na região centro-sul do Estado do Piauí, distando aproximadamente 313 km. da Capital.

Considerando-se o abastecimento a partir da disponibilidade existente no subsolo da região, a programação proposta refere-se à execução de obras, constando de perfuração e instalação de (01) um poço tubular na localidade ALAGOINHA.

2.	JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

O programa proposto busca atender as necessidades prementes da população instalada naquela localidade, que devido à falta de mananciais adequados, compartilha com animais da pouca água disponível e contaminada, favorecendo o aparecimento de doenças.

Devido à falta de recursos hídricos superficiais, baseado em estudos anteriormente realizados, a única opção para o abastecimento de água da localidade a ser beneficiada é a captação subterrânea, com a perfuração e instalação do poço tubular.

3. GEOLOGIA REGIONAL:

A Bacia do Parnaíba engloba uma área de aproximadamente 600.000 Km2 limitada a maior parte pelos medianos 41º e 49º de longitude Oeste e os paralelos 3º e 10º latitude Sul, cobrindo a maior parte dos estados do Piauí e Maranhão e porções menores dos estados do Ceará, Goiás e Bahia. Geologicamente se encontra limitada a leste e ao sul pelas rochas cristalinas de embasamento; ao norte pelas fossas tectônicas de São Luiz e Barreirinhas; ao oeste as relações de contato se acham recobertas por formações mais recentes, dificultando verificar suas possíveis ligações com a Bacia Amazônica. A bacia exibe um eixo maior retilíneo de direção N-S e uma forma grosseiramente elíptica, com as altitudes mais baixas no centro, onde ocorre o rio Parnaíba. Em relação ao eixo, verifica-se uma notável bilateralidade das unidades litológicas, onde as mesmas formações afloram em ambas as bordas em faixas paralelas, situando-se as mais jovens ao longo do eixo. Trata-se de uma bacia de 3.000 metros de sedimentos, dos quais 2.500 metros paleozóicos, na maioria clásticos, constituindo-se na mais completa seqüência palezóica do Brasil, sotoposta por camadas mais recentes meso e cenozóicas.

Segundo Mesner & Wooldridge, a história geológica da bacia está relacionada ao desenvolvimento de três grandes ciclos sedimentares, separados por duas discordâncias de erosão e caracterizados por condições climáticas e esquemas tectônicos de deposição diferentes. No ciclo inferior, o neo-siluriano (?) a Formação Serra Grande (clásticos continentais) foi depositada diretamente sobre as rochas do embasamento cristalino, constituído de rochas pré-cambrianas e cabro-ordovicianas. Em seguida a sedimentação passou a marinha durante todo o Devoniano, quando se depositaram as formações Pimenteiras, Cabeças e Longá.

Formação Serra Grande - o nome Serra Grande  foi usado pela primeira vez por Small (1913) para designar o espesso pacote de arenito que formava as escarpas da margem oriental da bacia do Piauí – Maranhão. Constituída de arenitos e conglomerados intercalações argilosas, indícios de recristalização no sedimento.

Formação Pimenteiras - O nome Pimenteiras foi introduzido na literatura geológica por Small (1913). Constituída de siltitos e folhelhos avermelhados com intercalações alternantes de arenitos finos argilosos;

Formação Cabeças - Plummer (1946) deu o nome de Formação Cabeças à seqüência de arenitos encontrados nas proximidades do Povoado Cabeças, hoje cidade de Dom Expedito Lopes. Blukennagel (1952) conservou o nome Cabeças considerando-a de idade Devoniano. Constituída de arenitos finos, médios e grosseiros, micáceas friáveis, homogêneos;

Formação Longá - A primeira referência ao nome Longá foi feita por Albuquerque e Dequerch (1946) que fazendo uma  seção no rio Longá, descreveram uma unidade que denominaram de folhelhos do Rio Longá; estes autores consideram-na Devoniana. Constituída de folhelhos e siltitos predominantes, com intercalações arenosas na parte média;

Formação Poti – última deposição do ciclo inferior, formada por clásticos deltáicos e continentais formados sob condições de clima úmido. O nome Poti foi dado por Paiva (1937). A uma seção de arenitos e siltitos com restos de plantas e leitos milimétricos de carvão, Kegel (1953), datou-a como carbonífero inferior (mississipiano). Constituída de arenitos predominantemente finos, médios, intercalações freqüentes de siltitos e folhelhos;

Formação Piauí – primeira camada do ciclo médio depositam-se camadas vermelhas; anidritas, dolomitas, calcários, arenitos continentais ( fluviais e eólicos) e chert.  O nome série Piauí foi usado pela primeira vez por Small (1913), incluindo toda a seção paleozóica da bacia do Piauí – Maranhão. Duarte, citado por Mesner e Woodridge (1946), restringiu o termo Piauí para representar o conjunto de rochas de idade Pensilvaniana.

Formação Pedra de Fogo - O nome Pedra de Fogo foi usado pela primeira vez por Plummer (1946) para designar a “formação de sílex” e camadas com fósseis de psaronius, que ocorre no vale do Riacho Pedra de Fogo; datou-a do Permiano e assim continua até os dias atuais. Constituída de siltitos predominantes com intercalações de arenitos e leitos de sílex;

Formação Motuca, Pastos Bons e Sambaíba – permo-triássica – os sedimentos deste ciclo, refletem um ambiente de deposição sobretudo continental e de mar interior remanescente, com episódicas ligações marinhas e sob um clima quente e semi-árido. Durante o Jurássico, a bacia foi afetada por um vulcanismo básico, do que resultaram intrusões de diabásio e derrames basálticos, sobre a superfície de erosão do ciclo anteriormente descrito.

Finalmente, o ciclo superior, ocupando a porção norte da bacia é constituída pela parte superior do Jurássico e inferior do Cretáceo. Compreende as formações Corda (continental flúvio-eólica), Codó (lagunar com fases evaporíticas e ligações marinhas breves) e Itapecuru (clásticos de origem complexa).

4.	ASPECTOS GEOLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS LOCAIS

Geologicamente, as unidades cujas litologias afloram na totalidade da área do município pertencem às coberturas sedimentares, relacionadas abaixo. Encimando o pacote litificado ocorrem os sedimentos da unidade denominada Depósitos Colúvio – Eluviais, que reúne areia, argila, cascalho e laterito. A Formação Sardinha, constituída de basalto, recobre pequenos trechos das unidades subseqüentes. A Formação Potí destaca-se com arenito, folhelho e siltito. Menciona-se a Formação Longá, englobando arenito, siltito, folhelho e calcário. Na porção basal do pacote repousam os sedimentos da Formação Cabeças, composta de arenito, conglomerado e siltito (figura 3).

.

No município de Oeiras pode-se distinguir três domínios hidrogeológicos distintos: rochas sedimentares, basaltos da Formação Sardinha e depósitos colúvio-eluviais. O domínio correspondente a rochas sedimentares engloba as rochas da Bacia do Parnaíba pertencentes às formações Cabeças, Longá, e Poti.

As características litológicas da Formação Cabeças indicam boas condições de permeabilidade e porosidade, favorecendo assim o processo de recarga por infiltração direta das águas de chuvas. Tal

aqüífero se constitui num importante elemento de armazenamento de água subterrânea do município, pois ocorre numa expressiva área do município, correspondendo a cerca de 20% deste.

As formações Longá e Poti, pelas suas constituições litológicas quase que exclusivamente de folhelhos, que são rochas que apresentam baixíssima permeabilidade e porosidade, não apresentam importância hidrogeológica. O domínio caracterizado pela área de ocorrência de basaltos da Formação Sardinha é constituído por rochas impermeáveis, que se comportam como “aqüíferos fissurais”. Como basicamente não existe uma porosidade primária nesse tipo de rocha, a ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão, não representando, portanto, esse domínio, nenhuma importância do ponto de vista hidrogeológico.

O domínio correspondente aos depósitos colúvio-eluviais se refere a coberturas de sedimentos detríticos, com idade tércio-quaternária, ocorrendo em cerca de 40% da área total do município. As

rochas deste domínio não se caracterizam como potenciais mananciais de captação d´água, pois suas

unidades litológicas são delgadas e pouco favoráveis à acumulação de água subterrânea.

5. LOCAÇÃO DO POÇO

Com a finalidade de se ter resultados altamente satisfatórios na captação de água subterrânea desse poço, deve-se seguir procedimentos técnicos que otimizem esses resultados.

Dessa forma na escolha do local para locação devem ser buscadas, a medida do possível,  situações que assegurem  a menor diferença  entre a cota topográfica e a cota potenciométrica do aqüífero, maior proximidade da rede elétrica,  facilidade de acesso ao local da obra e, sobretudo, que atenda plena necessidade de abastecimento d’água da população local, através da explotação do poço, gerando um custo/benefício significativo de retorno na aplicação dos recursos.

Os procedimentos de locação devem ser feitos, por técnico habilitado, com o uso de todos os recursos tecnológicos disponíveis, maximizando a escolha do local para a perfuração.

Deverá ser utilizada a bibliografia disponível, inclusive inventário de poços já perfurados, a fotointerpretação de fotografias aéreas ou imagens de satélites “overlay”,  e  interpretações geológicas, hidrogeologias e estruturais com ênfase às  estruturas lineares  como falhas e fraturas.

Um relatório técnico de locação deverá ser elaborado, acompanhado de ART do responsável técnico, apresentando além dos procedimentos acima listados, justificativas técnicas para o ponto escolhido contendo espessura do capeamento, profundidade das zonas fraturadas,  definição de 1ª. e 2ª.opção para perfuração, croqui da localidade com locação dos piquetes, locação com coordenadas geográficas e cotas topográficas.

6. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO

6.1 – LOCALIZAÇÃO

O município está localizado na microrregião de Picos , compreendendo uma área irregular de 2.737 km2, tendo como limites os municípios de Barra D´Alcântara, Tanque do Piauí, Novo Oriente do Piauí e Santa Rosa do Piauí ao norte, ao sul São Francisco do Piauí, Colônia do Piauí e Wall Ferraz, a oeste, Santa Rosa do Piauí, Nazaré do Piauí, São Francisco do Piauí e Cajazeiras do Piauí e, a leste, Inhuma, Ipiranga do Piauí, São João da Varjota e Santa Cruz do Piauí.

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 07°01’31” de latitude sul e 42°07’52” de

longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 313 km de Teresina.

6.2 – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de pesquisa nos sites do

IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí (www.pi.gov.br).

O município foi criado pela Lei Estadual nº 2.351 de 05/12/1962, sendo desmembrado do município de Guadalupe. A população total, segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 33.910 habitantes e uma densidade demográfica de 12,39 hab/km2, onde 42,11% das pessoas estão na zona rural. Com relação à educação, 69,30% da população acima de 10 anos de idade é alfabetizada.

A sede do município dispõe de abastecimento de água, energia elétrica distribuída pela Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e telégrafos e escola de ensino fundamental.

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de arroz, batata doce, cana

de açúcar, feijão, mandioca e milho.

6.3 – ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

As condições climáticas do município de Oeiras (com altitude da sede a 166 m acima do nível do mar), apresentam temperaturas mínimas de 18°C e máximas de 40°C, com clima semi-úmido e quente.

Ocasionalmente, chuvas intensas, com máximas em 24 horas. A precipitação pluviométrica média anual (registrada média anual de 922 mm, na sede do município) é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais em entre 800 a 1.400 mm e trimestres janeiro-fevereiro-março e dezembro-janeirofevereiro como os mais chuvosos. Os meses de janeiro, fevereiro e março constituem o trimestre mais úmido (IBGE, 1977).

Os solos da região são provenientes da alteração de arenitos, laterito, siltitos, folhelhos, conglomerado e basalto. Compreendem solos litólicos, álicos e distróficos, de textura média, pouco

desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com floresta caducifólia e/ou floresta subcaducifólia/ cerrado. Associados ocorrem solos podzólicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com misturas e transições vegetais, floresta sub- aducifólia/caatinga.

Secundariamente, ocorrem areias quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado sub-caducifólio/floresta sub-caducifólia (Jacomine et al., 1986).

As formas de relevo, da região em apreço, compreendem, principalmente, superfícies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros (Jacomine et al., 1986).

7. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO

7.1 – REVESTIMENTOS: TUBOS e FILTROS

.

-Tubos galvanizados, diâmetro nominal de DN 150, para aplicação até 250 m  de profundidade

-Filtros em aço galvanizados espiralado, diâmetro nominal de DN 100, para aplicação até 50 m de profundidade.

.CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO POÇO

A partir dos estudos já desenvolvidos na Bacia do Parnaíba, far-se-á uma seleção criteriosa dos pontos de perfuração, visando à utilização do poço para o abastecimento da comunidade.

8.1 - GENERALIDADES

- Proteção Ambiental

- Todas as providências serão adotadas a fim de evitar contaminação ou danos ao meio ambiente em função de líquidos contaminados ou com características indesejáveis, tanto na superfície dos terrenos, como nas camadas subsuperficiais atravessadas nas perfurações.

- Profundidade do poço:

O poço a ser perfurado na localidade ALAGOINHA  terá profundidade de 300 metros.

- Método de Perfuração

- O poço será perfurado através dos métodos de perfuração rotativo com lama.

- Diâmetros de Perfuração

- . Intervalo de  00  a  300 metros –  diâmetro de 12. 1/4”

- Vazão Estimada

Considerando os dados observados em poços da região e, ainda, prevendo-se penetração parcial do aqüífero, prevê-se obter uma vazão de 30m³/h a um nível dinâmico de 160 metros.

- Amostragem do material perfurado

- Serão realizadas amostragens, coletando amostras a intervalos de 3 em 3 metros de avanço de perfuração, devendo as amostras ser secas e dispostas em ordem crescente de perfuração, devidamente etiquetadas e identificadas.

- Registros diários de perfuração

As seguintes informações deverão estar registradas diariamente nas obras:

- diâmetro de perfuração

- metragem perfurada e profundidade do poço ao fim da jornada de trabalho

- litologia perfurada e avanço de penetração

- entradas de água observadas

##### g) Revestimento

. Intervalo de  0  a  250 metros – Tubos galvanizados DN150.

. Intervalo de  250  a  300 metros – Filtros em aço galvanizados espiralado DN100

h) Desenvolvimento e Limpeza

O desenvolvimento e a limpeza do poço deverão ser feitos mediante a combinação e/ou alternância de um dos métodos seguintes: remoção dos resíduos da lama de perfuração e jateamento da formação produtora sob pressão, desenvolvimento com a utilização de agentes dispersantes, bombeamento intermitente com ar comprimido.

O processo de desenvolvimento deverá ser efetuado durante o período que for necessário, até se constatar que nenhuma ou muito pouca areia ou outro material está sendo arrastado para o interior do poço.

A quantidade de areia na água do poço, após seu desenvolvimento, deverá limitar-se a 10 gramas por metro cúbico de água bombeada.

9.2 – TESTES DE PRODUÇÃO

Serão realizados ensaios de bombeamento com bomba submersa durante 24 horas para a determinação dos parâmetros hidraúlicos do aquífero e avaliação das condições construtivas do poço. No interior do poço, juntamente com a tubulação de ar e descarga, deverá ser descido um tubo de diâmetro de ½”, para permitir a descida livre e desimpedida do medidor de nível de água. Os níveis da água deverão se medidos com medidores eletrônicos, com precisão de centímetros.

9.3 – COLETA D’ÁGUA

Antes do término do bombeamento do poço, serão coletadas amostras d’água em quantidade de 2 litros, acondicionadas em recipiente de plástico, limpo e esterilizado.

Na boca do poço serão feitas medidas de pH, temperatura da água e condutividade elétrica. Acompanhando o recipiente das amostras deverão ser afixadas etiquetas que contenham as seguintes indicações: Município, poço, data da coleta, hora da coleta.

- 9.4 – ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES

- Terminada a construção do poço deverão ser executadas as seguintes obras de acabamento:

    - O terreno no local deverá ser entregue limpo e totalmente desimpedido de materiais e equipamentos.

    - Valas, tanques de água e lama feitos no terreno durante a obra, deverão ser aterrados.

    - Tamponamento do poço, com identificação;

    - Construção de uma sapata de proteção, de 1 m de lado, estando o poço nela centrado, com espessura de no mínimo de 0,15 m, com traço de 1:2:4.

- Proteção sanitária: cimentação nos espaços anulares entre o revestimento e o poço, no intervalo de 10 metros até a superfície.

9.5 – DESINFECÇÃO

Antes de ser colocada a tampa, far-se-á a desinfecção do poço. Para tanto, será utilizada uma solução de hipoclorito de sódio a 10 %.

Os cálculos dos volumes necessários serão realizados após a verificação dos níveis estáticos do poço.

O poço deverá ficar em repouso por um período de 2 horas. Quaisquer objetos que forem introduzidos no poço, após sua desinfecção, deverão ser lavados em água clorada. A duração prevista da operação é de 06 horas.

9.6 – ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO

- Terminados os serviços, será elaborado relatório técnico que representará a síntese dos trabalhos realizados, resultado das análises hidrogeológicas, conclusões e recomendações finais.

10 - PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

10.1 – PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE “ALAGOINHA” (OEIRAS-PI)

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QT | P.UNIT. | P. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Mobilização e Desmobilização |  |  |  |  |
| 1.1 | Deslocamento de equipamentos e materiais | ud | 01 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2.0 | Construção do Tanque de Lama e Base | ud | 01 | 2.500,0 | 2.500,00 |
| 3.0 | Perfuração |  |  |  |  |
| 3.1 | Perfuração em 12.1/4" sedimento (0-100m) | m | 100 | 220,00 | 22.000,00 |
| 3.2 | Perfuração em 12.1/4" sedimento (100-200m) | m | 100 | 275,00 | 27.500,00 |
| 3.3 | Perfuração em 12.1/4” sedimento (200-300m) | m | 100 | 343,00 | 34.300,00 |
| 4.0 | Revestimento |  |  |  |  |
| 4.1 | Fornecimento e instalação de tubos galvanizados DN150 | m | 250 | 205,00 | 51.250,00 |
| 4.2 | Fornecimento e instalação de filtros e em aço galvanizados espiralados DN100 | m | 50 | 320,00 | 16.000,00 |
| 4.3 | Fornecimento e instalação de centralizadores | ud | 15 | 70,00 | 1.050,00 |
| 5.0 | Complementação |  |  |  |  |
| 5.1 | Fornecimento pré-filtro | m³ | 17 | 400,00 | 6.800,00 |
| 5.2 | Limpeza com compressor | h | 12 | 200,00 | 2.400,00 |
| 5.3 | Desenvolvimento com compressor | h | 12 | 200,00 | 2.400,00 |
| 5.4 | Teste de produção com bomba | h | 24 | 150,00 | 3.600,00 |
| 5.5 | Proteção sanitária | m | 20 | 50,00 | 1.000,00 |
| 5.6 | Desinfecção | ud | 01 | 300,00 | 300,00 |
| 5.7 | Análise físico-quimica da água | ud | 01 | 100,00 | 100,00 |
| 5.8 | Tampa do poço | ud | 01 | 50,00 | 50,00 |
| ### Total(cento e setenta o oito mil, duzentos e cinquenta reais) |  | 178.250,00 |  |  |  |

# 11.- RESUMO DOS CUSTOS GLOBAIS DAS OBRAS

| LOCALIDADE | PERFURAÇÃO DO POÇO | ------- | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| ‘’ALAGOINHA’’ | 178.250,00 | ----- | 178.250,00 |

12 - CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

| ITEM | VALOR | 60 DIAS |
| --- | --- | --- |
| PERFURAÇÃO DO POÇO | 178.250,00 | xxxxxxxxxx |
| TOTAL | 178.250,00 |  |

##### TOTAL GLOBAL DO PROJETO: ................... 178.250,00 (XXXXXX )

Teresina – PI, 15 de SETEMBRO de 2008.

PERFIL LITOLÓGICO/CONSTRUTIVO DO POÇO TUBULAR

MUNICÍPIO: OEIRAS (PI)

LOCALIDADE: “ALAGOINHA”

Profundidade: 300 metros: de 0 a 300 metros em 12.1/4’’

Revestimento: 250 metros em tubo f.g DN 150 e 50metros filtros aço galvanizado espir.DN 100

##### PERFIL CONSTRUTIVO PROVÁVEL

Topo do Revestimento

0,50 m

Perfuração  12.1/4””

300m

80 m

PERFIL LITOLÓGICO PROVÁVEL

LEGENDA

Formação  LONGÁ

Formação Longá

Formação LONGÁ

Formação Cabeças

Formação Cabeças

Perfil sem escala

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS (PI)

EM RELAÇÃO AO ESTADO