ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 1.0 – OBJETIVO

O objetivo desta especificação técnica é estabelecer normas e critérios para perfurar, aprofundar, realizar serviços de desenvolvimento e limpeza em poços tubulares profundos, bem como, equipar poços tubulares com: instalação de unidade de bombeamento, construção de cerca e casa de proteção para os equipamentos elétricos ou grupo gerador, rebaixamento de energia elétrica com instalação de transformadores, aquisição de grupos geradores, colocação de chafariz, montagem de estrutura elevatória em concreto com para reservatório de fibra de vidro.

Faz parte da especificação técnica os projetos em anexo, devendo ser seguido em detalhes as suas especificações.

- 2.0 – LOCALIZAÇÃO

Serão realizados na zona rural dos municípios de:

Oeiras – PI: Perfuração de dois poços profundos sendo: um na localidade de Alagoinha e outro na localidade de Chapada do Consolo;

Barras-PI: Aprofundamento do poço da localidade Izabelinha;

São João da Canabrava: Limpeza de poço tubular e equipar poço tubular profundo na localidade Alto e Volta e Serra dos Prazeres, respectivamente;

Castelo do Piauí – PI : Equipar poço tubular e implantar sistema de abastecimento simplificado, reservatório e chafariz.

3.0 –  PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR

Localidade ALAGOINHA- Município de Oeiras-PI

Os serviços serão executados por empresa devidamente habilitada para a atividade, de comprovada idoneidade e atendendo a todas as regulamentações técnicas e ambientais.

SEDIMENTO

I – PROFUNDIDADE PREVISTA PARA O POÇO

O poço terá profundidade prevista de 300 (Trezentos) metros.

II – DIÂMETROS DE PERFURAÇÃO

- Intervalo de 0 a 100 m – diâmetro de 12. 1/4” (Doze e um quarto de polegadas)

- Intervalo de 100 a 200 m – diâmetro de 12. 1/4” (Doze e um quarto de polegadas)

- Intervalo de 200 a 300 m – diâmetro de 12. 1/4” (Doze e um quarto de polegadas)

Qualquer substituição de máquina, ferramenta ou acessório indispensável durante a perfuração para a execução do programa construtivo do poço deverá ocorrer por conta e risco da contratada.

Qualquer alteração nos diâmetros estabelecidos e/ou nas correspondentes profundidades somente poderão ser efetivadas mediante autorização da fiscalização.

III - REVESTIMENTO

O revestimento do poço deverá ser em tubos de 6,0 metros, Ferro Galvanizado, geomecânicos totalizando 250 metros de revestimento com 50 metros de filtro em aço galvanizado espiralado diâmetro nominal de 100 mm.

A colocação da coluna de tubos deverá obedecer a cuidados especiais, de modo a evitar deformações ou rupturas do material que possam comprometer a sua finalidade ou dificultar a introdução do equipamento de bombeio.

As juntas e conexões dos tubos de revestimento e filtros deverão ser perfeitamente estanques.

IV – PROTEÇÃO SANITÁRIA

Todo poço perfurado em rochas sedimentares, deverá ter cimentação para proteção sanitária até a profundidade mínima de 10 metros no espaço anular entre o tubo de revestimento e a parede de perfuração, com espessura mínima de 5,0 cm.

V - DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA

Em conformidade com o projeto em anexo.

VI – TESTE DE PRODUÇÃO

Será realizado um teste de produção do poço tubular com uma unidade de bombeamento, para a determinação da capacidade de produção d’água do poço, bem como, outros parâmetros que determinam a exploração racional do mesmo. Para que sejam efetuadas as mensurações verticais dos níveis de água com precisão, deverá ser utilizada uma tubulação auxiliar com diâmetro de ½” a 1”, por onde será introduzido o medidor de nível d’água.

VII – ANÁLISE DA ÁGUA

Deverá ser feito analises físico-químicas da água do poço, com fins de abastecimento, em laboratório legalizado.

VIII – TAMPA DO POÇO

Após a conclusão do poço, a tubulação deverá ser devidamente vedada, “boca do poço”, utilizando tampa específica para a estrutura, ficando sob a responsabilidade da empresa licitante a segurança até a vedação da mesma.

IX – LIMPEZA GERAL DA OBRA

Deverá ser removido todo o entulho proveniente da obra, ficando a área  cuidadosamente limpa.

Em caso de abandono da perfuração do poço por problemas técnicos, o furo deverá ser desinfetado, lacrado e o fato comunicado a empresa contratante.

Localidade Chapada do Consolo - Município de Oeiras-PI

Os serviços serão executados por empresa devidamente habilitada para a atividade, de comprovada idoneidade e atendendo a todas as regulamentações técnicas e ambientais.

SEDIMENTO

I – PROFUNDIDADE PREVISTA PARA O POÇO

O poço terá profundidade prevista de 350 (Trezentos e cinqüenta) metros.

II – DIÂMETROS DE PERFURAÇÃO

- Intervalo de 0 a 100 m – diâmetro de 12. 1/4” (Doze e um quarto de polegadas)

- Intervalo de 100 a 200 m – diâmetro de 12. 1/4” (Doze e um quarto de polegadas)

- Intervalo de 200 a 300 m – diâmetro de 12. 1/4” (Doze e um quarto de polegadas)

- Intervalo de 300 a 350 m – diâmetro de 12. 1/4” (Doze e um quarto de polegadas)

Qualquer substituição de máquina, ferramenta ou acessório indispensável durante a perfuração para a execução do programa construtivo do poço deverá ocorrer por conta e risco da contratada.

Qualquer alteração nos diâmetros estabelecidos e/ou nas correspondentes profundidades somente poderão ser efetivadas mediante autorização da fiscalização.

III - REVESTIMENTO

O revestimento do poço deverá ser em tubos de 6,0 metros, Ferro Galvanizado, geomecânicos totalizando 300 metros de revestimento, com 50 metros de filtro em aço galvanizado espiralado diâmetro nominal de 100 mm.

A colocação da coluna de tubos deverá obedecer a cuidados especiais, de modo a evitar deformações ou rupturas do material que possam comprometer a sua finalidade ou dificultar a introdução do equipamento de bombeio.

As juntas e conexões dos tubos de revestimento e filtros deverão ser perfeitamente estanques.

IV – PROTEÇÃO SANITÁRIA

Todo poço perfurado em rochas sedimentares, deverá ter cimentação para proteção sanitária até a profundidade mínima de 10 metros no espaço anular entre o tubo de revestimento e a parede de perfuração, com espessura mínima de 5,0 cm.

V - DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA

O desenvolvimento e limpeza do poço deverá ser feito com compressor de ar pelo método “air lift”, com tempo mínimo de 12 horas.

Para a limpeza do poço será realizado um bombeamento durante o período que for necessário, até se constatar que a água produzida se encontra limpa e isenta de areia e materiais utilizados em sua perfuração.

VI – TESTE DE PRODUÇÃO

Será realizado um teste de produção do poço tubular com uma unidade de bombeamento, durante 24 horas, para a determinação da capacidade de produção d’água do poço, bem como, outros parâmetros que determinam a exploração racional do mesmo. Para que sejam efetuadas as mensurações verticais dos níveis de água com precisão, deverá ser utilizada uma tubulação auxiliar com diâmetro de ½” a 1”, por onde será introduzido o medidor de nível d’água.

VII – ANÁLISE DA ÁGUA

Deverá ser feito analises físico-químicas da água do poço, com fins de abastecimento, em laboratório legalizado.

VIII – TAMPA DO POÇO

Após a conclusão do poço, a tubulação deverá ser devidamente vedada, “boca do poço”, utilizando tampa específica para a estrutura, ficando sob a responsabilidade da empresa licitante a segurança até a vedação da mesma.

IX – LIMPEZA GERAL DA OBRA

Deverá ser removido todo o entulho proveniente da obra, ficando a área  cuidadosamente limpa.

Em caso de abandono da perfuração do poço por problemas técnicos, o furo deverá ser desinfetado, lacrado e o fato comunicado ao órgão público, estadual ou regional, encarregado do controle das águas.

Localidade Izabelinha  - Município de Barras-PI

Os serviços compreendem o aprofundamento do poço tubular já construído, visando aumentar a disponibilidade hídrica, a perfuração será de 200m até a profundidade de 300m, serão executados por empresa devidamente habilitada para a atividade, de comprovada idoneidade e atendendo a todas as regulamentações técnicas e ambientais.

- CRISTALINO

I – PROFUNDIDADE PREVISTA PARA O POÇO

O poço terá profundidade final de 300 metros.

II – DIÂMETROS DE PERFURAÇÃO

- Intervalo de 200 a 300 m – diâmetro de 6”(seis polegadas)

III – TESTE DE PRODUÇÃO

Será realizado um teste de bombeamento com bomba submersa durante 24 horas, para a determinação da capacidade de produção d’água do poço, bem como, outros parâmetros que determinam a exploração racional do mesmo. Para que sejam efetuadas as mensurações verticais dos níveis de água com precisão, deverá ser utilizada uma tubulação auxiliar com diâmetro de ½” a 1”, por onde será introduzido o medidor de nível d’água.

VII – ANÁLISE DA ÁGUA

Deverá ser feito analises físico-químicas da água do poço, com fins de abastecimento,  em laboratório legalizado.

VIII – TAMPA DO POÇO

Após a conclusão do poço, a tubulação deverá ser devidamente vedada, “boca do poço”, utilizando tampa específica para a estrutura, ficando sob a responsabilidade da empresa licitante a segurança até a vedação da mesma.

IX –LIMPEZA GERAL DA OBRA

Deverá ser removido todo o entulho proveniente da obra, ficando a área  cuidadosamente limpa.

Em caso de abandono da perfuração do poço por problemas técnicos, o furo deverá ser desinfetado, lacrado e o fato comunicado a empresa contratante.

Localidade Alto e Volta - Município de São João da Canabrava-PI

Os serviços compreendem a limpeza de poço tubular profundo (450 metros de profundidade) com instalação de compressor de ar, terá duração mínima de 24 horas.

I – LIMPEZA GERAL DA OBRA

Deverá ser removido todo o entulho proveniente da obra, ficando a área  cuidadosamente limpa.

Em caso de abandono do poço por problemas técnicos, o poço deverá ser lacrado e o fato comunicado a empresa contratante.

- 4.0 – UNIDADE DE BOMBEAMENTO

- I - INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE BOMBEAMENTO – Alta e Volta e Camaloura.

- Medidas de segurança

- Os locais de instalação devem obedecer às normas de segurança, com a utilização de equipamentos adequados e mão de obra especializada para o serviço, deve ser providenciado o isolamento da área de trabalho evitando a presença de pessoas não autorizadas.

- II - Característica do equipamento:

- Unidades de bombeamento trifásica, com vazão de 3,0 m³/h, tubos de recalque tipo ferro galvanizado com 6,0 metros de comprimento, com diâmetro nominal de 1.1/2”polegadas, instalada a 240 metros e altura manométrica de 280 m.c.a,  – São João da Canabrava-PI localidade Serra dos Prazeres;

- Unidades de bombeamento trifásica, com vazão de 5,0 m³/h, tubos de recalque tipo ferro galvanizado com 6,0 metros de comprimento, com diâmetro nominal de 1.1/2”polegadas, instalada a 60 metros e altura manométrica de 80 m.c.a, – Castelo do Piauí, localidade Camaloura;

- O painel de comando deve ser compatível com a potência e voltagem, componentes de proteção e relé de nível, a interligação painel/bomba deverá ser feita por cabo elétrico trifásico revestido, com dimensão compatível com a potência do motor e sua profundidade de colocação. Aquecimentos e queima de painéis pela utilização de materiais fora de especificações deverão ser repostos;

- A unidade de bombeamento será sustentada por uma abraçadeira de ferro que será apoiada na tampa do poço, sendo esta de alumínio;

- O recalque será composto de uma curva Macho e Fêmea galvanizada, válvula de retenção, registro de gaveta com conexões de acoplamento nas dimensões da tubulação de recalque;

5.0 - CASA PARA PROTEÇÃO DE PAINEL DE BOMBA E GRUPO GERADOR

Casa para proteção dos quadros de comando com as dimensões de 1,0 x 0,85 x 2,10 metros e demais expostas em planta, anexo IV, construída em alvenaria, rebocada internamente e externamente, caiada, cobertura em laje, piso cimentado e calçada elevada com tijolos de furo, tendo contrapiso e piso cimentado.

Casa para proteção de grupo gerador com 9,31 m² de área construída, demais dimensões expostas em planta, anexo IV, construída em alvenaria, rebocada internamente e externamente, caiada, cobertura em telha cerâmica, piso cimentado e calçada elevada com tijolos de furo, tendo contrapiso e piso cimentado.

I – Limpeza do terreno

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpeza, roçado, desmatamento, destocamento, retirada da camada vegetal, remoção e queima, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos, pedras, etc.

Os danos e prejuízos às propriedades alheias produzidos por operações inadequadas na execução da limpeza, ou mesmo erro na deposição dos materiais destinados ao bota-fora, serão de responsabilidade exclusiva da Empreiteira.

II – Locação da obra

Será de responsabilidade da Empreiteira o fornecimento e construção de todos os piquetes, testemunhos e gabaritos, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos trabalhos de locação da obra.

Será responsabilidade da Empreiteira manter todas as estacas e marcos até que seja autorizada a removê-los.

III – Escavação manual em terra compacta

As cavas para fundações e outras partes da obra abaixo do nível do terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes destas especificações técnicas, natureza do terreno encontrado e volume material a ser deslocado, tendo a Empreiteira a responsabilidade integral pela resistência e estabilidade das fundações.

Todas as escavações deverão ser protegidas, quando for o caso, contra a ação da água superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol freático, a fim de assegurar uma boa execução dos trabalhos.

O preenchimento de escavações em excesso deverá ser feito em concreto de regularização, sendo este ônus por conta da Empreiteira.

IV - Aterro apiloado com empréstimo

Os trabalhos de aterro serão executados com materiais adequados aos tipos de serviços a serem executados.

V – Fundação em alvenaria de pedra argamassada

Entender-se-á por execução de alvenaria de pedra argamassada o conjunto de operações que a Empreiteira deverá efetuar para a perfeita execução das obras, conforme indicado nos projetos, nestas Especificações Técnicas, e/ou solicitação da Fiscalização.

A alvenaria será executada em camadas respaldadas horizontalmente, com o necessário travamento, formando um todo maciço, sem vazios. A primeira fiada será constituída de pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito de concreto magro, quando estiver em contato com solo ou rocha. Suas superfícies expostas deverão ser bem acabadas e sem relevos.

Deverá ser utilizada rocha sã, densa e durável.

Tanto quanto possível, serão utilizadas pedras de faces sensivelmente planas, cuja forma se aproxime da cúbica.

A argamassa para ligação das pedras será de cimento e areia sem peneirar no traço 1:4.

A fundação corrida terá seção mínima de 30 x 30 cm.

VI - Baldrame de tijolo cerâmico esp. 14cm

As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos furados, conforme adiante especificado, e obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto e nestas especificações.

O baldrame terá largura de 14 cm e altura mínima de 20 cm, sendo executado para regularizar e transmitir melhor as cargas aos elementos de fundação.

Se as dimensões dos tijolos a empregar implicarem alteração de espessura das paredes, serão feitas as necessárias modificações nas plantas, depois de consultada a Fiscalização.

Os tijolos serão ligeiramente molhados antes da colocação.

Para o assentamento de tijolos furados ou maciços será utilizada a argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa no traço 1:2:8.

As alvenarias recém-terminadas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas.

Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa, proceder-se-á a freqüentes molhagens, com a finalidade de evitar a brusca evaporação.

VII - Cintas de concreto armado

Refere-se a presente especificação aos serviços necessários para as construções em concreto, como indicados no projeto ou segundo indicado pela Fiscalização.

O concreto empregado deverá ter resistência à compressão igual ou superior ao valor indicado para cada uma das partes da obra, de acordo com os projetos e especificações. A Empreiteira deverá conceder as facilidades necessárias, tanto nas centrais misturadoras como na obra, para obtenção das amostras representativas a serem submetidas aos ensaios específicos.

VIII - Materiais

VIII. 1 – Alvenaria de tijolo cerâmico (e=9 cm)

As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos furados, conforme adiante especificado, e obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto.

A espessura indicada referem-se às paredes depois de revestidas. Admite-se, no máximo, uma variação de 2 cm com relação à espessura projetada.

Se as dimensões dos tijolos a empregar implicarem alteração de espessura das paredes, serão feitas as necessárias modificações nas plantas, depois de consultada a Fiscalização.

Os tijolos serão ligeiramente molhados antes da colocação.

Para o assentamento de tijolos furados ou maciços será utilizada a argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média grossa no traço 1:2:8.

As alvenarias recém-terminadas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas.

Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa, proceder-se-á a freqüentes molhagens, com a finalidade de evitar a brusca evaporação.

Recomendar-se-á o não assentamento de tijolos encharcados ou sob a ação direta de chuvas, para evitar a reação de eventuais sulfatos dos tijolos com os álcalis do cimento, dando lugar a indesejáveis eflorescências.

As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terão a espessura máxima de 12 mm e serão rebaixadas à legra ou à ponta de colher, para que o emboço adira fortemente à parede.

Não será permitida a colocação de tijolos com furos voltados no sentido da espessura das paredes.

As canaletas e cortes necessários para as instalações elétricas serão executadas na alvenaria, antes do seu revestimento.

VIII.2 - Elemento vazado e = 8cm com tela metálica

A execução dos painéis de elementos vazados de concreto será procedida com particular cuidado e perfeição, por profissionais especializados nesse serviço.

Para o assentamento dos blocos será empregada a argamassa de cimento e areia média no traço 1:3.

VIII.3 – Laje pré-moldada de concreto armado com aditivo impermeabilizante

As especificações técnicas deste item deverá seguir as Especificações Técnicas referentes aos serviços necessários para as construções em concreto - Especificações Técnicas do item – Cintas de concreto armado.

VIII.4 - Lastro de Impermeabilização e=6cm

Entende-se por lastro a camada de concreto executada sob a área coberta, inclusive espessura das paredes, e destinada a evitar a penetração de água nas edificações, especialmente por via capilar.

O lastro será constituído por concreto simples - ao qual serão adicionados à água de amassamento, um plastificante líquido de efeito físico-químico para aumentar a estanqueidade do produto, com redução da capilaridade. A espessura do lastro será de 6 cm.

A dosagem do plastificante variará entre 0,2% e 0,5% do peso do cimento.

De acordo com as dimensões da obra, a concretagem com emprego de plastificante será efetuada em operação contínua e ininterrupta.

VIII.5 - Piso cimentado e = 1,5cm

Os cimentados, sempre que possível, serão obtidos pelo simples sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do próprio concreto da base, quando este ainda estiver plástico.

As superfícies dos cimentados serão cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente umidade, durante os 7 dias que sucederem sua execução.

Os cimentados terão espessura mínima de 15 mm.

VIII.6 - Calçada cimentada

Escavação manual de valas

Este serviço será executado, medido e pago conforme item 2.2.3, com seção mínima de escavação de 20 x 15 cm.

Alvenaria de elevação com tijolo de furo

Este serviço será executado, medido e pago conforme item 2.2.8.

Contrapiso

Este serviço será executado, medido e pago conforme item 2.2.11.

Piso cimentado

Este serviço será executado, medido e pago conforme item 2.2.12.

VIII.7 - Chapisco em teto

O chapisco comum será executado com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, com espessura média de 5 mm.

As superfícies de paredes e tetos serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes da aplicação do chapisco.

VIII.8 - Reboco em teto

A superfície a revestir deverá ser limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos.

O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão e depois de decorridas 24 horas, no mínimo, de sua aplicação.

Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados e aprumados.

O reboco será executado em massa única, com espessura máxima de 25mm.

VIII.9 – Porta em chapa de ferro 1,0 x 1,95 m  e 1,0  x 2,10 completa

O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação.

Caberá à Empreiteira elaborar, com base nas pranchas do projeto, os desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente submetidos à autenticação da Fiscalização.

Só poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos indicados nos desenhos e às amostras apresentadas pela Empreiteira e aprovadas pela Fiscalização.

As esquadrias só poderão ser assentadas depois de aprovadas pela Fiscalização.

Caberá à Empreiteira assentar as esquadrias nos vãos e locais apropriados, inclusive selar os respectivos chumbadores e marcos.

Quando, por acaso, não houver nos desenhos do projeto indicações suficientemente claras, deverá a Empreiteira dirigir-se à Fiscalização, com a necessária antecedência, solicitando todos os esclarecimentos a respeito.

Caberá à Empreiteira inteira responsabilidade pelo rumo e nível das esquadrias e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.

As esquadrias não serão jamais forçadas em rasgos, porventura fora do esquadro ou de escassas dimensões.

Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria, com argamassa, a qual será firmemente socada nos respectivos furos.

Os quadros serão perfeitamente esquadrejados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda.

As pequenas diferenças entre os furos de peças a rebitar ou a aparafusar, desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda.

Todos os furos de rebites ou parafusos serão escariados e as asperezas limadas.

VIII.10 - Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro

Nas pinturas de ferro, a demão de zarcão ou tinta primária deverá formar uma película resistente, elástica, sem solução de continuidade e inalterável sob a ação de agentes estranhos.

Após a limpeza das peças por meios manuais, mecânicos ou químicos, conforme o especificado, até remover toda a ferrugem e a aplicação da base anticorrosiva, os serviços obedecerão às seguintes prescrições:

-	limpeza a seco e remoção do pó;

-	emassamento necessário à correção das superfícies;

-	lixamento a seco e remoção do pó;

-  aplicar duas demãos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo autor do projeto.

VIII.11 – Pintura à cal

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura especificada.

A cal deverá ser de boa qualidade, nova e de cor branco puro e, quando não hidratada, ser queimada com pouca água, adicionando o restante necessário depois de terminada a hidratação, observando-se o cuidado de não colocar água em excesso.

Deverá ser adicionado óleo de linhaça crua e cola apropriada na proporção adequada para posterior aplicação de, no mínimo, três demãos, alternadamente em direções cruzadas.

6.0 – CERCA -  Camaloura e Serra Alta e Volta.

I – Cerca com perímetro de 40,00m com estaca pré-moldada de concreto armado a cada 2,50 m e mourões, 10 fios de arame farpado e portão em grade de ferro 3,00m x 2,00m

Será construído cerca de arame farpado de 10 (dez) fios, com estacas de concreto armado pré-moldado a cada 2,50m, na altura de 2,50m, com dimensões de 10x10cm, e mourões de canto na altura de 2,50m com dimensões de 15x15cm.

O cálculo estrutural das estacas e mourões de concreto pré-moldado será de responsabilidade do fabricante.

Para o acesso será instalado um portão de ferro tipo grade de 3,00 x 2,00m, com pintura em esmalte sintético, fixado em 2 (dois) pilares executados no local, seguindo as especificações conforme planta em anexo.

Medição e pagamento:

A cerca será medida por unidade devidamente executada.

O pagamento será feito de acordo com o preço unitário da Planilha Orçamentária.

Este preço deverá incluir: material, mão-de-obra, transporte, armazenamento, equipamento e quaisquer insumos necessários à execução completa dos serviços.

Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro

Este serviço se refere à pintura do portão de acesso da cerca, tipo grade, de ferro, de 3,00x 2,00 m.

7.0 – RESERVAÇÃO -  Camaloura e Serra Alta e Volta.

I - Reservatório de 10.000 litros sobre base pré-moldada de concreto armado com 7,00 m de altura.

Conforme indicado em projeto, será adquirido reservatório em fibra de vidro com capacidade de armazenamento de 10.000 litros e instalado sobre base pré-moldada de concreto armado (três pilares) com altura mínima de 7,00m.

Estão inclusas nesses serviços as despesas com o transporte e a montagem do reservatório; a instalação das tubulações de extravasor e limpeza; tubo PVC PBA DN 50 mm Classe 12; conexões; flanges e dois registros de gaveta de 2”; sendo um para o extravasor e um para a distribuição.

Pintura em tinta a óleo do logotipo da CODEVASF no reservatório.

Nas pinturas, a demão de tinta primária deverá formar uma película resistente, elástica, sem solução de continuidade e inalterável sob a ação de agentes estranhos.

Após a limpeza das peças por meios manuais, mecânicos ou químicos, conforme o especificado, até remover as imperfeições, os serviços obedecerão às seguintes prescrições:

- Limpeza a seco e remoção do pó;

- Lixamento a seco e remoção do pó;

- Duas demãos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo autor do projeto.

Após a aplicação do fundo em tinta a óleo branca será providenciada a pintura do logotipo da CODEVASF (0,50m x 2,0m) em duas faces opostas do reservatório, devendo o construtor solicitar o modelo junto à fiscalização.

8.0 - DISTRIBUIÇÃO

Consiste na escavação manual de valas, exceto rocha até 1,5 m  numa extenção de até 48 metros, onde será instalado tubos de PVC, PBA, Classe 12  DN 50 mm e posteriormente realizado o reaterro com compactação manual e aproveitamento do material escavado. As valas terão 0,50 m de profundidade com 0,40m de largura. A distibuição será do reservatório ao chafariz, neste percuso, proximo ao reservatório será construído uma caixa registro ( 0,60 x 0,85x 0,30) com tampa, em tijolo maciço (comum), com a espessura da alvenaria correspondendo ao comprimento do tijolo (1 vez), assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia grossa, no traço 1:2:8, na altura definida pelo projeto, rebocada com tampa em concreto armado que terá como finalidade a proteção de um registro de esfera de 50mm em PVC, para controlar a vazão do reservatório ao chafariz.

9.0 - CHAFARIZ

- O chafariz será uma estrutura pré-moldada, de concreto composto de quatro torneiras metálicas com diâmetro mínimo de ½”, e terá quatro faces com 0,20m de largura por 1,50 metros de comprimento, será montado sobre uma base de concreto quadrada com 1,60 metros de lado, conforme especificações contidas em planta,  anexo III.

10.0 –  Grupo Gerador.

- Localidade Camaloura

- Grupo gerador composto de: motor diesel, sistema de refrigeração a água ou ar, com potência mínima de 12,0 cv, a 2.400 rpm, alternador trifásico de 7,5KVA, montado sobre base de ferro, interligação motor/alternador feita por um conjunto de correias e polias,  cabos para interligação entre grupo gerador/painel gerador / painel da unidade de bombeamento. O grupo gerador deverá ter painel próprio para acompanhamento de sua produção de energia: voltagem, freqüência e amperagem. O motor deve ter garantia de no mínimo de dois anos.