[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB






	09/12/08
	666/08
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(061) 3312-4619
	(061) 3312-4723

	CIRCULAR – EDITAL Nº 87/2008

	xxx
	xxx

	COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 87/08, QUE TEM POR OBJETO QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NA CIDADE DE XIQUE-XIQUE, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA ESCLARECEMOS:

1) PERGUNTA:

APÓS VERIFICAÇÃO DOS PROJETOS, NÃO FOI LOCALIZADO O DETALHE DOS
SERVIÇOS CONSTANTES DA PLANILHA NOS ITENS 2.60 AO ITEM 2.67 (ASSENTAMENTO DE
TUBO AÉREO EXTERNO, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRÁULICO). PORTANTO,
PEDIMOS A ESTA COMISSÃO O FORNECIMENTO DESTES PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO DO
MATERIAL A SER UTILIZADO.
RESPOSTA:
SOBRE ITENS 2.60 A 2.76 – ASSENTAMENTO DE TUBO AÉREO EXTERNO: 

· PARA ESCLARECIMENTO VIDE PLANILHA  ANEXO.

2) PERGUNTA:
CONFORME DESCRITO NO ITEM 2.82 DA PLANILHA, A TRAVESSIA SOB RODOVIA
PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, ENCONTRA-SE DETALHADA NO PROJETO 1910 HID-ERC
001 (EMISSÁRIO POR RECALQUE, 01 FL 01 DE 01 EEE-1 A PV 4.63 BACIA 09 TRECHO
E0 A E9+15,36 PLANTA, PERFIL E DETALHE) O QUAL CONTEM O PERFIL DO TRECHO
ENCAMISADO AÇO CARBONO 8” EXTENSÃO 33,38 METROS E 30,19 METROS. PARA QUE
POSSAMOS ORÇAR O ITEM, NECESSITAMOS OS SEGUINTES ESCLARECIMENTOS : QUAL O
TIPO DO SOLO EXISTENTE NO TRECHO DA TRAVESSIA E QUAL A ESPESSURA DA CHAPA DO
TUBO DE AÇO CARBONO DE 8” E ESPECIFICAÇÃO DO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
DO TUBO ?

RESPOSTA:
SOBRE 2.82 – TRAVESSIA SOB RODOVIA:

· MATERIAL DE ATERRO, A ESPESSURA DA CHAPA É DE 8,18 MM COM PROTEÇÃO GALVANIZADA.

3) PERGUNTA:

SOLICITAMOS DESTA COMISSÃO O CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
CONSTANTES NA PLANILHA.
RESPOSTA:
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:

· OS SERVIÇOS SERÃO MEDIDOS CONFORME UNIDADES CONSTANTES NAS PLANILHAS E PAGOS CONFORME PREÇOS UNITÁRIOS PROPOSTOS PELA LICITANTE. CASO TENHA DÚVIDAS CONSULTAR CADERNO DE ENCARGOS DA EMBASA, QUE ESTÁ DISPONIBILIZADO NO SITE DA CODEVASF E DO COMPRASNET. 

4) PERGUNTA:

 ITEM 13.3.10-A – EDITAL – PREÇO UNITÁRIO

É PRECISO APRESENTAR RELATÓRIO TÉCNICO E COMPOSIÇÃO PARA MATERIAIS QUE TIVEREM SEUS VALORES SUPERIORES AOS VALORES ORÇADOS PELA CODEVASF?

ITEM 02.06 – 0203190000 – LIMPEZA DE RUAS

PARA ANÁLISE DE ORÇAMENTO DO ITEM, PERGUNTAMOS: QUE LARGURA DE RUAS DEVEMOS ADOTAR COMO PADRÃO, VISTO QUE AS RUAS SERÃO TOTALMENTE SUJAS DURANTE OS SERVIÇOS E EXISTE UMA VARIAÇÃO MUITO GRANDE NA LARGURA DAS VIAS.

ITEM 02.45 – 0701010000 – ESCORAMENTO DESCONTÍNUO.

O PREÇO ADOTADO PELA CODEVASF PARA O ITEM, EM NOSSA CONSIDERAÇÃO ESTÁ AQUÉM DO PREÇO DE  MERCADO. SOLICITAMOS A COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUE ORIGINOU O PREÇO APRESENTADO PARA ESTE ITEM.

ITEM 02.86 – 1401250000 – DEMOLIÇÃO DE ASFALTO.

GOSTARÍAMOS DE ESCLARECIMENTOS DA CODEVASF, QUANTO À ESPESSURA MÉDIA A SER CONSIDERADA PARA A DEMOLIÇÃO DOS PAVIMENTOS COM ASFALTO. POIS O ORÇAMENTO POR M3 PODERÁ GERAR DISTORÇÕES NA APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO.

ITEM 03.00 – RAMAIS PREDIAIS

EM NOSSO ENTENDIMENTO O SOLO DAS VALAS DOS RAMAIS PREDIAIS É DE 1ª CATEGORIA E O ATERRO SERÁ COM O SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES.

NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

CASO NEGATIVO FAVOR ESPECIFICAR OS MATERIAIS E ESCOPO DOS SERVIÇOS.

ITENS 03.10/11/12/13/14/15 – EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL.

EM NOSSO ENTENDIMENTO ESTES ITENS SE REFEREM AOS RAMAIS ENTRE O SELIM DO COLETOR PRINCIPAL ATÉ A CAIXA A SER INSTALADA NO PASSEIO DAS UNIDADES RESIDENCIAIS. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO? CASO NEGATIVO, FAVOR DETALHAR O ESCOPO DO SERVIÇO.

RESPOSTA:
ITEM 13.3.10-A – EDITAL – PREÇO UNITÁRIO:

AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DEVEM SER APRESENTADAS APENAS PARA OS SERVIÇOS. AS JUSTIFICATIVAS DEVEM SER APRESENTADAS PARA TODOS OS PREÇOS UNITÁRIOS SUPERIORES AOS ORÇADOS PELA CODEVASF, CONFORME ESTABELECIDO NO SUBITEM 13.3.10;

ITEM 02.06 – 020319000 – LIMPEZA DE RUAS:

OS SERVIÇOS SERÃO MEDIDOS E PAGOS CONFORME UNIDADE CONSTANTE NA PLANILHA;

ITEM 02.45 – 0701010000 – ESCORAMENTOS DESCONTÍNUOS:

O PREÇO DO SERVIÇO ESTÁ CORRETO;
ITEM 02.86 – 1401250000 – DEMOLIÇÃO DE ASFALTO:

OS SERVIÇOS SERÃO MEDIDOS E PAGOS CONFORME UNIDADE CONSTANTE NA PLANILHA;

ITEM 03.00 – RAMAIS PREDIAIS E ITENS 03.10/11/12/13/14/15:

SIM;

ITEM 03.10/11/12/13/14/15 – EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL:

SIM.

5) PERGUNTA:

A NORMA PARA TUBOS DE PVC DEFºFº, FOI ALTERADA DE 7665/99 PARA 7665/2007. AS EMPRESAS FABRICANTES DE TUBOS DE PRIMEIRA LINHA (ATENDEM ÀS NORMAS) PASSARAM A PRODUZIR SEUS PRODUTOS DENTRO DA NORMA 7665/2007. 

OS PREÇOS ADOTADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CODEVASF, ESTÃO COMPATÍVEIS COM OS TUBOS FABRICADOS DENTRO DA NORMA 7665/99.

SOLICITAMOS UMA POSIÇÃO DA CODEVASF QUANTO AO PREÇO APRESENTADO, POIS O MESMO INFLUENCIA NO PREÇO GLOBAL DA OBRA, ONDE NÃO PÓDEMOS APRESENTAR PREÇO GLOBAL SUPERIOR AO DO EDITAL EM EPÍGRAFE.

SOLICITAMOS O CADASTRO DO NÍVEL D´ÁGUA NAS BACIAS DA OBRA EM QUESTÃO, BUSCANDO REALIZAR O CÁLCULO DAS BOMBAS PARA ESGOTAMENTO DE VALAS. CASO NÃO EXISTA ESTE CADASTRO, FAVOR INFORMA A POTÊNCIA (EM HP) DAS BOMBAS PARA REALIZARMOS A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS. 

SOLICITAMOS ESCLARECIMENTO DA CODEVASF, QUANTO A ESPECIFICAÇÃO DOS TUBOS DE CONCRETO DN 400, 450 E 500. 

A ESPECIFICAÇÃO SERIA CENTRIFUGADO PRÓPRIO PARA ESGOTO OU CA2 COMUM?

RESPOSTA:
ITEM ESCLARECIMENTO 1 – TUBOS DE PVC DE FºFº

OS PREÇOS ESTÃO CORRETOS;

ITEM ESCLARECIMENTO 2 – BOMBEAMENTO:

É DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE O CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA;

ITEM ESCLARECIMENTO 3 – TUBOS DE CONCRETO:

TUBOS DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PRÓPRIOS PARA ESGOTO, CLASSE A2, PB, JE ESTÃO ORÇADOS SEPARADAMENTE NOS ITENS MATERIAL (FORNECIMENTO) E SERVIÇOS;

TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE C1, PB, JUNTA ARGAMASSADA, ESTÃO ORÇADOS COMO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO







































_1161585798.bin

