MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO CODEVASF |
| --- | --- |

PROJETO PONTAL SUL COM 4.000ha

LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA,

ESTADO DE PERNAMBUCO

PROJETO EXECUTIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA

FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DOS TUBOS E CONEXÕES DOS CONDUTOS FORÇADOS CF03 E CF04

3PS - ET - TUB - 030 - REV. 0

CONSÓRCIO NORONHA – GEOTÉCNICA

DEZEMBRO/98

ÍNDICE

ITEM		Pág.

1.0	OBJETIVO	01

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS	01

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO	02

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES	03

5.0	NORMAS TÉCNICAS	03

6.0	INSPEÇÃO	04

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM	04

8.0	MANUAIS	05

9.0	IDENTIFICAÇÃO	05

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS	06

11.0	ENSAIOS E TESTES	09

12.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12

13.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	12

14.0	ENTREGA DOS TUBOS E CONEXÕES	12

15.0	RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA	12

16.0	LISTA DE MATERIAIS	14

ANEXO I - DESENHOS DE REFERÊNCIA	36

ESPECIFICAÇÕES PARA FORNECIMENTO

E FABRICAÇÃO DE TUBOS, PEÇAS

ESPECIAIS E DEMAIS ACESSÓRIOS

1.0	OBJETIVO

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para a fabricação e fornecimento dos Tubos e Conexões que constituem os Condutos Forçados CF03 e CF04, parte integrante do Projeto Pontal – Área Sul.

2 – DISPOSIÇÕES GERAIS

Este capítulo apresenta as normas gerais de fornecimento a serem observadas pelas empresas contratadas para o fornecimento dos materiais previstos no edital. Deve-se salientar que as condições aqui mencionadas não isentam, sob hipótese alguma, as Fornecedoras da estrita observância às especificações particulares apresentadas a seguir.

O Fornecedor deverá isentar a CODEVASF de quaisquer reclamações de terceiros por infração de patentes, marcas registradas ou direitos de desenhos industriais, advindas do uso dos equipamentos ou de qualquer parte dos mesmos.

Quaisquer tubos ou conexões necessários à perfeita operação e funcionamento dos Condutos Forçados, conforme estabelecido nos desenhos de projeto acima mencionados, mesmo que não tenham sidos mencionados nas listas de materiais do item 16.0 desta especificação, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA sem ônus para a CODEVASF.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no edital de concorrência apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no edital e o mencionado nesta Especificação, prevalecerá o estipulado no edital.

Todos os tubos e conexões fornecidos deverão ser apropriados para instalação enterrada e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência e a melhor prática técnica aplicável.

As condições do local de instalação dos tubos e conexões são as seguintes:

- Tipo de serviço -					contínuo

- Altitude acima do nível do mar -		superior a 350 m e inferior a 1000m

- Temperatura Ambiente Máxima -		40oC

- Temperatura Ambiente Mínima -		25,5oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -	31oC

- Umidade Relativa Média - 			60%

- Velocidade Média do Vento -			8,2 km/h

Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais, com todas as suas peças correspondentes intercambiáveis.

Os preços constantes da proposta deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas necessárias à realização da encomenda.

A entrega será considerada como tendo sido realizada quando da descarga dos equipamentos, e após ter sido emitido o respectivo termo de recebimento.

O transporte, incluindo carga e descarga dos equipamentos, até a praça para a sua armazenagem deverá ser de única e exclusiva responsabilidade do Fornecedor, e seu custo deverá estar embutido no preço final do equipamento.

Os materiais fornecidos deverão estar totalmente segurados contra perdas e danos inerentes à fabricação ou aquisição, transporte, carga, descarga, estocagem, e entrega, na forma determinada pelas especificações.

A licitante deverá garantir ainda que nenhum dos materiais fornecidos apresentem defeito proveniente de projeto, matérias primas ou de qualquer ato ou omissão, que possam surgir sob o uso normal dos equipamentos fornecidos, nas condições existentes no Brasil.

Esta garantia permanecerá válida por 12 (doze) meses após a data em que os equipamentos tenham sido postos em serviço, ou por 24 (vinte e quatro) meses após a data da entrega no ponto de destino, o que primeiro prescrever.

A CODEVASF noticiará prontamente ao Fornecedor, por escrito, de quaisquer reclamações ou anormalidades surgidas dentro do período de garantia.

Ao receber tal notificação o Fornecedor deverá, com a rapidez que for razoável, substituir os materiais ou acessórios defeituosos ou partes dos mesmos, sem despesas para a CODEVASF.

No caso em que o Fornecedor, tenha sido notificado, deixar de substituir  os materiais ou acessórios dentro de um período razoável a CODEVASF poderá vir a tomar as providências que julgar necessárias para tais substituições sob risco e despesas exclusivas do Fornecedor, sem prejuízo de quaisquer outros direitos que a CODEVASF possa ter.

O Fornecedor não poderá ceder, em todo ou  em parte, suas obrigações a não ser com o consentimento prévio e escrito da CODEVASF.

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS FORNECIMENTOS

3.1 OBJETIVO

A presente especificação técnica refere-se aos requisitos mínimos necessários a serem atendidos no fornecimento dos tubos PRFV, ou similar, conforme detalhes de projeto, para implantação dos Condutos Forçados 3 e 4 do Projeto Pontal em Petrolina-Pe.

3.2 - DESCRIÇÃO TÉCNICA  PARA TUBULAÇÃO

Os tubos e peças que irão compor o projeto de implantação dos Condutos Forçados 3 e 4 deverão, como regra geral, tanto no fornecimento, se enquadrar nas normas técnicas, especificações, instruções e recomendações,  descritas a seguir.

- 3.2.1 -  Normas de Fabricação e Dimensionamento

Os tubos, conexões e peças em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) deverão obedecer as mais recentes versões das seguintes normas:

Normas Básicas: AWWA-C-950/01 - Fiberglass / Pressure Pipe – incluindo todos os apêndices e normas de referência para testes;

AWWA M45; ASTMD638; ASTM D695; ASTM D1599; ASTM D2105; ASTM D2290; ASTM D2412;ASTM D2992; ASTM D3262; ASTM D3517; ASTM D3567; ASTM D3754;ASTM D3681; ASTM D3839; ASTM D4161; ASTM D5365; BS 5480; BS 8010;ISO 2531; ISO 10467; ISO 10639; SABESP 0100-450 – 522; CETESB-T5 –570, ISO-2531.

Norma Opcional: DIN - 16869 e DIN 19565.

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para tubos e conexões projetados ou fabricados de acordo com outras Normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as Normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de tubos e conexões de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas, traduzidas (tradução oficial de preferência) para o idioma português.

O PROPONENTE será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros ou omissões determinadas pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis, será dada preferência aos termos das Especificações.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, os tubos e conexões serão considerados como projetados e fabricados com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nas Especificações. A CONTRATADA será inteiramente responsável por qualquer divergência.

Em caso de dúvida ou omissão das presentes especificações, o PROPONENTE deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

Qualquer outra norma deverá ser previamente aprovada pela Codevasf.

- 3.2.2 - Condições Específicas

Os tubos de PRFV – Plástico Reforçado com Fibra de Vidro deverão ser fornecidos com diâmetros externos que permitam a intercambialidade com os tubos de ferro fundido dúctil, conforme dimensões ISO-2531, em toda sua extensão e não somente nas extremidades ou somente no corpo na barra. Em outras palavras, os tubos de PRFV deverão ser intercambiáveis com os tubos de ferro dúctil na ponta, na bolsa e em toda a extensão da barra.

O projeto da espessura do tubo deverá considerar a temperatura máxima da água 40º C (temperatura média 30º C) e pressão máxima de trabalho igual a pressão máxima transiente de cada classe.

A classe de pressão dos tubos deve ser estabelecida através da base hidrostática de projeto à longo prazo extrapolada à 50 anos, conforme a norma AWWA C950/95 e usando-se o procedimento B da norma ASTM D2992.

Conforme previsto no AWWA-C-950/95 os tubos a serem fornecidos poderão ser  f em resina ou argamassa de resina Epoxy ou polyester, bem como ser providos de “liner” termofixo.

A junta elástica deverá atender as classes de pressão estabelecidas. Estão previstas juntas elásticas do tipo Ponta e Bolsa ou luva de acoplamento com vedação em elastômero à base de neoprene. Serão aceitas para tubulação em PRFV a junta elástica composta em borracha EPDM.

As pressões de teste hidrostático devem ser de acordo com normas AWWAC950/95;

Flanges deverão obedecer as normas NBR 7575 e NBR 7560 para as classes de pressão da tubulação;

De acordo com a norma AWWA M45, é necessária a instalação de tocos curtos de tubos nas entradas e saídas dos blocos de ancoragem, poços de visita, caixas de válvula e de passagem ou de qualquer outra estrutura feita em concreto que venha a enclausurar o tubo ou a conexão de PRFV. Mesmo que sejam utilizadas conexões de outros materiais como ferro dúctil, onde o bloco de ancoragem possui outro modelo e não está totalmente enclausurado no concreto, sendo que essa aplicação ainda é recomendável. A função do toco curto é absorver pequenos recalques diferenciais entre os diferentes materiais evitando assim a ruptura do tubo por cisalhamento. Para a instalação de tocos curtos de tubos de PRFV, é necessária a aquisição de luvas sobressalentes.

- 3.2.3 - Testes

Os tubos deverão ser submetidos no mínimo aos ensaios de fábrica abaixo discriminados, acompanhados  de  “Certificado de testes” de qualidade dos materiais.

ASTM D638 – Qualificação – Método de ensaio de tração em plástico;

ASTM D695 – Qualificação – Método de ensaio de compressão em plástico;

ASTM D1599 – Qualificação – Método de ensaio por pressão hidráulica de                           Ruptura;

ASTM D1599 e ASTM D2290 - Qualificação - Tração em corpos de prova de                           tubos de PRFV

ASTM D2105 – Monitoramento – Método de ensaio de tração longitudinal;

ASTM D2412 – Monitoramento – Rigidez conforme ensaio dos pratos paralelos;

ASTM D2992 – Qualificação – Determinação do HDB;

ASTM D3517 – Monitoramento – Especificação padrão para determinar as                           dimensões dos tubos de PRFV;

ASTM D3567 – Monitoramento – Prática padrão para determinar as dimensões dos tubos de PRFV;

ASTM D3681 e ASTM D5365 - Qualificação - Determinação do Sb e Sc

ASTM D4161 – Qualificação – Especificação padrão para união de tubos em                           PRFV, usando vedação flexível de borracha;

ASTM F477 – Qualificação – Verificação de deformação permanente à compressão a quente do anel de borracha;

4 - NORMA DE MEDIÇÃO

Para efeito de medição, os tubos de PRFV, serão medidos, para cada especificação, através de seus comprimentos realmente fornecidos de acordo com o projeto, expressos em metros; os acessórios e peças especiais serão medidos pelas quantidades fornecidas  expressas em unidades.

5.0 - NORMA DE PAGAMENTO

O pagamento destes materiais será efetuado de acordo com os respectivos preços unitários propostos pelo Fornecedor em seu orçamento, levando em consideração a medição descrita anteriormente.

Este preço inclui todos os custos relativos ao fornecimento e transporte dos materiais definidos para implantação da tubulação dos Condutos Forçados 3 e 4, bem como, todas as responsabilidades na garantia.

6.0 - EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

Os seguintes itens estão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

-  Fornecimento de Tubos e Conexões conforme especificado com quantitativos e dimensões indicados na Lista de Material (Item 16.0);

-   Ensaios e teste na fábrica;

-   Manuais de montagem, operação e manutenção.

7.0 - LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondências, cotações, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo em se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

8.0 - INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar os tubos e conexões objeto do fornecimento. Porém, e de preferência, a inspeção deverá ser feita regularmente, e, obrigatoriamente, deverá ser procedida a inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos tubos e conexões para transporte, para a qual a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu preposto aos materiais produzidos.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os tubos e conexões estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os tubos e conexões que forem produzidos em desacordo com esta Especificação, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus a CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica dos tubos e conexões defeituosos. Será procedida a inspeção no próprio local de fabricação para se verificar se estão sendo seguidas as especificações. À vista do resultado desta inspeção, a CODEVASF aceitará ou rejeitará as peças fabricadas.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normalizado.

9.0 - TRANSPORTE E EMBALAGEM

A proteção para o transporte dos tubos e conexões, aqui especificados, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

Os tubos de PRFV apresentam como característica grande facilidade no manuseio apesar do comprimento dos tubos, entretanto a CONTRATADA deverá ter cuidados, principalmente com as extremidades, devendo-se evitar impactos, atritos e contatos com corpos que possam danificar os tubos e/ou extremidades.

Os tubos e conexões deverão ser muito bem protegidos durante as operações de carga e descarga, afim de manter a integridade dos revestimentos dos mesmos.

No caso de transporte rodoviário os veículos devem ser apropriados ao transporte de cargas com comprimento longo e às operações de carregamento e descarregamento dos tubos. Devem ser respeitadas as observações abaixo:

- Os tubos devem ser empilhados na carroceria com as bolsas e pontas alternadas e cada camada deve ser composta por tubos justapostos, alternadamente orientados, de modo que as bolsas sobressaiam completamente das pontas dos outros tubos;

- Evitar qualquer contato direto dos tubos com o piso do caminhão e fixar a carga com a ajuda de cintas e batentes laterais;

- Toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas ou manualmente, e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar os tubos.

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberação de Embarque" que poderá ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

10.0 - MANUAIS

O manual de montagem, bem como o manual de operação e manutenção deverá ser completo e definir perfeitamente todas as fases de montagem, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo dos tubos e conexões, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho dos tubos e conexões. Deverá conter, onde aplicável e conforme solicitação da CODEVASF, as seguintes informações:

- Desenhos de contorno e seccionais e especificação dos materiais;

- Descrição geral e especificações de operação dos tubos e conexões;

-	Instruções para instalação e manutenção.

11.0 - IDENTIFICAÇÃO

Cada um dos tubos e conexões aqui especificados, deverão ser identificados em local visível por pintura na própria peça, com no mínimo as seguintes informações:

- CODEVASF - Projeto Pontal – Área Sul - (acrescentar o Conduto Forçado)

- Nome do fabricante;

- Diâmetro nominal;

- Material;

- Peso;

- Ano de fabricação.

12.0 - GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A CONTRATADA deverá garantir que os tubos e conexões a serem fornecidos estarão livres de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação, de material ou de montagem, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação, ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 24 (vinte e quatro) meses após a entrega dos tubos e conexões ou 12 (doze) meses após a entrada em operação, prevalecendo o que ocorrer primeiro, serão reparados pela CONTRATADA, sem ônus algum para a CODEVASF, inclusive no que se refere as despesas de transporte.

13.0 - DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para efeito de detalhamento de projeto e/ou conhecimento da CODEVASF, a CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

-	Lista de desenhos/documentos;

-	Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte;

-	Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

-	Relatório dos ensaios de fábrica;

-	Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem, ensaio e operação dos tubos e conexões.

14.0 - ENTREGA DOS TUBOS E CONEXÕES

Os tubos e conexões serão entregues no local das obras, município de Petrolina - PE, em local a ser indicado pela CODEVASF.

15.0 - RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA

Segue abaixo a relação dos desenhos de referência apresentados no ANEXO I desta especificação:

- 3PS-31-1239 - Sistema Adutor Principal

- Trecho “C” - Projeto Geométrico

- Planta e Perfil - Folha 3

- 3PS-31-1240 - Sistema Adutor Principal

- Trecho “C” - Projeto Geométrico

- Planta e Perfil - Folha 4

- 3PS-38-1001 - Sistema Adutor Secundário

- Conduto Forçado CF01 - Projeto Geométrico

- Planta e Perfil – Folha 1

- 3PS-38-1002 - Sistema Adutor Secundário

- Conduto Forçado CF01 - Projeto Geométrico

- Planta e Perfil – Folha 2

- 3PS-38-1003 - Sistema Adutor Secundário

- Conduto Forçado CF02 - Projeto Geométrico

- Planta e Perfil – Folha 1

- 3PS-38-1004 - Sistema Adutor Secundário

- Conduto Forçado CF02 - Projeto Geométrico

- Planta e Perfil – Folha 2

- 3PS-38-1005 - Sistema Adutor Secundário

- Conduto Forçado CF02 - Projeto Geométrico

- Planta e Perfil – Folha 3

- 3PS-38-1006 - Sistema Adutor Secundário

- Conduto Forçado CF03 - Projeto Geométrico

- Planta e Perfil – Folha 1

- 3PS-38-1007 - Sistema Adutor Secundário

- Conduto Forçado CF03 - Projeto Geométrico

- Planta e Perfil – Folha 2

- 3PS-38-1009 - Sistema Adutor Secundário

- Condutos Forçados

- Seções Típicas e Detalhes

- 3PS-41-1017 - Sistema Adutor Secundário

- Reservatório RS11 – Estrutura de Entrada

- Planta, Cortes e Detalhes

- 3PS-51-0001 - Sistema Adutor Principal

- Canal Principal - Tomada D’Água TA01

- Formas

- 3PS-51-0015 - Sistema Adutor Principal

- Canal Principal - Tomada D’Água TA11

- Formas

- 3PS-51-0023 - Sistema Adutor Secundário

- Canal Secundário - Tomada D’Água TS10

- Formas - Planta e Cortes

- 3PS-51-0024 - Sistema Adutor Secundário

- Canal Secundário - Tomada D’Água TS10

- Formas - Detalhes e Cortes

- 3PS-51-0026 - Sistema Adutor Principal

- Canal Principal - “ Trecho C “ - Tomada D’Água TA24

- Formas - Planta - Cortes e Detalhes

- 3PS-51-0027 - Sistema Adutor Secundário

- Tomadas D’Água TS01- TS02 - TS18 - TT01 e TT02

- Planta - Cortes e Detalhes

- 3PS-51-0028 - Sistema Adutor Secundário

- Tomadas D’Água TS16- TS17 - TS19 - TS20

- Forma - Cortes e Detalhes

- 3PS-51-0029 - Sistema Adutor Secundário

- Tomada D’Água TT03

- Forma - Cortes e Detalhes

16.0 - LISTA DE MATERIAIS

Caberá à CONTRATADA a total e absoluta responsabilidade pelo fornecimento de todos os tubos e conexões de PRFV necessários para a montagem e perfeito funcionamento dos Condutos Forçados.

Quando houver algum tubo ou conexão Indispensável à instalação, o referido item será considerado como incluído no fornecimento, mesmo que não conste das listas a seguir ou dos documentos de projeto.

|  | PROJETO PONTAL – ÁREA SUL | RM 01 |
| --- | --- | --- |
| CONSÓRCIO NORONHA - GEOTÉCNICA | REQUISIÇÃO DE MATERIAL – LOTE 2 | FOLHA 1/1 |
|  | MATERIAL - TUBOS E PEÇAS DE PRFV | DATA DEZ. / 98 |
| 1 CARACTERÍSTICAS: Tubos e conexões de PRFV com costura com ponta e bolsa para trabalhos a temperatura ambiente e baixa pressão. 2 MATERIAIS: - Tubos - PRFV - Conexões - PRFV - Flanges - PRFV 3 EXTREMIDADES: Ponta&bolsa com junta elástica. 4 ESPESSURA: Conforme lista de materiais 5 OBSERVAÇÕES - Para condução de água doce bruta a temperatura ambiente ( 30º C) - Quando solicitado os flanges deverão ser fornecidos com parafusos, porcas, arruelas e juntas de vedação. - Proteção Catódica para os tubos e conexões de aço carbono, incluindo testes, projeto, instalação/montagem, materiais e testes finais. |  |  |

ANEXO I - DESENHOS DE REFERÊNCIA