ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESENHOS DE REFERÊNCIA

PROJETO JAÍBA

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB-2

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INSTALADO

LOTE 01

VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO

ÍNDICE

| ÍNDICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOTE 01 |  |  |  |  | Pág. |
|  |  | APRESENTAÇÃO | ......................................................................................................................... |  |  | 24 |
|  |  | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | .............................................................................................. |  | 26 |
|  |  | PLANILHA DE ORÇAMENTO DE OBRAS (POO) |  |  | ....................................................................... | ## 35 |

- APRESENTAÇÃO

As presentes especificações visam possibilitar à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, a aquisição de válvulas de retenção que serão instaladas na estação de bombeamento EB-2 do distrito Agro – Industrial de Jaíba, localizado no município de Jaíba, em Minas Gerais.

Os referidos equipamentos destinam-se à ampliação do sistema já instalado e correspondem apenas ao FORNECIMENTO, de 04 (quatro) válvulas de retenção, do tipo de fechamento rápido, para serem instalados nas tubulações de recalque das bombas das posições B-08, B-09, B-10 E B-11, abrigadas no prédio de concreto armado construído de acordo com o projeto de engenharia existente.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

- CODEVASF -

- VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO

  - OBJETIVO

As presentes especificações técnicas têm por objetivo definir as condições técnicas de projeto e fabricação das válvulas de retenção a serem instaladas na estação de bombeamento EB-2 do projeto Jaíba.

  - INSTALAÇÕES

As válvulas de retenção serão do tipo fechamento rápido, com instalação prevista nas tubulações de recalque das bombas verticais EB-2.

Essas tubulações são horizontais, instaladas em área coberta, sendo que as válvulas de retenção inseridas de modo que:

- A montante esteja à bomba,

- A montante esteja uma junta tipo “dresser” não existindo válvula borboleta,

- Entre flanges ISO 2531 PN 10.

  - CONDIÇÕES DE SERVIÇO

As válvulas serão instaladas em ambiente com as seguintes características:

- Líquido: água doce bruta,

- Temperatura ambiente: Máxima 43ºC e Mínimo 13ºC,

- Clima: semi-árido,

- Altitude: 450 a 500 m,

- Umidade Relativa do ar: 35% a 75%.

Os parâmetros hidráulicos – operacionais previstos na instalação das válvulas de retenção são os seguintes:

- Diâmetro: 1.400 mm,

- Vazão nominal: 5,6 m³/s,

- Pressão nominal: 19,1 mca,

- Motor: 1.850 cv – (até 514 RPM),

- Momento de inércia das partes girantes: 725 kgf.*m²,

- Peso total da bomba: 11.400 kgf. ¹

¹ Dados referenciais correspondentes a 2 (dois) grupos motor-bomba para vazão de 5,6 m³/s (EBARA – VILLARES) existentes na EB-2.

  - CARACTERÍSTICAS DAS VÁLVULAS

As válvulas de retenção deverão possibilitar tempo de fechamento rápido, garantindo um desempenho que minimize o valor de sobre pressão devido ao golpe de aríete criado no seu fechamento.

Deverão, portanto, possuir curva de resposta dinâmica, devidamente comprovada em testes de laboratório, que assegure um tempo de fechamento rápido, de modo que a sobre pressão devido ao golpe de aríete provocando no fim do fechamento da válvula seja mínimo.

O Fornecedor deve fornecer junto com sua proposta:

- A curva de resposta dinâmica da válvula levantada em laboratório independente, que define a velocidade de refluxo no momento de fechamento da válvula em unção da desaceleração da coluna de água. No caso do fornecedor não possuir ensaios que definam a curva de resposta dinâmica da válvula, ele deve garantir e comprovar que o tempo de fechamento deste não ultrapassará 0,05 segundos.

- A curva de perda de carga em função da vazão.

- Memorial de cálculo de sobre pressão, considerando os parâmetros hidráulicos operacionais previstos.

- Catálogos, descrições técnicas, desenhos e outras publicações que descrevam o equipamento e demonstrem que o seu desempenho pode atender os requisitos desta Especificação Técnica.

  - ESCOPO E DESCRIÇÃO DE FORNECIMENTO

O fornecimento deverá considerar um total de 04 (quatro) válvulas de retenção, de diâmetro nominal 1.400 mm e pressão nominal de 10 kgf./cm². Cada uma constituída de:

_ 01 (um) corpo montante tipo monobloco, em ferro fundido flangeado, com anéis concêntricos perfilados, utilizados como assento do obturador.

_ 01 (um) corpo jusante tipo monobloco, em ferro fundido flangeado, com guia central para mola e aletas de reforços.

_ 01 (um) obturador circular em poliuretano.

_ 01 (um) cordão tipo O-Ring de borracha, utilizado na ligação entre corpos montante e jusante.

_ 02 (dois) olhais de suspensão para facilitar a montagem.

_ Elementos de ligação, fosfatizados, dos corpos montantes e jusantes.

_ 01 (uma) placa de identificação em alumínio.

_ Parafusos, porcas e arruelas para fixação entre as flanges das tubulações.

_ 02 (duas) juntas de vedação utilizadas na ligação com o conduto forçado.

  - SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO

Estão incluídos no escopo de fornecimento os seguintes serviços e documentações:

- Proteção anti-corrosiva, de acordo com o item 12 da presente Especificação Técnica.

- Inspeção e testes na fabrica de acordo com os respectivos itens 10 e 11 desta especificação Técnica.

- Embalagem, transporte e descarga das válvulas até a obra.

- Documentação Técnica, compreendendo:

_ Desenho de implantação no conduto existente.

_ Desenho de conjunto com lista de materiais.

_ Especificação de pintura.

_ Plano de inspeção.

_ Cronograma de fabricação.

_ Manual de montagem, operação e manutenção.

- Supervisão de montagem, conforme descrito no item 13 desta especificação.

  - NORMAS TÉCNICAS

Para o projeto, fabricação, inspeção e testes, serão considerados as seguintes normas, quando aplicáveis:

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

AWWA – American Water Works Association

ASTM – American Society for Testing and Materials

DIN – Deutsche Industries Normans

ANSI – American Iron and Steel Institute

SAE – Society of Automotive Engineers

AFNOR – Association Françoise de Normalization

ASME – American Iron and Steel Institute

  - MATERIAIS UTILIZADOS

Os materiais utilizados na fabricação do equipamento serão novos e de boa qualidade, sem defeitos ou imperfeições que possam comprometer a sua segurança ou seu bom funcionamento.

Deverão ser usadas as seguintes especificações:

| MATERIAL |  |  | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- |
| Fundidos | ............................................. |  | Ferro fundido DN 1691 GG 25 |
| Obturador | ............................................. |  | Poliuretano |
| Mola | ............................................. |  | AISI 302/306 |
| Parafusos e porcas |  | .......................... | DIN 267 cl. 8.8 fosfatizados |
| Cordão circular |  | .......................... | Borracha SBR |
| Olhais de suspensão |  | .......................... | Aço SAE 4140 forjado, temperado e revenido |
| Placas de Identificação |  | .......................... | Alumínio |
| Juntas de vedação |  | .......................... | SBR ou similar |

  - FABRICAÇÃO

Serão empregados os mais modernos métodos e processos de fabricação, garantindo, dessa forma, a alta qualidade dos produtos.

  - INSPEÇÃO

Todas as fases de fabricação serão acompanhadas pelo Controle de Qualidade do fabricante e por inspetores da CODEVASF, devendo ser realizados os seguintes controles:

- Fundido: análise química e ensaios mecânicos,

- Mola: análise química e curva de reflexão,

- Obturador: dureza, visual e dimensional.

  - TESTES

As válvulas deverão ser totalmente montadas na fábrica, inclusive com flanges cegos para realização de testes a seguir:

- Teste hidrostático

A válvula será submetida a uma pressão de prova de uma vez e meia a pressão de trabalho durante 2 (duas) horas, para determinar consistência de todos os componentes.

- Teste de vazamento

A válvula será submetida a uma pressão igual à pressão de trabalho durante 2 (duas) horas, para verificar vazamento de vedação.

  - PROTEÇÃO ANTICORROSIVA

A proteção anti-corrosiva dos equipamentos será de acordo com o quadro de aplicação a seguir:

| ITEM | DESIGNAÇÃO | PROTEÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Superfícies internas e externas | _ Preparação da superfície: jato de granalha ao metal quase branco, norma SSPC – SP10, padrão AS 2 ½. _ Tinta primer: uma demão de primer, a base de resina alquidica modificada com fenólica, pigmentada com zarcão e óxido de ferro, espessura de película seca 50 micra. _ Tinta de acabamento: duas demãos de tinta esmalte a base de resina alquidica, espessura final da película seca de 25 micra por demão. _ Padrão de cor: vermelho (munsel 5s 4/14). |
| 2 | Superfícies usinadas | _ Preparação da superfície: limpeza com solvente. _ Tinta primer: verniz removível. |
| 3 | Superfícies em aço inox | Sem pintura |

  - SUPERVISÃO DE MONTAGEM

Deverão ser acompanhados pelo Fornecedor os serviços de montagem e testes que serão efetuados pela CODEVASF.

Deverão estar inclusos nos preços unitários os custos desta supervisão por um período de 20 (vinte) dias úteis, englobando diárias, passagens, hospedagem e alimentação. O transporte interno na obra será de responsabilidade da CODEVASF.

  - LIMITE DE FORNECIMENTO

Os seguintes equipamentos, materiais e serviços não estão incluídos no escopo de fornecimento:

_ Guindastes móveis ou qualquer dispositivo para montagem e manutenção, exceto os claramente indicados nesta especificação.

_ Montagem do equipamento na obra, inclusive o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

_ Testes na obra, incluindo o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

_ Serviços de retoque na pintura na obra, exceto fornecimento de tinta para algum retoque.

_ Instalação de sistemas de iluminação, temporário ou permanente.

_ Escadas, plataforma, corrimões, coberturas e tampas.

_ Material humano.

  - DADOS TÉCNICOS

As válvulas de retenção de fechamento rápido deverão possuir as seguintes características:

| Distância entre as faces externas dos flanges |  |  | ............................................... | 900 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diâmetro maior da válvula | ........................................................................... |  |  | 1.960 mm |
| Peso de uma válvula completa | ........................................................................... |  |  | 3.900 kgf. |
| Tempo de fechamento de obturador |  | .................................................................. |  | 0,01s a 0,05s |

  - GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

O Fornecedor deve garantir as válvulas contra quaisquer defeitos de projeto, material ou fabricação, por um período de um ano, a contar da data de término da instalação, ou de dois anos, a contar da data de entrega no local de instalação, prevalecendo o evento que ocorrer primeiro.

Esta garantia deve abranger também os componentes fornecidos por terceiros.

Em caso de falhas, no período de garantia, o Fornecedor se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF. Se qualquer peça apresentar defeito e ficar comprovado que a falha é causada por projeto incorreto, o Fornecedor se obriga a substituí-la em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a CODEVASF.

O Fornecedor será responsável por todo o escopo de fornecimento, mesmo tendo obtido a aprovação da CODEVASF em seus desenhos e cálculos.

O fornecimento deverá assumir, também, integral responsabilidade pelo desempenho das válvulas, as quais devem ter sido adequadamente montadas, em concordância com as condições de trabalho do sistema.

  - DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE APÓS CONTRATO

Devem ser fornecidos, após contrato, os seguintes documentos técnicos na seguinte cronologia:

- 10 dias após contrato:

_ 5 (cinco) vias dos desenhos de projeto das válvulas, para aprovação.

- 20 dias após contrato:

_ 3 (três) vias dos certificados de materiais.

_ 3 (três) vias dos certificados dos testes.

- 30 dias após contrato:

_ 5 (cinco) vias dos desenhos definitivos de projeto da válvula sendo 1 (uma) via cópia Xerox vegetal, ou poliéster, ou sépia bem definida.

_ 5 (cinco) vias de desenhos em corte, das válvulas com indicação das peças componentes, sendo 1 (uma) via cópia Xerox vegetal, ou poliéster, ou sépia de boa definição.

_ 5 (cinco) vias de manuais de operação e manutenção.

- 15 dias após testes:

_5 (cinco) vias dos relatórios de testes de cada válvula.

  - FOLHA DE DADOS – MODELO

| CODEVASF | FOLHA DE DADOS VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO |  | Espaço reservado para logomarca da Empresa e sua identificação |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NR: XXXXXXXX |
|  |  |  | FOLHA: XY/MN |
| CLIENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO |  |  |  |
| OBRA: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB-2 |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO: VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  |  |
| DADOS GERAIS | TIPO | Fechamento rápido |  |
|  | CLASSE | PN – 10 |  |
|  | FLUÍDO CIRCULANTE | Água bruta |  |
|  | EXTREMIDADES | Flangeadas |  |
|  | ACIONAMENTO |  |  |
|  | PRESSÃO DE PROJETO | 3,3 kgf./cm² (máxima) |  |
|  | TEMPERATURA DE PROJETO | 22 ºC – 42 ºC |  |
| CARACTERÍSTICAS | TEMPODE FECHAMENTO | 1/100 s A 1/10 s |  |
| MATERIAIS | CORPO | Ferro fundido |  |
|  | COROA | Ferro fundido |  |
|  | OBTURADOR | Poliuretano |  |
|  | EIXO | Aço inox |  |
|  | MOLA | Aço inox |  |
| TESTES | VISUAL E DIMENSIONAL | Conjunto |  |
|  | HIDROSTÁTICO | Corpo e vedação |  |
| TABELA DE QUANTIDADES |  | NOTAS |  |
| DN | QUANT. | Recalque das bombas 5,6 m³/s |  |
| 1400 | 4 |  |  |
| Observações |  |  |  |

Projeto/Jaíba/Válvula de retenção

- PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS (POO)

| PROJETO JAÍBA | LOTE 01 | PREÇO TOTAL R$ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | PREÇO UNIT. R$ |  |
|  |  | QUANT. | 4 |
|  |  | UNID. | Pc |
|  |  | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 1.1 |
| PLANILHA DE ORÇAMENTO DE OBRAS – POO - |  | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | Fornecimento de válvula de retenção tipo fechamento rápido, classe de pressão PN – 10, DN 1.400mm |
| CODEVASF |  | ITEM | 1 |

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO CODEVASF |
| --- | --- |

PROJETO JAÍBA

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB-2

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INSTALADO

LOTE 02

TUBULAÇÕES, JUNTAS, CONEXÕES

E DEMAIS ACESSÓRIOS

ÍNDICE

| ÍNDICE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOTE 01 |  |  |  |  |  | Pág. |
|  |  | APRESENTAÇÃO | ......................................................................................................................... |  |  |  | 40 |
|  |  | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  | .............................................................................................. |  | 42 |
|  |  | PLANILHA DE ORÇAMENTO DE OBRAS (POO) |  |  |  | ....................................................................... | ## 51 |
|  |  | DESENHOS DE REFERÂNCIA |  | ................................................................................................ |  |  | 54 |

- APRESENTAÇÃO

As presentes especificações visam possibilitar à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, a aquisição de válvulas de retenção que serão instaladas na estação de bombeamento EB-2 do distrito Agro – Industrial de Jaíba, localizado no município de Jaíba, em Minas Gerais.

Os referidos equipamentos destinam-se à ampliação do sistema já instalado e correspondem apenas ao FORNECIMENTO para posterior montagem das tubulações de recalque das bombas nas posições B-08, B-09, B-10 E B-11, abrigadas no prédio de concreto armado construído de acordo com o projeto de engenharia existente.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

- CODEVASF -

- TUBULAÇÕES DE AÇO

  - OBJETIVO

As presentes especificações técnicas têm por objetivo definir as condições técnicas mínimas de projeto necessárias à fabricação, embalagem, transporte, assistência técnica à montagem, testes e ensaios, para o fornecimento de tubulações de aço carbono, juntas, conexões e demais acessórios, com os diâmetros e comprimentos estabelecidos no projeto.

  - CONDIÇÕES DE SERVIÇO

As tubulações serão instaladas em ambiente com as seguintes características:

- Instalação: aérea (fixação em suportes de apoio e ancoragem).

- Fluído: água doce bruta,

- Temperatura ambiente: Máxima 43ºC e Mínimo 13ºC,

- Clima: semi-árido,

- Altitude: 450 a 500 m,

- Umidade Relativa do ar: 35% a 75%.

- Pressão de projeto: 3,3 bar

  - NORMAS DE PROJETO

As tubulações e demais itens aos quais se referem a presente especificação, deverão seguir as indicações das normas a seguir relacionada, sendo complementadas, no que houver necessidade, pelas normas americanas citadas logo após.

- Especificações

- PN 2:09.06-19/81 – Fabricação de tubo de aço carbono, eletricamente soldado, para condução de água de abastecimento.

- NBR 6684/84 – Chapas grossas de aço carbono, para uso estrutural.

- Métodos de Ensaio

- NBR 6152/80 – Determinação das propriedades mecânicas à tração de materiais.

- NBR 6135/80 – Determinação da capacidade ao dobramento de produtos metálicos.

- NBR 262/62 – Qualificação de processos de soldagem, de soldadores e de operadores.

- Normas Norte-Americanas

AWWA: American water Works Association

- C 200/80 – Steel water pipe inches and larger

- C 207/55 – Steel pipe flanges

- C 208/59 – Dimensions steel water pipe fittings

ASTM American Society for testing and materials

- A 36/81 – Structural steel

- A 283/81 – low and intermediate tensile strength carbon steel plates, shapes and bars

- Memorial de cálculo de sobre pressão, considerando os parâmetros hidráulico-operacionais previstos.

- Catálogos, descrições técnicas, desenhos e outras publicações que descrevam o equipamento e demonstrem que o seu desempenho pode atender os requisitos desta Especificação Técnica.

  - DOCUMENTOS TÉCNICOS DO FORNECEDOR

O Fornecedor deverá emitir e submeter à aprovação da CODEVASF os seguintes documentos:

- Desenho de conjuntos de tubulação, indicando: medidas, diâmetros e espessuras principais; posição e identificação de todas as juntas de campo; detalhes das soldas de Campo; e marcas de expedição.

- Desenhos detalhados de fabricação.

- Instruções para montagem e soldagem de campo.

- Fornecimento deverá considerar um total de 04 (quatro) válvulas de retenção, de diâmetro nominal 1.400 mm e pressão nominal de 10 kgf./cm². Cada uma constituída de:

  - DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS

- Materiais

Todos os materiais a serem empregados deverão ser novos e de primeira qualidade comercial, isentos de defeitos e imperfeições, e conforme as classificações e categorias designadas.

Se por uma razão qualquer, o Fornecedor propuser fazer um desvio às normas descritas ou desejar empregar materiais não descritos, deverá apresentar uma descrição em detalhe da natureza precisa dos desvios a projetar, assim como os motivos para estes e deverá submeter=se à apreciação da CODEVASF as especificações completas e o resultado dos ensaios no que diz respeito a esses materiais ou desvios alternativos.

Cada chapa de aço destinada à fabricação deverá ser sujeita a testes de recepção, conforme norma ASME. Chapas destinadas à construção de flanges e chapas com espessura superior a 19mm deverão ser inspecionadas por ultra-sons.

- Soldas

Os trabalhos de soldagem somente poderão ser iniciados após aprovação, por parte da CODEVASF, dos testes de qualificação de processos, soldadores e operadores.

Todas as superfícies a soldar deverão estar isentas de ferrugem e outros materiais estranhos.

As soldaduras deverão apresentar uma penetração completa e estar isentas de imperfeições. Onde o metal de soldadura estiver depositado por camadas sucessivas, cada camada deverá ser cuidadosamente limpa antes de se depositar a camada seguinte.

Será preciso tomar cuidado no alinhamento e na separação dos bordos das chapas adjacentes a juntar por meio de soldadura topo a topo, a fim de assegurar uma penetração e uma fusão completas.

Depois de se ter acabado a soldagem, todos os “salpicos” deverão ser retirados. As juntas soldadas deverão estar isentas de mordeduras, depressões, cavidades ou outras irregularidades.

- Tubulações

As tubulações serão fabricadas conforme AWWA – C200.

Entende-se-à por diâmetro nominal o valor correspondente ao diâmetro interno do tubo.

A tubulação será em aço carbono ASTM A-36 ou ASTM A-283 Gr. D, com juntas soldadas e espessuras conforme os diâmetros utilizados.

O processo de fabricação deverá ser baseado em calandragem ou por prensa, com soldagem longitudinal ou helicoidal. A soldagem será somente do tipo elétrico, preferencialmente com arco submerso.

Os tubos deverão ter comprimentos iguais, não inferiores a 6 (seis) metros e não superiores a 12 (metros). O comprimento deverá ser estabelecido pelo Fornecedor, em função de suas condições de fabricação e transporte.

Os tubos deverão ter todas as suas extremidades chanfradas e biseladas para solda de campo, independente de terem extremidades retas ou inclinadas.

Cada virola da tubulação poderá ter, no máximo, duas soldas longitudinais.

Os cordões de solda dos tubos deverão ser contínuos de modo a possibilitar seu esmerilhamento, proporcionando uma superfície lisa e adequada para ser revestida.

As extremidades dos tubos que serão soldados no campo deverão receber, numa extensão de 4 cm a partir de suas extremidades, somente uma camada de “primer”, e posterior proteção através de fita de papel adesiva.

Todas as conexões e peças especiais deverão ser executadas em aço carbono, seguindo todas as especificações anteriormente mencionadas, bem como norma ABNT NBR-7675 no que se refere tanto a flanges quanto a porcas e parafusos.

- Conexões

Entende-se por conexões todas as peças necessárias á montagem das tubulações em aço e equipamentos da estação de bombeamento.

A fabricação das conexões e peças especiais de aço não incorpora operação diferente daquelas empregadas na fabricação dos tubos, pois é resultado da soldagem de segmentos de tubos (anéis quando as faces são paralelas, e gomos quando convergentes).

As conexões para junta soldada, flangeada ou elástica, regem-se (embora não compulsoriamente) pela norma americana AWWA C 208/59 e o projeto de norma 2:09. 24-039/82 da ABNT, da mesma forma que algumas peças especiais.

- Flanges

Serão executadas em chapa de aço carbono.

A superfície de vedação deverá ser usinada e dotada de estrias para retenção de junta. A espessura após usinagem não deverá ser inferior a prevista pela AWWA C-208, classe B.

A furação e o diâmetro das flanges serão conforme padrão PN-10 da ABNT.

Os flanges deverão ser fixados nas extremidades dos tubos com duas soldagens circunferenciais, uma na face externa e outra na face interna.

- Anéis de Ancoragem

As peças de tubulações que se destinam a ser ancoradas no concreto serão dotadas de anéis de ancoragem dimensionadas conforme AWWA, manual M-11, considerando o esforço produzido por uma pressão de 3,3 bar aplicada à seção de passagem do tubo.

- Tampão de Teste

Faz parte do fornecimento um tampão DN 2.200 que será soldado à extremidade adutora para realização do teste hidrostático, devendo ser dimensionado para a correspondente pressão de projeto;

- Parafusos

Fazem parte do fornecimento da tubulação todos os parafusos, tirantes, porcas e arruelas necessários à montagem de todas as peças de tubulações entre si, com válvulas e com o flange da bomba.

Os parafusos serão conforme ASTM A-307, galvanizados.

A quantidade fornecida deverá ser a líquida necessária, mais um excesso de 10%, de cada tipo e tamanho, porem não menos de 5 (cinco) peças de cada tipo e tamanho.

- Juntas de Vedação

Fazem parte do fornecimento todas as juntas necessárias ao acoplamento de todas as flanges da tubulação, incluindo os das válvulas e da bomba.

As juntas serão do tipo arruela, com espessura de 3 mm. Serão feitas de borrachas sintéticas BUNA-N, com dureza 60 “shore” A.

A quantidade a fornecer será igual ao numero de juntas flangeadas, mais um excesso de 2 (duas) juntas de cada diâmetro.

- Juntas Tipo Dresser

Fazem parte deste fornecimento as juntas do tipo “dresser” ou equivalentes, que serão instaladas na EB-2, abrigadas na câmara de manobras da estação de bombeamento, em uma temperatura ambiente (22 ºC a 42 ºC), e com uma pressão de trabalho máxima de 33 mca.

As juntas de expansão, do tipo “dresser” serão fabricadas conforme a norma AWWA C-207.

Terão montagem horizontal, e serão dimensionadas para absorção de movimentos longitudinais de até 10 mm, nos dois sentidos, e angulares até 1%, sem permitir vazamentos.

Os anéis intermediários das juntas deverão ter construção que permita, quando da montagem e desmontagem, o seu deslizamento após a retirada dos parafusos de aperto.

As juntas deverão ser marcadas, por punção, com o número de série do Fornecedor, o diâmetro, a classe de pressão e as pressões de testes hidrostáticos.

As juntas especificadas serão fornecidas com dois tocos deslizantes e possuirão orelhas e tirantes (“harness”), destinados a limitar a movimentação da junta, dimensionados para a pressão de 33 mca.

As juntas serão protegidas por pintura em sistema epóxi conforme AWWA C-210, devendo ser embaladas, com material apropriado tanto ao transporte quanto à carga e descarga. A embalagem deverá ainda prever uma estocagem por período de 12 (doze) meses.

A inspeção e os testes a serem executados nas juntas de expansão, tipo “dresser” são as seguintes:

- Visual

- Dimensional

- Hidrostático

- Espessura e aderência de revestimento.

Os procedimentos a serem adotados para a realização dos testes citados são definidos na norma AWWA C-200.

Deverão ser realizados os testes cabíveis que comprovem as pressões de trabalho das juntas. Estes testes serão testemunhados e serão apresentados à CODEVASF, sob a forma de relatório, para o confronto entre os valores encontrados e os previamente especificados pelo Fornecedor.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá ao Fornecedor, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter o seu método e execução aprovados pela CODEVASF.

Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis, devido à fabricação imprópria, ou forem excessivos, as juntas estarão sujeitas à rejeição e conseqüente reposição.

Deverão ser encaminhados à CODEVASF, os desenhos dos fabricantes das juntas, com números de referência e especificações dos materiais das juntas, com números de referência e especificações dos materiais, bem como instruções pra montagem e manutenção.

O Fornecedor deverá prestar assistência técnica no local da montagem das juntas fornecidas, através de pessoal técnico especializado.

- Juntas de Expansão Tipo Fole (Sleeve Type)

Fazem parte do fornecimento as juntas de expansão “sleeve type” a serem instaladas na composição da tubulação de recalque da EB-2, entre dois suportes de apoio próximos, conforme indicações dos desenhos de projeto.

As juntas deverão ser fabricadas obedecendo aos detalhes de projeto e de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como, deverão ser protegidas por pinturas em sistema epóxi, conforme indicações dos desenhos em projeto e conforme norma AWWA C-210.

As embalagens, inspeção, testes e os dispositivos complementares, seguirão o estabelecido para as juntas tipo “dresser”.

  - PINTURA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA

Todas as peças deverão ser limadas e preparadas, interna e externamente, por jato abrasivo conforme SSPC SP-10.

A pintura será em base epóxi, conforme AWWA C-210.

O Fornecedor deverá submeter à devida aprovação da CODEVASF, sua especificação de pintura, completa, com tipo e procedência dos produtos e espessura para cada demão.

As extremidades para solda de campo serão tratadas com cama de “primer” e proteção com fita adesiva.

A pintura deverá ter uma garantia de 5 (cinco) anos.

  - EXPEDIÇÃO E EMBALAGEM

Cada peça de tubulação expedida deverá ser caracterizada por uma marca de identificação para montagem, igual à indicada no desenho de conjunto do Fornecedor.

Os troncos de tubulação deverão ter suas extremidades equipadas com aranhas ou cruzetas, para evitar deformações. Peças superiores a 2.000 mm deverão ser expedidos sobre berços.

Parafusos e juntas deverão ser embalados em caixas de madeira, devidamente acondicionados para transporte, alem de serem protegidos contra corrosão por óleo próprio.

  - INSPEÇÃO E TESTES NA FÁBRICA

As peças de tubulação a serem fornecidas serão submetidas aos seguintes testes e inspeções:

- Inspeção de soldagem: qualificação de soldadores; líquido penetrante no passe da raiz; e inspeção visual.

- Dimensional: tolerância conforme AWWA 2-200.

- Espessura e aderência do revestimento: de acordo com o método ASTM.

  - LIMITE DE FORNECIMENTO

Os seguintes equipamentos, materiais e serviços não estão incluídos no escopo de fornecimento:

_ Guindastes móveis ou qualquer dispositivo para montagem e manutenção, exceto os claramente indicados nesta especificação.

_ Montagem do equipamento na obra, inclusive o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

_ Testes na obra, incluindo o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

_ Serviços de retoque na pintura na obra, exceto fornecimento de tinta para algum retoque.

_ Instalação de sistemas de iluminação, temporário ou permanente.

_ Escadas, plataforma, corrimões, coberturas e tampas.

_ Material humano.

  - GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

O Fornecedor deve garantir as válvulas contra quaisquer defeitos de projeto, material ou fabricação, por um período de um ano a contar da data de término da instalação.

Esta garantia deve abranger também os componentes fornecidos por terceiros.

Em caso de falhas, no período de garantia, o Fornecedor se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF. Se qualquer peça apresentar defeito e ficar comprovado que a falha é causada por projeto incorreto, o Fornecedor se obriga a substituí-la em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a CODEVASF.

O Fornecedor será responsável por todo o escopo de fornecimento, mesmo tendo obtido a aprovação da CODEVASF em seus desenhos e cálculos.

O fornecedor deverá assumir, também, integral responsabilidade pelo desempenho dos materiais ofertados em concordância com as condições de trabalho do sistema.

  - DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE APÓS CONTRATO

Devem ser fornecidos, após contrato, os seguintes documentos técnicos na seguinte cronologia:

- 10 dias após contrato:

_ 5 (cinco) vias dos desenhos de projeto das tubulações, para aprovação.

- 20 dias após contrato:

_ 3 (três) vias dos certificados de materiais.

_ 3 (três) vias dos certificados dos testes.

- 30 dias após contrato:

_ 5 (cinco) vias dos desenhos definitivos de projeto das tubulações sendo 1 (uma) via cópia Xerox vegetal, ou poliéster, ou sépia bem definida.

_ 5 (cinco) vias de desenhos em corte, das tubulações com indicação das peças componentes, sendo 1 (uma) via cópia Xerox vegetal, ou poliéster, ou sépia de boa definição.

_ 5 (cinco) vias de manuais de operação e manutenção.

- 15 dias após testes:

_5 (cinco) vias dos relatórios de testes de cada tubulação ou acessório.

  - FOLHA DE DADOS – MODELO

| CODEVASF | FOLHA DE DADOS TUBULAÇÕES DE AÇO |  |  |  |  |  |  |  | Espaço reservado para logomarca da Empresa e sua identificação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NR: XXXXXXXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: XY/MN |
| CLIENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS: TUBULAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DADOS GERAIS | Especificação da chapa Espessura da chapa Tipo de flange e furação Revestimento Peso e dimensões por metro Acessórios Tecnologia de fabricação Processo de soldagem Conexões Pressão: Serviço Projeto |  |  | ASTM – A – 36 / A – 283 D Indicada ABNT PN -10 1,84 bar 3,3 bar |  |  |  |  |  |
| TESTES | Visual Dimensional Hidrostático – Pressão Espessura e aderência de Revestimento Ultra-som (soldas) Raio X (soldas) Líquido penetrante |  |  | Sim Sim 5,0 bar ( no campo) Sim Sim Não requerido Sim |  |  |  |  |  |
| TABELA DE QUANTIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | Ø (mm) | Espessura (mm) |  | Quantidade | Unidade | Comprimento total (m) | Notas |  |
| Tubo |  | 1.400 | 9,5 |  | - | m | 12.6 |  |  |
| Tubo |  | 1.500 | 9,5 |  | - | m | 113,1 |  |  |
| Cilindros |  | 1.500 | 12,7 |  | 16 | PC | 24 | Nos bolcos de apoio |  |
| Ampliações |  | 1400/1500 | 9,5 |  | 4 | PC | 12,28 |  |  |
| Junstas Sleevetype |  | 1.500 | - |  | 4 | PC | 4 |  |  |
| Juntas Dresser c/ Harmess |  | 1.400 | - |  | 8 | PC | 12 |  |  |
| Curvas 26º33’54”V 00 º H 04º 26’ 28” H 08º 49’ 47” H 13º 06’ 59” H |  | 1.500 1.500 1.500 1.500 | 9,5 9,5 9,5 9,5 |  | 1 1 1 1 | PC PC pc PC | - - - - |  |  |
| Observações: As peças se referem às interligações entre as bombas e as tubulações adutoras propriamente ditas, ou seja, cilindros, juntas e ampliações. Citar em kg. As quantidades da tabela são indicativas, devendo ser confirmadas pelo Fornecedor, de acordo com o item 4 desta especificação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS (POO)

| PROJETO JAÍBA | LOTE 02 | PREÇO TOTAL R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | PREÇO UNIT. R$ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QUANT. | 12,5 | 113,1 | 16 | 04 | 04 | 04 | 01 01 01 01 |
|  |  | UNID. | m | m | pc | pc | pc | pc | PC PC PC PC |
|  |  | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 2.1 A 2.3 | 2.11 A 2.12 / 2.14 A 2.23 | 2.13 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.7 2.8 2.9 2.10 |
| PLANILHA DE ORÇAMENTO DE OBRAS – POO - |  | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | Tubos de aço carbono,Ø1.400 mm | Tubos de aço carbono,Ø1.500 mm | Cilindros de aço carbono Ø1.500 mm com 1,5 m de comprimento | Ampliação de Ø 1400/1.500 mm com 3,07 m de comprimento | Juntas de expansão, tipo fole, Ø 1.500 mm | Juntas tipo dresser, Ø 1.400mm | Curvas de 26º 33’ 54” V 00º H 04º 26’ 28” H 08º 49’ 47” H 13º 06’ 59” H |
| CODEVASF |  | ITEM |  |  |  |  |  |  |  |

- DESENHOS DE REFERÊNCIA

- DESENHOS DE REFERÊNCIA

Em anexo os seguintes desenhos de referência:

ECOPLAN 211 – 31 – 51

ECOPLAN 211 – 31 – 54

ALSTON DCP 4786100-001

ALSTON KDJ478640-470

ECOPLAN 211 – 31 – 6 – 51

ECOPLAN 211 – 31 – 6 – 52