| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO | 12-989-Fjpe-1418 |
| --- | --- |
| DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF |  |
| Brasília - DF |  |
| projeto salitre – Etapa I |  |
| Projeto Executivo |  |
| Juazeiro - BA |  |

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DOS TUBOS E

CONEXÕES DAS REDES TUBULARES PRESSURIZADAS

Distribuição:

| Codevasf 6ª SR | 1 |
| --- | --- |
| Codevasf - BSB | 2 |
| Consórcio / JQM | 1 |
|  | 4 |

sumário	folha

1 objetivo 03

2 Escopo do Fornecimento E SERVIÇOS 03

2.1 Fornecimento básico 03

2.2 Tipos de materiais 04

2.3 Caracterização do material 04

2.4 Apresentação de projeto detalhado 05

3 características gerais 05

3.1 Normas 06

3.2 Juntas 06

3.3 Conexões, peças e acessórios 07

3.4 Identificação 08

3.5 Testes, ensaios e inspeções 08

4 CONDIÇÕES DE SERVIÇO E ASSENTAMENTO 08

5 EMBALAGEM, TRANSPORTE, DESCARGA E ARMAZENAMENTO 09

6 GARANTIA 10

7 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 10

8 DOCUMENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS 10

8.1 Lista de desvios 10

8.2 Coeficiente de rugosidade 10

8.3 Desenhos dimensionais dos tubos e peças 10

8.4 Catálogos dos Produtos 11

8.5 Manuais de Instruções 11

8.6 Compatibilidade das juntas 11

9 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 11

Arquivos eletrônicos componentes deste documento :

989F1418.doc SHPpp-220.doc SHPpp-390.30.doc

F1418-lis.xls SHPpp-301.20.doc SHPpp-410.10.doc

DimFFDc.xls SHPpp-390.10.doc

## 1	OBJETIVO

O objetivo desta especificação é o estabelecimento dos requisitos mínimos a serem atendidos na apresentação da proposta e na fabricação, testes na fábrica e fornecimento dos tubos e conexões das redes tubulares pressurizadas especificadas para o Projeto Salitre - Etapa I a ser implantado no município de Juazeiro, estado da Bahia, pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF.

## Escopo do Fornecimento E SERVIÇOS

2.1	Fornecimento básico

O fornecimento compreenderá tubos e conexões de juntas elásticas e de juntas flangeadas, totalizando uma extensão aproximada de 66 km de tubulações, e destina-se ao assentamento de sete redes setoriais de distribuição e tomadas d’água parcelares da primeira etapa do projeto, quais sejam:

| - Rede e tomadas d’água do Setor 220, | com 13,8 km |
| --- | --- |
| - Rede e tomadas d’água do Setor 301.20, | com 16,4 km |
| - Rede e tomadas d’água do Setor 390.10, | com 8,3 km |
| - Rede e tomadas d’água do Setor 390.30, | com 10,6 km |
| - Rede e tomadas d’água do Setor 410.10, | com 8,9 km |
| - Linha de adução FS-301, | com 1,0 km |
| - Linha de distribuição do Setor 505, | com 3,9 km |
| - Tomadas d’água parcelares em 68 lotes de empresários |  |
| - Tubos e conexões para folga e reserva em almoxarifado | com 3,1 km |

Os itens, com as respectivas identificações e quantidades a serem fornecidas, são indicados na lista de material do Anexo I a esta especificação.  Os modelos, formatos e itemizações destes anexos devem, obrigatoriamente, serem obedecidos  na apresentação das propostas.

O escopo de fornecimento inclui os tubos, conexões e todos os acessórios e materiais necessários à montagem das redes e inclui, também, os itens relacionados a seguir, porém não se limitando a eles:

-	Fornecimento incluindo embalagem onde cabível, carga, transporte e descarga dos materiais no local das obras;

-	Desenhos de fabricação e descrições onde aplicável;

-	Manuais de instalação e de manutenção onde aplicável; e

-	Serviços de supervisão de montagem das tubulações.

A proposta de fornecimento deverá abranger a totalidade dos itens, sendo que cada PROPONENTE / FORNECEDOR poderá ofertar mais que um tipo de material para contemplar todos os diâmetros previstos.  Não serão consideradas as propostas que contenham apenas parte dos itens.

Para efeito de emissão dos pedidos de compra, o fornecimento poderá ser parcelado em grupos de entrega, conforme indicação do edital, ou de acordo com os períodos de implantação das redes, que serão escalonados em prazos distintos.

Todos os itens discriminados nas listas de material devem ter os preços unitários cotados, inclusive aqueles sem indicação de quantidade ou com indicação igual à unidade.  Eles poderão ser incluídos nos pedidos de compra.

A supervisão de montagem das tubulações consistirá na assistência técnica e acompanhamento “passo a passo” dos serviços e testes, que serão executados pela MONTADORA contratada para o assentamento das redes e tomadas d’água parcelares, de modo que o FORNECEDOR seja responsável pela aceitação dos serviços de montagem dos tubos e conexões fornecidos.

O preço para esse serviço deverá ser cotado em separado na proposta financeira, em termos de custo mensal da supervisão a ser alocada, sendo estimado o prazo de 24 meses para esta supervisão, podendo ser alterado, a critério da CODEVASF.

O preço apresentado deverá incluir todas as despesas tais como viagens, diárias, alojamento e locomoção no local da obra.

  - Tipos de materiais

O fornecimento de tubos e conexões objeto desta especificação técnica, deverá ser ofertado para os seguintes materiais de fabricação, combinados entre si ou não:

- Ferro fundido dúctil

- Aço carbono

- PVC

- RPVC – PVC reforçado com fibra de vidro

- PRFV – Plástico reforçado com fibra de vidro

- PEAD – Polietileno de alta densidade

2.3	Caracterização do material

A lista de material do Anexo I é orientativa e foi estabelecida para a tubulação em Ferro Fundido Ductil. Desta forma, a proposta de fornecimento deverá atender, também, às seguintes condições:

- Apresentação de Projeto Hidráulico Equivalente para o material ofertado, similar ao projeto de referência, para cada uma das cinco redes e duas linhas.

b)	Deverão ser indicadas, na proposta, as seguintes dimensões características dos produtos e materiais ofertados:

-	diâmetro interno das bolsas;

-	diâmetro externo das pontas para junta elástica;

-	diâmetro interno livre dos tubos;

-	seção de escoamento; e

-	coeficiente de rugosidade recomendado para o dimensionamento da tubulação, pela fórmula Universal.

c)	Deverá ser comprovada, por atestado de laboratório idôneo, o valor indicado para o coeficiente de rugosidade dos tubos ofertados.

d)	Não será admitida a duplicação de linhas, para obtenção de diâmetro equivalente, em trechos cujos diâmetros hidráulicos não constam da linha de produção do FABRICANTE/FORNECEDOR.

e)	Somente serão consideradas propostas que abranjam todos os itens do fornecimento básico, mesmo que contendo mais de um tipo de material.

- Na Planilha de Orçamento da proposta (de formato e conteúdo iguais ao formato e conteúdo da planilha do Anexo I) deverão ser indicados os diâmetros e os materiais equivalentes ou substitutos, em correlação com os diâmetros e materiais especificados para o fornecimento básico.

- O PROPONENTE / FORNECEDOR deverá apresentar, para o material ofertado, as relações das normas brasileiras ABNT aplicáveis aos tubos, peças, conexões e acessórios, ao revestimento e aos testes e inspeções, bem como apresentar todas as especificações técnicas, inclusive o tipo de assentamento recomendado para o material ofertado.

2.3	Apresentação de projeto detalhado

A licitante vencedora deverá apresenttar, até 15 dias após a adjudicação da licitação, o projeto de detelhamento das redes, com o material ofertado, incluindo: planta de locação e de detalhamento das tubulações (por rede); esquemas de montagem das peças e conexões (por nó); listas de identificação e quantidades dos tubos, conexões, válvulas, peças e acessórios (por rede).

#### 3	características gerais

Independentemente das características específicas prescritas nos itens 5.1, 5.2 e 5.3 subsequentes, os materiais a serem ofertados/fornecidos deverão ser de acordo com as prescrições gerais explicitadas a seguir.

3.1	Normas

Os tubos e conexões deverão ser projetados, fabricados e testados atendendo, além das presentes especificações, as recomendações das entidades normativas indicadas, onde e quando aplicáveis.

3.2	Juntas

Os tubos e conexões deverão ter extremidades com bolsas, ou com pontas e bolsas de junta elástica ou flangeadas, conforme o projeto.

As juntas elásticas (ponta e bolsa com anel de borracha), devem ser intercambiáveis entre os diferentes materiais, com bolsas de dimensões internas compatíveis com os diâmetros externos das pontas e tubos, em conformidade com as dimensões, tolerâncias e folgas padronizadas pelas normas pertinentes da ABNT ou na omissão destas, pelas especificadas para tubos e conexões de ferro fundido na norma ISO 2531 em seus itens.

-	07 - 	Tolerances on Joints;

-	08 - 	Tolerances on Thichness;

-	09 - 	Manufacturing Lengths and Tolerances on Lengths;

-	10 - 	Tolerance on The Straightness of Spun Pipies.

As dimensões principais e características dos tubos e das pontas e bolsas a serem oferecidas no fornecimento são, basicamente, as indicadas no Quadro abaixo :

Quadro 2.2

DIMENSÕES CARACTERÍSTICAS DAS TUBULAÇÕES DE JUNTAS ELÁSTICAS

|  |  |  | TUBOS DE FERR0 FUNDIDO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIÂMETRO | DIÂMETRO | DIÂMETRO | DÚCTIL - FFD |  |
| NOMINAL | EXTERNO | INTERNO | DIÂMETRO | SEÇÃO DE |
|  | DA PONTA | DA BOLSA | INTERNO | ESCOAMENTO |
|  | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ m2 ] |
| DN = 80 | 98 | 101 | 80.0 | 0.0053 |
| DN = 100 | 118 | 121 | 100.0 | 0.0079 |
| DN = 150 | 170 | 173 | 150.0 | 0.0177 |
| DN = 200 | 222 | 225 | 200.0 | 0.0314 |
| DN = 250 | 274 | 277 | 250.0 | 0.0491 |
| DN = 300 | 326 | 329 | 300.0 | 0.0707 |
| DN = 400 | 429 | 432 | 400.0 | 0.1257 |
| DN = 500 | 532 | 535 | 500.0 | 0.1964 |
| DN = 600 | 635 | 938 | 600.0 | 0.2827 |
| DN = 700 | 738 | 741 | 700.0 | 0.3848 |
| DN = 800 | 842 | 845 | 800.0 | 0.5026 |
| DN = 900 | 945 | 948 | 900.0 | 0.6362 |
| DN = 1.000 | 1.048 | 1.051 | 1.000.0 | 0.7858 |

Os tubos deverão ter extremidades em ponta e bolsa com junta elástica, ou extremidades com pontas unidas por luvas elásticas devendo ser estanque para pressão interna de teste de 1,5 vezes a classe do tubo.

As conexões flangeadas deverão ser de acordo com a classe de pressão PN 10 e possuir os gabaritos de furação, ressalto e diâmetros normalizados pela ABNT – NBR 7675 ou ISO 2531.

Para aço carbono, as juntas deverão ser fornecidas com previsão de “Jumps”, visando a proteção catódica da tubulação.

O desvio angular da junta prevista em projeto para a instalação em condições normais a cada 6 ou 7 metros de extensão é de no mínimo, conforme o diâmetro:

-	até DN 500	de 3,0 graus

-	DN 600 a DN 900	de 2,0 graus

-	DN 1000	de 1,0 grau

3.3	Conexões, peças e acessórios

Os anéis de borracha devem ser obtidos por vulcanização de borracha natural, sintética ou ainda de adequada mistura de ambas. Não pode ser empregada nesta mistura nenhuma borracha de recuperação ou regeneração.

Os anéis devem apresentar superfície isenta de áreas porosas, materiais estranhos e defeitos visíveis, sendo permitido apenas sinal de eliminação de rebarbas.

Os anéis de vedação dos tubos e peças especiais de ferro fundido dúctil devem atender ao estabelecido na norma ABNT-NBR-7674, com valor nominal da dureza compreendido entre 50 e 60 unidades SHORE "A".

Os anéis de borracha a serem aplicados nas juntas elásticas devem atender ao disposto na norma ABNT-NBR-7676.

Faz parte do fornecimento as arruelas de neoprene ou de amianto, face plana, bem como os parafusos e porcas de aço cadmiado, nas dimensões, classes e quantidades compatíveis com o diâmetro do flange.

No caso de juntas elásticas, com anéis de borracha serão fornecidas juntamente com os tubos, os anéis e material lubrificante nas quantidades necessárias e suficientes para o completo assentamento das tubulações a serem fornecidos.

No caso de juntas flangeadas serão fornecidos os conjuntos de acessórios (parafusos, porcas, e arruelas de borracha) adequados à correta e completa montagem das tubulações indicadas no projeto.

3.4	Identificação

Os tubos, conexões ou peças especiais deverão ser identificados individualmente de forma legível e indelével, conforme previsto nas respectivas normas, constando o fabricante, diâmetro, classe de pressão, rigidez se for o caso.

Preferencialmente, mas não de modo obrigatório, poderão constar da identificação: o logotipo ou nome da CODEVASF, o número do pedido ou lote de entrega e o código de identificação indicado nas listas de material, a fim de evitar eventuais trocas de material.

3.5	Testes, ensaios e inspeções

Deverão ser fornecidos pelo fabricante, juntamente com a proposta, certificados dos materiais dos tubos e conexões, bem como certificados dos testes hidrostáticos.

O FORNECEDOR deverá facilitar o acesso do representante da CODEVASF, em qualquer fase do processo de fabricação, cedendo gratuitamente qualquer das peças que serão testadas e oferecendo todas as facilidades necessárias à execução do ensaio.

Qualquer despesa incorrida para a realização dos testes, quer pessoal, quer com material, correrá por conta do FORNECEDOR, sem qualquer ônus para a CODEVASF. Os resultados dos testes deverão ser apresentados em certificados.

4	Condições de Serviço e ASSENTAMENTO

Os tubos e conexões a serem fornecidos trabalharão nas seguintes condições:

- Fluido a ser veiculado: água doce bruta;

- Pressão mínima de serviço admissível PSA = 1,0 MPa;

- Pressão máxima de trabalho: PMA = 1,5 MPa;

- Pressão de teste da rede: PTA = 2,0 MPa;

- Classe de rigidez mínima dos tubos = 2.500 Pa

-	Blocos de ancoragem: previstos nas deflexões horizontais (curvas e tês), bloqueios (registros de manobra e descargas) e reduções de diâmetro;

-	Período de vida útil: mínima de 30 anos.

OBS: Caso o material ofertado não seja compatível com quaisquer dessas condições, o proponente deverá anexar à proposta o respectivo atestado de não conformidade e promover as complementações e/ou ajustes ao projeto disponível, de modo a esclarecer de forma cabal as necessidades do assentamento, testes e operação.

5	EMBALAGEM, TRANSPORTE, DESCARGA E ARMAZENAMENTO

Devem ser adotados métodos e procedimentos adequados de embalagem, carga, transporte, descarga e armazenagem que assegurem à CODEVASF, o adequado recebimento dos materiais, sem deformações, perdas ou avarias.

Os tubos, no transporte, devem ser apoiados sobre calços de madeira ou almofadas de areia, com as pontas e bolsas desencontradas, sem que venham danificar seu revestimento ou possibilitar o contato entre eles durante o trajeto até a obra.

As conexões, peças e acessórios devem ser identificadas adequadamente conforme os itens das listas de materiais, acondicionadas em caixas ou sacos que apresentem externamente a perfeita identificação de seu conteúdo.

Os tubos devem ser armazenados, por diâmetros, em pilha de, no máximo, 2,5 m de altura, com as pontas e bolsas desencontradas, em lugares planos e limpos, sem perdas ou qualquer outro material que possa vir causar esforços concentrados sob os mesmos.

Após armazenados, a Fiscalização da CODEVASF ou seu preposto deverá inspecionar os tubos quanto a trincas no material que possa vir causar esforços concentrados sob os mesmos.

As conexões e acessórios deverão ser identificados adequadamente conforme os itens das listas de materiais, acondicionados em caixas ou sacos, contendo externamente a relação dos materiais de cada volume.

Os anéis de borracha devem ser conservados em locais ao abrigo das intempéries e não sujeito a temperaturas extremas.

Em função de sua sensibilidade à luz, recomenda-se guardá-los em local escuro, a uma temperatura em torno de 20°C, de preferência dentro da própria embalagem de transporte.

Os lubrificantes e os anéis para a montagem, serão fornecidos juntamente com os tubos.

Os preços destes itens deverão estar incluídos nos preços de fornecimento dos tubos.

6	Garantia

O FORNECEDOR deverá apresentar uma garantia para os materiais de acordo com as Condições gerais e especiais do contrato. Essa garantia permanecerá válida por 12 meses depois que cada unidade do equipamento for colocada em operação ou 24 meses após a data de entrega no canteiro de obras do Projeto, valendo o evento que ocorrer primeiro.

7	Assistência Técnica

De acordo com as Condições gerais e especiais do contrato, indicadas no item 2 desta especificação, o FORNECEDOR será requisitado para a supervisão da montagem; assentamento; e testes das tubulações.

#### 8	DOCUMENTOS TÉCNICOS EMITIDOS

O PROPONENTE/FORNECEDOR fica obrigado à apresentação dos seguintes documentos técnicos.

8.1	Lista de desvios

Atestado de não conformidade dos produtos ofertados, relativamente ao especificado, com indicação das providências e modificações necessárias do projeto e na montagem:

- na proposta 3 vias.

- até 15 dias após a assinatura do contrato : 3 vias.

8.2	Coeficiente de rugosidade

Atestado, por laboratório idôneo, do valor da rugosidade equivalente dos tubos ofertados:

- na proposta : 3 vias

- até 15 dias após a assinatura do contrato : 3 vias.

8.3	Desenhos dimensionais dos tubos e peças

- até 15 dias após a assinatura do contrato : 3 vias.

8.4	Catálogos dos produtos

- Na proposta : 3 vias

- até 15 dias após a assinatura do contrato : 3 vias.

8.5	Manuais de instruções

Manuais de instruções para transporte, armazenamento e montagem dos tubos e conexões.

- Na proposta : 3 vias

- até 15 dias após a assinatura do contrato : 3 vias.

8.6	Compatibilidade das juntas

Atestado, pelo PROPONENTE/FORNECEDOR, de que as conexões e junções entre tubos, conexões e peças de diferentes materiais e mesmo diâmetro nominal, são intercambiáveis e compatíveis entre si, e perfeitamente estanques até a pressão de teste especificada.

9	Medição e Pagamento

A quantidade de tubos será medida por metro e as conexões e os acessórios serão medidos por unidade fornecida, conforme descrito nesta Especificação.

O pagamento dos tubos e acessórios será efetuado de acordo com o preço unitário aplicável constante no Contrato.

ANEXO I

LISTA DE TUBOS E CONEXÕES PARA REDES TUBULARES PRESSURIZADAS

TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL

ANEXO II

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS REDES TUBULARES PRESSURIZADAS

TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL

ANEXO III

DIAGRAMAS UNIFILARES DAS REDES